上海开放大学学习广场等楼宇电梯更新采购需求

一、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：上海市杨浦区国顺路288号

（二）建筑物状况（建成在用）：本项目为在用电梯更新项目，需施工内容包含拆除原有电梯（保留原电梯轿厢导轨）及5部新电梯设备的安装、调试、验收等。原电梯的拆除、放置在校区内指定地点由中标人负责实施，施工期间保留必要的拟拆除电梯的相关备品备件，以保证在用其他电梯的正常运行。

（三）建筑物抗震设计等级情况：无

（四）救援特殊要求：无

（五）建筑物层站情况：

1#、2#、3#梯（学习广场）服务楼层为1F~15F

4#梯（综合楼）服务楼层1F-6F

5#梯（学生事务中心）服务楼层为1F~5F

（六）建筑物各楼层层间距:

1~14=4800, 15=5540

（七）地面基站设定要求：

建筑物的1F为电梯基站

（八）电梯井道：

井道为混凝土封闭式井道，井道间有框架梁分割

- 电源：提供的所有设备和元器件的安装须符合和适应下列条件(不包括在另行条文中的说明):交流三相动力电源AC380V/50HZ（电压允许波动范围＞±7%及抗电磁干扰）,单相照明、空调、通风电源AC220V/50HZ。

二、执行规定及标准

所提供电梯产品参考执行以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2023 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2023 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

三、采购标的清单

| 序号 | 类别 | 数量 | 额定载重量 | 额定速度 | 层 / 站 / 门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯1#、2#、3#梯 | 3 | 1000kg | 2.5m/s | 15/15/15 | 有机房 |
| 2 | 客梯4#梯 | 1 | 800kg | 1.5m/s | 6/6/6 | 无机房 |
| 3 | 客梯5#梯 | 1 | 1000kg | 1.5m/s | 5/5/5 | 有机房 |

四、商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）旧梯拆除、新梯安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从施工总包单位对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

6.合理安排生产和施工周期，1#、2#、3#电梯（学习广场），不能同时拆装，该建筑共4部客梯，要至少有2部客梯可以同时正常使用。4#电梯（综合楼）和5#电梯（学生事务中心）应充分利用假期同时进行拆除、安装，施工周期尽量控制在15天以内。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

项目经理具备二级建造师（机电专业）资格或机械、电气相关专业中级工程师职称及以上的优先考虑。

- 售后服务

1.免费质保及售后维保服务期限

自项目按合同规定验收合格之日起提供整机不低于2年的免费质保及售后维保服务，提供主要部件和安全保护装置不低于5年的免费质保服务。

在免费售后维保服务期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、驱动主机；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、轿厢意外移动保护装置等。

2.售后服务要求

（1）现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员实施。

（2）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）接到电梯困人故障报告后，维保人员30分钟内抵达所维保电梯所在地完成现场救援。

（5）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

（11）配置远程监视功能，要求电梯在故障时，轿厢内的乘客能与投标方在公司内设立的通信中心实时联线，并能在轿厢内设置的智慧屏内显示前来维修人员的实时动态。

（12）要求投标方在电梯日常维保时，可将工单实施情况以及电梯故障报警可实时接入上传“上海电梯维保小程序”平台。

五、施工界面划分

（一）电梯控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标供应商提供并安装。

（二）中标供应商负责提供井道照明的材料及安装。

（三）电梯井道门洞口的防护围栏由中标供应商提供，在进场后由中标供应商负责井道门洞口的安全维护。

（四）中标供应商在指定的位置设置垃圾堆放点，中标供应商，负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

（五）电梯井道施工用脚手架由中标供应商自行负责提供及安装。

（六）电梯井道至轿箱顶部的管线由中标供应商提供并安装；

（七）中央监控室五方对讲主机、机房至电梯轿箱内的五方通话管线，及轿顶、轿内、底坑对讲机由中标供应商提供并安装；中央监控室至电梯井道五方对讲管线由施工总包提供并安装。

- 土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

|  | 梯号 | 1、2、3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | 学习广场大堂 | 综合楼大堂 | 学生事务中心候梯厅 |
|  | ★类别 | 乘客电梯（1#无障碍配置） | 乘客电梯（无障碍配置） | 乘客电梯（无障碍配置） |
|  | ★机房类型 | 有机房 | 无机房 | 有机房 |
|  | ★数量 | 3 | 1 | 1 |
| 一、 土建尺寸 | 1.机房部分 |  |  |  |
|  | ★机房净高 | 2800 | / | 2800 |
|  | ★机房平面尺寸（宽度*深度） | 7460*7890 | / | 3000*3000 |
|  | ★机房门窗位置 | 侧边 | / | 侧边 |
|  | 2.井道及地坑部分 |  |  |  |
|  | ★井道结构 | 砖混 | 砖混 | 砖混 |
|  | ★井道宽度深度 | 2250*2350 | 2260*2350 | 2530*2350 |
|  | ★门洞宽度 | 保留原门洞，尺寸不可改变 | 900 | 900 |
|  | ★左右门垛尺寸 | 原左右门垛尺寸不可改变 | 300 | 300 |
|  | 3.层站部分 |  |  |  |
|  | ★门洞尺寸(宽*高) | 原门洞尺寸不可改变. | 900*2100 | 900*2100 |
|  | ★各楼层高度（层间距离） | 4.0 | 3.6 | 3.9 |
|  | ★提升高度 | 58 | 18 | 14.2 |
|  | ★井道安全门 | 无安全门 | 无安全门 | 无安全门 |
| 二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1000 | 800 | 1000 |
|  | 额定速度 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | ★层站门数 | 15 | 6 | 5 |
|  | ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 |
|  | ★顶层净高（吊钩以下净高） | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | ★控制方式 | 群控 | 单梯 | 单梯 |
|  | ★群控数量 | 3 | / | / |
|  | ★开门方式 | 单面开门 | 单面开门 | 单面开门 |
|  | ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 |
|  | ★井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2250*2350 | 2260*2350 | 2530*2350 |
|  | ★井道（净）尺寸（底坑深度） | 2630 | 1600 | 1600 |
|  | ★开门宽度*高度 | 1000*2100 | 900*2100 | 900*2100 |
|  | ★轿厢宽度*深度 | 1600*1500 | 1350*1400 | 1600*1500 |
|  | 轿厢高度 | 2300 | 2300 | 2300 |
|  | 门保护装置 | 带安全触板的 光幕（≥150束） | 带安全触板的光幕（≥150束） | 带安全触板的光幕（≥150束） |
| 三、装潢要求 | 轿厢天花板 | 材料：中央白色印花亚克力照明板，四周金属银色喷涂钢板，两侧亚克力水晶吊块 照明：中央直接照明，两侧辅助照明 |  |  |
|  | 轿厢地板 | 大理石地坪 |  |  |
|  | 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  | 轿厢门 | 发纹不锈钢 |  |  |
|  | 轿厢门楣 |  |  |  |
|  | 轿厢前壁板 |  |  |  |
|  | 厅门 |  |  |  |
|  | 门套 |  |  |  |
|  | 扶手 | 正立面一根发纹不锈钢扶手 |  |  |
|  | 轿内显示器 | 一体式液晶操纵箱 | 一体式液晶操纵箱 | 一体式液晶操纵箱 |
|  | 楼层指示器 | 一体式液晶显示外召 |  |  |
|  | 预留装修重量 | 无 | 无 | 无 |
| 四、主要功能要求 | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023） |  |  |
|  | 选配功能 |  |  |  |
|  | 自动再平层 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 语音报站（轿内） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 轿内反向指令消除 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 轿厢节能功能 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 防捣乱 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 独立运行 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 开门保持延时 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 火灾应急返回 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 监控接口（BA或RS485） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 到站钟（轿内） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 错误指令取消 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 轿厢空调（单冷） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 视频监控线缆 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 随行音频电缆 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 远程监视功能，要求电梯在故障时，轿厢内的乘客能与投标方在公司内设立的通信中心实时联线，并能在轿厢内设置的智慧屏内显示前来维修人员的实时动态。 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 要求投标方在电梯日常维保时，可将工单实施情况以及电梯故障报警可实时接入上传“上海电梯维保小程序”平台 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 智能控制（手机APP远程实现层站运行控制、风扇照明的开启关闭等管理功能） | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 高峰运行 | 配置 | 配置 | 配置 |
|  | 防火门 | 配置 | / | / |
| 五、重要性能指标 | 曳引机制动器动作设计寿命次数（需附证明材料） | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 |
|  | 平层准确度（需附证明材料） | ≤10mm | ≤10mm | ≤10mm |
|  | 振动加速度（水平）（需附证明材料） | ≤30cm/s2 | ≤30cm/s2 | ≤30cm/s2 |
|  | 噪声指标（轿厢内）（需附证明材料） | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
|  | 轿门系统运行次数（需附证明材料） | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 |
|  | 曳引绕比 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |