
上海市民防大厦和地下工程

物业管理服务采购需求
上海市民防大厦和地下工程物业管理服务项目共一个包件，分为两部分内容，第一部分：民防大厦物业管理服务；第二部分：地下工程物业管理服务。具体要求如下：
第一部分：民防大厦物业管理服务
一、委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况
物业名称：上海市民防大厦
物业类型：办公楼
坐落位置：上海市黄浦区复兴中路（街道）  593  号
四面边界至：东瑞金二路南瑞金宾馆西瑞金宾馆北复兴中路
占地面积：  8071  平方米，其中绿地面积  3600  平方米；
建筑面积：   51486.19   平方米；
其中:办公楼   51486.19  平方米（多层  /  ，高层  1幢  ）；
会议中心  2162  平方米；
地下停车库二层  8550.91  平方米；
餐厅  1  处，  2170  平方米；
厨房  1  处；
带电梯办公楼共  1  幢。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、院区车辆出入口  2  个，人行出入口  3  个；
2、道路、车行道  1850  平方米；
3、绿化面积  3600  平方米，园林建筑小品  1  座；
4、污水管长  560  米，污水检查井 1 座；雨水管长  450  米，雨水检查井  15  座，雨水进水井  2  座，污水处理站  1  座；
5、路灯  12  盏，草坪灯  36  盏，其他照明设施 楼宇泛光照明16组 ；
6、垃圾分类箱（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物）  99  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  30  平方米；
7、休闲设施：绿地景观；
8、停车场：室内停车场  2  个，面积共  8550.91 平方米，停车位 154个；新能源车充电桩 17 个；露天零散停车位 21 个；道闸  2  台；伸缩门  2  个；自行车停车位：  120  个,自行车停放设在B1自行车车库；电动自行车充电专用电源  50  个；
9、垂直电梯  9  台，功率  15-20  千瓦，品牌型号  日立NPX  ，启用时间 2000年；自动扶梯  2  台，功率  7.5  千瓦，品牌型号  日立  ；
10、配电房变压器  4  台，容量共 4500 千瓦，品牌型号 SCB8-1000/1015 ，启用时间 2000年；发电机组功率 728 千瓦，品牌型号 西门子3-GENIFCZ ；启用时间 2000年；
11、生活蓄水池  140  立方米，消防水池  35  立方米，消防水箱  35  立方米；生活水泵 4台，功率为  15/30  千瓦/台，软水处理装置 1 台，启用时间 2000年；排污水泵  2 台，功率为 4 千瓦/台，启用时间 2000年；消防水泵 2 台，功率为 110 千瓦/台，喷淋泵2台，功率为90千瓦/台，稳压泵2台，功率分别为4千瓦和11千瓦，启用时间 2000年；
12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况“霍尼韦尔”消防自动报警喷淋系统、天然气报警装置、分项监测平台；
13、智能化系统“希比公司”产BA系统；
14、HX-J20手持式居民身份证阅读机具1台，防冲撞柱11根；
15、其他设施设备情况  1、“约克”冷冻机组3台；2、超低氮真空热水机组2台（功率2100 KW/台）；3、储油系统；4、冷空调：空调冷却泵3台 功率90KW ,1台功率75KW;空调冷水泵3台功率55KW,1台功率45KW;5、热空调：一次循环泵2台功率5.5KW；二次循环泵3台功率15KW;6、约克冷水机组：2台功率498KW；1台功率313KW;7、污水处理系统（罗茨风机3台，潜污泵4台，）；8、隔油池1座;9、风系统：新风机1台15KW,1台18.5KW;10、独立空调：电梯机房3台，中控室1台;11、技防系统（摄像监控、巡更系统、绿地红外报警装置、电子围栏、门禁系统、楼层红外布防、车库管理系统）等。
（二）楼层功能分布情况
地下2F：机动车库、设备用房（高压配电房、中央空调机房、锅炉房、水泵房、消防水泵房、战备发电机房）4275.5平方米；
地下1F：机动车库、非机动车库、设备用房（污水二级生化处理房）、车库进出口门厅、保安更衣室。4275.5平方米；

3F：餐厅2170平方米；
16F：避难层、设备用房（新风机房、中区生活水箱等）1384平方米；
33F:露天避难层、设备层；
34F：高区生活水箱；
楼顶：直升机停机坪743平方米（含护栏及安全护圈）；
1F-2F、4-15F、17F-32F办公用房。
（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况
业主方提供物业管理用房，其中办公房 2 间；工作间1间；仓库1间。
（四）采购的总体要求
1、为维持物业服务稳定，投标单位需提供最大限度接纳安置该物业原物业管理员工的方案。
2、中标供应商除完成自己的工作任务外，还有义务配合招标方做好其他服务供方的监管及工作衔接。
3、由于民防大厦是机关办公区域，对日常安保、反恐工作要求较高，因此中标供应商要尽量减少外包服务,重要岗位根据业主要求必须设置企业自有人员，并签订保密协议和个人承诺书，对所录用人员应执行严格的入职政审程序,保证录用人员没有犯罪记录。投标文件应特别描述中标供应商录用员工的管理流程以及员工入职政审的相关规定。其中,关键岗位的机关服务保障工作人员,不得使用和第三方签约人员,必须是自招员工。在签订合同时需提供相关用工合同。
4、为保证民防大厦各类设备设施安全有效运行，中标供应商应按照采购所规定的标准要求，严格落实好维修维保工作，有效使用维修经费，不得挪作他用。物业公司须于每年10月底将当年的维修项目、经费使用，及下年度维修计划报业主，业主有权视情开展有关审计工作。
5、为保证民防大厦物业工作人员利益、待遇，中标供应商应按照投标文件中承诺的薪酬标准发放，业主有权视情开展有关审计工作。
6、按照党政机关管理要求,开展安保反恐工作。
7、定期组织各类应急演练。
8、积极配合机关后勤保障工作。

二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，消除一切可能发生的隐患。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
7、对外包服务和外来施工的配合和监管工作，留存工程档案资料，参与工程验收。
8、能源管理：加强节能降耗工作，提高能源利用效率，降低运行成本，科学合理利用水、电、油等各种资源，做好年度水平衡测试，减少资源浪费，营造低碳生活环境，协助创建环保节能型机关。利用综合能源管理平台与市综合管理平台联网，并对能源能耗管理情况进行分析，制定相关节约用电、节约用水、节约用油的管理措施，达到市政府对公共建筑节能的指标和要求。
9、安全生产管理：对管辖区域内的高空作业、室内外装饰装修作业、动火作业、吊装作业、带电作业、受限空间作业等各类施工作业做好安全监督管理工作。
10、消防管理：对管辖区域的消防设施、设备严格贯彻《中华人民共和国消防法》，落实管理制度。
11、安全保卫：严格贯彻上海市反恐工作要求，落实管辖区域的安全保卫工作。
12、质量管理：合同期内需通过质量、环境、职业健康管理体系第三方认证，建立起实用、有效的质量管控体系，确保管理与服务质量。
（二）建筑物日常维修、养护、管理
1、办公楼（区）房屋地面、墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风管道等日常养护维修。
2、幕墙玻璃、幕墙开启窗等日常养护维修。
3、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理；玻璃幕墙结构变形、玻璃碎裂、撑杆连杆损坏变形等，应立即安排专项修理，并根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
（三）公共设备维护、保养
公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市职业相关要求（重点岗位需设置自有人员）。
1、 给排水、供水系统

建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制定年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。
（1）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况。
（2）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。
（3）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。
（4）保证排水系统的正常运转，防止阻塞。
服务标准：建立供水管理制度，每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确。对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；确保无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验。
2、 电梯系统

根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行、维修保养的规章制度及相关应急预案。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。每年进行一次《电梯关客应急处置流程》演练。
3、 机电、照明及自动化系统管理

对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订季度、年度总体节能计划。

（1）建立严格的配送电运行制度和电气维保制度。
（2）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时双人值班，做到发现故障、及时排除。
（3）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发、配电设备安全运行。
（4）停电、限电提前通知用户，确保用户做好应急准备。
（5）对临时施工工程落实用电管理措施。
（6）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
（7）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。
（8）根据国家标准与规范，每年按计划对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施,确保无重大管理责任事故。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电房实行封闭管理，无开放式洞隙，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、安全出口指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。
4、 消防系统

对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。
（1）定期对消防报警系统、喷淋系统做联动测试，保证消防系统保持正常状态。
（2）负责对消防水、电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水、电设施确保运行良好。
服务标准：贯彻执行《中华人民共和国消防法》，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，安全疏散标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；具备《消防应急预案》，经常组织义务消防员的培训，每年至少组织二次消防火灾演练。
5、 中央控制室

制定中央控制室管理制度和操作流程,中央控制室人员必须持证上岗,实行全年365日24小时，双人值班、监控，未经机关秘书处许可和公安部门需求，不得拷贝录像资料。

（1）保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。
（2）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。
（3）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理，并做好处理记录。
服务标准：贯彻中央控制室管理制度和操作流程,做好工作日志和事件记录的存档工作。按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。中控室设备故障维修一般不超过2小时。
6、空调系统运行维护
集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、锅炉、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。
（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
（2）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对锅炉进行检查和维保工作；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》
（四）安保管理要求与服务标准
提供安保服务的单位和从业人员符合《保安服务管理条例》相关要求（重点岗位需设置自有人员），并在其规定的权限内提供服务。组建专业安保团队，负责全年365日24小时不间断的管理区域安全保卫工作，制定安保反恐、防灾防火等各类应急预案和全年度的应急演练计划。
1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、楼内餐厅、公共走道、车道等24小时安保、巡逻、值勤。
2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。
3、积极配合公安部门工作，完善安保管理制度。
4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例，并根据大厦作为区安全防范重点单位等级，建立反恐安全保卫等级管理机制。
5、防范和管控物业管理区域内的不文明及违法行为，积极开展防盗、防火宣传。
6、做好人员的定点接待和现场秩序维护工作，及时处理各种突发事件。
7、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度，并根据大厦作为区消防重点单位和火灾高危单位特性，建立严格消防安全管理体系。
8、定期巡视消防器材和设备。
9、建筑物内严禁动用明火。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
10、二次装修施工管理，施工区域及人员管控，动火作业审批。
11、大型活动和会务的人员、车辆疏散引导工作。
12、微型消防站及反恐应急队的组建和演练工作。
13、保安人员上岗时保持良好的形象和饱满的精神，着统一的制服。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。
服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，保安员统一制服，配备执勤装备，持证上岗率100%，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警设施、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行应急处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。
（保安人员的常用装备、易耗品包含在内）
（五）车辆管理
根据大厦公务停车密集的实际情况，制定《停车管理规定》和《车辆分类停车管理制度》。车辆管理区域，熟练掌握防冲撞装置的操作使用，消除安全隐患。
1、外来车辆的管控制度进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。
2、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。
3、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。
4、保安员严格执行车辆出入规定。
5、车辆发生漏液等异常隐患情况，及时划定安全警戒区域，通知车主进行有效处置。
6、大型活动和会务的车辆引导和疏散。
服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内，并制定市民防科普教育馆集中参观时大型客车的停放方案。
（六）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
组建专业资质的绿化管理团队，制定季度养护方案、计划，不使用国家违禁农药、化肥、养料，保持管辖区域内，草坪、树木、花卉及租摆植物的存活率和覆盖率，营造优美环境。
l、专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。
2、浇水、修剪的范围包括管理区域内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。
3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。
4、草坪
（1）春、夏两季每一个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
（2）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。
（3）草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。
（4）每年播草籽一次，定期对受损的植物进行补种。
5、绿篱、树木
（1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
（2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。
6、乔灌木、花卉
（1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
（2）每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
7、室内盆栽
及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。
8、植保
（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。
（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）
（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。
（4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶，并根据业主方要求做好植物摆放，确保“花园单位”的荣誉称号。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市职业相关要求。
（七）环境卫生与保洁管理（保洁易耗品、卫生间易耗品包含在内）
组建有专业资质的保洁管理团队（重点岗位需设置自有人员），负责责任区域内的保洁工作及垃圾分类（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物）清理工作，中转垃圾房垃圾做到日产日清。制定计划，定期、定点进行专业消毒、杀虫害的环保消杀工作，从而达到上海市环保工作要求。
1、大厦（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立垃圾分类箱，在露天公共部位设立杂物箱，由保洁人员负责清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
2、区域垃圾实行分类收集（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物），从而达到上海市环保工作要求。
3、负责公共区域定时和不定时保洁巡查，保持环境整洁，无杂物、无积水等。
4、负责对车辆进出道闸、广场垃圾筒等设施的定时清洁或清洗，停车场地坪和广场地坪定期用高压水枪清洗。
5、定期对设备、设施的表面进行除尘保洁处理。
6、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
7、对人员出入频繁区域，针对性进行不间断保洁。
8、定期对楼层电梯厅大堂大理石磨洗、打蜡、抛光。
9、定期保洁天台、设备机房等部位。
10、负责保洁各楼层的洗手间，及时更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，保持镜面、台盆无水渍，洁具无污损堵塞。
11、负责保持楼道、楼梯、扶手的保洁工作。
12、按计划定期、定点使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
13、负责对生活垃圾房垃圾清出后的冲洗保洁工作，定期进行灭虫、消毒。
14、定期首层大堂玻璃清洁，操作人员具备“登高证”，作业周边落实安全措施。
15、负责对大楼外墙立面的保洁工作，每年进行二次外墙的清洗工作，保持大楼整体整洁美观。
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。
具体区域标准要求如下：
1、外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
2、绿化带及绿地内无杂物，花台表面干净无污渍。
3、大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
4、会议中心地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
5、楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
6、公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
7、电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
8、电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
9、室内外垃圾筒按指定位置摆放，筒身表面干净无污渍，“室外吸烟点”灭烟筒定时清理，垃圾筒垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
10、消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话、插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。
11、监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
12、垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
13、设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
（八）垃圾清运、处理
1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物）清运处理、督促装修队伍装修建筑垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
2、垃圾清运、处理的范围分为
（1）办公楼的日常办公垃圾。
（2）办公楼的日常生活垃圾。
（3）建筑垃圾。
（4）公共部位上通道、园林、道路等综合垃圾。
3、垃圾清运、处理工作分为
（1）每天定时清运、处理2次。
（2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，保洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
（九）污水管理
根据上海市“二级生化”要求，制定严格的污水排放系统管理制度，保持污水管、排水沟等排水系统通畅，严格按照上海市污水综合排放标准，对区域内污水进行集中排放处理。
为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持排水系统通畅、集水井（池）水位正常。采取合理措施，保证正常运作。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
（十）会议服务
为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务保障（需设置自有人员）：
1、根据主办方计划，制作席卡、宣传资料等相关事务。
2、会场布置、台型摆放、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。
3、视频、音响、录音保障。
4、会议、活动期间，相关区域的安保、保洁服务。
5、会议期间开水供应及相关服务。
6、会议后会场整理、保洁服务。
7、重大会议、活动保障的保密工作。
服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（要说明每年会议规模、频次、服务要求等）
（十一）卫生管理
1、灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
2、科学有效地进行卫生消毒。
服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。
（十二）收发服务
1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。
2、代叫速递公司。
3、提供订票、订报、订饮用水等服务。
服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。
（十三）公共关系管理
1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
 2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
 3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。
服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，突发情况能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
（十四）档案管理
 l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
 4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。
三、重要事项说明
1、为了维护大楼物业的正常运转，中标供应商对原物业留用人员与业主方协商妥善安排，并有分流、留用方案。
2、物业服务费报价包括以下内容：
（1）人员费用
包括但不限于中标供应商委派人员工资、加班费、高温费、工作餐、社会统筹保险金及因聘用此类人员发生的其它一切费用，具体人员配置岗位及数量要求详见（五）物业管理服务人员设置需求。
（2）设施设备日常运行及维护费用
A. 设施设备日常运行及维护费用（年度维修总费用不得低于年物业费总价的10%，包含单项费用限额为1万元以下物耗、零部件、30万元以下维修项目）；
B.楼宇电梯、中央空调、消防等系统专项设施设备维保费;
C.建筑玻璃幕墙及可开窗年度维修、中央空调管道系统年度清洗等建筑设施维修；
D.国家强制规定各类年度检测费用。
（3）清洁卫生费用
A．保洁消耗品包含保洁工具、装备；保洁用各类洗涤、消毒、灭虫、清洗剂；卫生间洗手液、卫生纸；保洁设备配套零配件、消耗品等。
B．环境管理相关的外包服务包含垃圾清运、水箱清洗消毒、外墙清洗、除虫灭害、保洁设备维保等。
（4）秩序维护费用
包含安保管理类物耗、消防管理类物耗、防台防汛器材、各类证件制作、应急防范综合演练等，其中应急防范综合演练项目专项费用统一按8万元/年报价。
（5）绿化养护费
管辖区域绿化、苗木、盆花的提供、种植、草坪补种和养护，室内盆景品种的设计、提供、摆放、日常养护、更换等。绿化养护费用含绿化人工费用。
（6）委托服务费用
包含会务服务成本、安防技防设备添置及维修成本、专业反恐演练及培训费等。
（7）能耗费用
能耗费用指公共区域及共用设备消耗的水、电、燃气等费用，具体包含大厦公共区域照明、共用设施设备运行、生活用水、设施设备用水、锅炉运行时的燃气耗等费用；开展节能降耗管理，正确统计各类能耗数据。
（8）其他费用
包含员工服装、办公用品、通讯、交通、劳防、节日活动布置、办公设备维保、车辆使用、业务协调、专项保险、业务培训、固定资产折旧等。
四、物业管理服务人员参考设置
（一）物业管理人员设置
★民防大厦物业管理服务人员总数不得少于120人，其中保安人员总数不得少于46人。

人员岗位及相关要求如下：
	部门
	岗位
	数量
	要求

	
	
	
	

	服务中心
	项目经理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有本科及以上学历，有3年及以上机关办公楼物业管理经验，具有人力资源和社会保障局颁发的高级专业技术职称证书、安全生产管理员证等，持有物业管理类相关职业证书。须为企业自有员工。

	
	行政服务经理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有本科及以上学历，有3年及以上机关办公楼物业管理经验，中级及以上职称，须为企业自有员工。

	
	行政服务主管
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有本科及以上学历。有3年及以上机关办公楼行政服务经验。须为企业自有员工。

	
	行政专员
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有专科及以上学历。

	
	仓库管理员
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有大专及以上学历，有3年及以上机关办公楼物业仓库管理经验。须为企业自有员工。

	
	采购管理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有大专及以上学历，有3年及以上机关办公楼物业管理采购工作经验。须为企业自有员工。

	
	客服
	3
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。女性，具有大专及以上学历。

	工程部
	工程部经理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有（工程管理类）本科及以上学历、有3年及以上机关办公楼物业管理经验，持有机电类工程师（中级）及以上证书，持有安全生产管理员证。须为企业自有员工。

	
	工程部副经理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有（工程管理类）大专及以上学历、有3年及以上机关办公楼物业管理经验，持有高压特种作业证，持有机电类工程师（中级）及以上证书，持有安全管理员证。须为企业自有员工。

	
	工程助理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。（工程相关专业）本科及以上学历。具有高压电工证、高级技师证书。须为企业自有员工。

	
	工程领班
	4
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有低压电工证。

	
	战备电站值班电工
	8
	高压值班需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有高压电工证、低压电工证。

	
	维修电工
	4
	需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有低压电工证。

	
	电梯管理员
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。持有工程师（中级）证书，持有电梯安全管理员证书，须为企业自有员工。

	
	空调工
	4
	需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有空调操作证、低压电工证。

	
	给排水工
	2
	需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。

	
	弱电工
	2
	需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有低压电工证。

	
	建筑维修工
	2
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有低压电工证。

	安保部
	保安经理
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。具有本科及以上学历、有3年及以上市级机关办公楼物业机关办公楼物业管理经验，持有保卫师（二级）及以上证书、持有安全生产管理员证。须为企业自有员工。

	
	消防主管
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。有3年及以上机关办公楼物业管理经验，持有建（构）筑物消防员（四级）及以上证书。须为企业自有员工。

	
	保安领班
	4
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，持有保安证，负责现场安保和消防工作；

	
	中控室保安
	8
	需24小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，持有建（构）筑物消防员（四级）及以上证书。

	
	巡逻岗

门岗

大堂指引岗

车辆管理岗
	32
	需24小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，持有保安员证32人。保安证持证率100%。

	保洁绿化部
	保洁主管
	1
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，做好现场保洁员工作的安排。

	
	保洁领班
	2
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，做好现场保洁管理工作。

	
	保洁员
	32
	需8小时在岗，在岗率100%，做好现场保洁工作。


（1）上述人员要求中项目管理人员和专业技术人员应当具有相应专业素质和经验；所持执业资格、技术等级、特种作业等证书均须为公安部、人社局等国家认可的相关企业或协会颁发的证书。

（2）供应商需确保物业服务人员来源的合法性和人员管理机制的合理性，应当控制人员变动率在较低水平，给予年化人员变动率相应承诺；服务期内非经业主同意，不得擅自调离项目人员。
（3）有“企业自有员工”要求的，须按招标文件要求提供社保证明。
（4）项目关键岗位人员上岗前需经过采购人的身份、政治审核，对于不符合要求的需调换为满足采购人要求的人员。
（二）人员要求：从业人员必须按照业主方需求配置。
1、项目经理：
（1）有符合上表要求的机关单位物业管理工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）物业经理上岗证等相关岗位证书。
2、行政服务部主管：
（1）具备符合上表要求的机关单位客服工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
3、服务领班、客服、服务员：
（1）具备符合上表要求的相关工作经验。
（2）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（3）相貌端正，形象良好，身体健康，无家族遗传病史。
4、仓库管理员、采购员
（1）具备符合上表要求的相关工作经验。
（2）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（3）工作责任心强，具有较强的服务意识。
5、工程部经理：
（1）具备符合上表要求的机关单位工程系统工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）高、低压证、工程技师等相关专业证书。
6、工程部主管、领班：
（1）具备符合上表要求的机关单位工程系统工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）高、低压证、工程技师等相关专业证书。
7、维修人员（电工、运行、空调、建筑维修等）：
（1）具备符合上表要求的工程维修工作经验。
（2）具备较强的协调沟通、专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）高、低压证、给排水、空调系统、建筑维修等相关专业证书。
8、电梯工：
（1）具备符合上表要求的电梯维保工作经验。
（2）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（3）工作责任心强，具有较强的服务意识。
（4）具备电梯运行维修相关证书。
9、保安部经理、主管：
（1）具备符合上表要求的机关单位反恐保卫工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）保卫师、消防管理等相关专业证书。
10、保安部领班：
（1）具备符合上表要求的机关单位反恐保卫工作经验。
（2）具备较强的协调沟通能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）保安上岗证、监控上岗证、消防等相关专业证书。
11、保安员：
（1）具备符合上表要求的安全保卫工作经验。
（2）具备较强的协调沟通能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）保安上岗证等相关专业证书。
12、保洁主管：
（1）具备符合上表要求的环境保洁工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、统筹能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）相貌端正，身体健康，无家族遗传病史。
13、保洁领班：
（1）具备符合上表要求的环境保洁工作经验。
（2）具备较强的协调沟通，计划组织、专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）相貌端正，身体健康，无家族遗传病史。
14、保洁员：
（1）具备符合上表要求的环境保洁工作经验。
（2）具备较强的协调沟通能力和专业技能。
（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。
（4）相貌端正，身体健康，无家族遗传病史。
（5）登高证等相关专业证书。
第二部分：地下工程物业管理服务
一、委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况
物业名称：地下工程1
坐落位置：上海某地

物业名称：地下工程2
坐落位置：上海某地

（二）采购的总体要求
（1）参与本部分物业管理服务的所有工作人员，重要岗位需是企业自有人员，应通过政治审查并具有上海常住户口。因此，中标供应商要尽量减少外包服务，对所录用人员应执行严格的政审程序，任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员均不得参与本项目物业管理服务工作。投标人应对此项要求严格把关，并对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。
（2）为保证本项目各类设施设备安全有效运行，中标供应商应按照投标文件中承诺维修经费足额使用，落实好维修维保工作，不得挪作他用。物业公司须于每年10月底将当年的维修项目、经费使用，及下年度维修计划报业主，业主有权视情开展有关审计工作。
（3）为保证本项目物业工作人员利益、待遇，中标供应商应按照投标文件中承诺的薪酬标准发放，业主有权视情开展审计工作。

二、物业管理服务要求
（一）地下工程1
1、一般要求
（1）项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
（2）项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
（3）物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
（4）各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
（5）对业主方日常业务所需资源和相关设施设备、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，消除一切可能发生的隐患。
（6）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
（7）对外包服务和外来施工的监管：
a.查验登记相关资质和证明或批准文件；
b.有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
c.告知相关注意事项；
d.巡视或监督及配合作业过程；
e.及时向业主方和有关部门报告异常情况；
f.作业结束参与验收，并做好记录。
（8）易损易耗品由物业公司承担。
2、建筑物日常维护管理
做好日常巡查维护工作，地下工程建筑设施，及时维护，确保不渗漏、排水通畅，设施完好。
注：地下工程建筑设施设备的能耗支出、维修、维保、检测及日常维修部件和更换设备材料费由业主方承担。
服务标准：确保地下工程（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主方报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
3、公共设备维护、保养
公共设备维护管理的范围：风机系统（包含除湿机组）、给排水及供水系统、供电系统、消防系统等地下工程区域建筑物的相关设施设备。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市职业相关要求。
（1）风机系统（包含除湿机组）
a.建立地下空间风机系统（包含除湿机组）维保管理制度和实施计划；
b.定期检查风机系统运行情况；
c.定期检查除湿机组的运行情况。
服务标准： 每日一次对风机系统（包含除湿机组）进行巡视工作，保证通风机组供给风量不小于正常供风量的40%、保证除湿机组的正常运转。每月进行一次风机系统（包含除湿机组）的性能测试。
（2）给排水及供水系统
a.建立正常用水、供水、排水管理制度；
b.节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
c.保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
d.定期检查维护供水系统管路、水阀、给排水泵、深井泵、排污泵、集水井。
e.保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
服务标准：每日一次对给排水及供水系统进行检查巡视，保证系统正常运行使用。每周一次配合业主方进行排污泵人工试机，及时发现并解决故障，维护合格率100％；给排水及供水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；确保无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理预案；制定停水、爆管等应急处理程序。
（3）供电系统
a.对地下工程供电系统低压电器设备、照明装置等设备，进行日常维护管理，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；
b.建立严格的送电运行管理制度和电气维修制度；
c.供电和维护人员持证上岗，做到发现故障、及时排除；
d.保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；需要增加的电气，线路符合设计、施工技术，线路负荷应满足用户的要求、确保发配电设备安全运行；
e.对临时施工工程有用电管理措施，施工完毕及时拆除；
f.发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，根据实际情况关闭电源、设施；
g.确保地下工程区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无开放式洞隙，配备符合要求的灭火器材；供电运行和维护人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维护合格率100％；加强日常维护检查，公共使用的照明、指示灯、线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好地下工程(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。
每日对地下工程内的机电设备、控制箱、配电柜、诱导牌、应急电站、UPS电源进行检查，保证所有机电设备、配电柜、控制箱、管道、金属构架物接地良好；每周进行指挥大厅照明全开启检查；每月配合业主方进行柴油发电机试发工作，确保无重大管理责任事故。
（4）消防系统
协助业主方做好地下工程区域内的消防设施设备日常管理工作，对管辖区域内的各类固定消防设施、设备进行巡视、检查，发现隐患及时向业主方反馈,并有记录。
对消防火灾联动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉、泡沫、CO2灭火器等进行日常巡视工作。配合外包专业单位做好以下工作（相关费用由业主方支付）：
a.配合外包专业单位按计划对消防报警自动喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。
b. 配合外包专业单位对消防水电设施进行例行保养，定期巡查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：贯彻执行《中华人民共和国消防法》，搞好消防管理工作，协助业主方确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯，火灾时应维持90分钟以上的照明时间，安全疏散标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，专业外包单位维护人员应及时到场；具备《消防应急预案》，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
4、安保管理要求与服务标准
提供保安服务的从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。保安持保安员上岗证、消防监控持消防部门颁布的上岗证，具体内容如下：
（1）全天候负责地下工程外围区域、相邻区域及人行走道交通的24小时保安巡逻、值勤。
（2）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
保安巡逻范围包括地下工程外围区域及地下工程相邻区域安全状况。
（3）处理各种突发事件。
（4）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
（5）禁止无关人员进入管理区域。
服务标准：负责地下工程(区域)外围安保巡查工作,建立地下工程（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保区域安全和正常的工作环境，杜绝闲杂人员进入地下工程（区域）。
5、环境卫生与保洁管理
组建有专业资质的保洁管理团队，负责预备地下工程内的保洁工作及垃圾分类清理工作，中转垃圾房垃圾做到日产日清。制定计划，定期、定点进行专业消毒、杀虫害的环保消杀工作，从而达到上海市环保工作要求。
（1）保洁人员每天打扫公共部位做到杂物、废弃物立即清理。
（2）地下工程（区域）内垃圾实行袋装化，在各层公共部位设立公共垃圾筒，在露天公共部位设立杂物箱，由保洁人员负责清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
（3）保持地下工程区域环境整洁，无杂物、无积水。
（4）对设施、设备的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
（5）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
（6）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
（7）清洗及保洁各层的洗手间、更换卫生纸、擦手纸、洗手液，保持供应不断。抹净各类洁具等工作。
服务标准：建立地下工程（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》（上海市级荣誉称号参此标准评比）和《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》（国家级荣誉称号参此标准评比）。
具体区域标准要求如下：
（1）地下工程地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门或镜面、干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物；天花板、墙面、柱面视线范围内无蛛网、无灰尘、无污迹；地面视线范围内无废纸、无杂物、无灰尘、无卫生死角，保持光亮；地面蜡面均匀光亮、无明显划痕和污迹痕迹，地毯无污迹水迹、无灰尘。
（2）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；报警器、消火栓箱视线范围内无污迹；垃圾筒表面无灰尘、污迹，要定期进行消毒处理，桶内垃圾要及时清理等。
（3）公共卫生间地面干净，做到随时擦洗、保持干净、光亮、无废纸、无杂物、无积水及卫生死角；台盆无水迹、无污迹、面盆内无遗留物，大小便器表面干净，无污渍、有光泽，四周及地面无水迹；坐便器内无水垢和水锈、无异物，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽。
（4）电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
（5）室内外垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
（6）消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门禁读卡器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
（7）设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍；指示牌、标识牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
6、垃圾清运、处理
（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物）运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
（2）垃圾清运、处理的范围分为：
a.地下工程日常办公垃圾
b.建筑垃圾（装修施工方负责清运，物业负责督促、监管）
（3）垃圾清运、处理工作分为：
a.每天定时清运1次。
b.将物业项目内所有桶内垃圾及时清理干净
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
7、污水管理
根据上海市“二级生化”要求，制定严格的污水排放系统管理制度，保持污水管、排水沟等排水系统通畅，严格按照上海市污水综合排放标准，对区域内污水进行集中排放处理。
（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目测管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
8、卫生管理
（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
（2）科学有效地进行卫生消毒。
服务标准：灭鼠工作以化学防治和物理防治相结合，加强综合防治和治理，重视药物对环境、环保的影响，做到安全性、有效性、环境卫生相结合。灭蟑螂工作以环境控制为主，注重治本工作。在化学防治的基础上，加强综合防治，进行科学调查和分析，认真控制虫情，使之长期稳定地控制其密度，保持在全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。在控制过程中，重视药物对环境的影响，做到科学、有效、安全、不污染环境，不使用有毒有害的国家禁用药品。定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。
9、公共关系管理
（1）配合联系本地下工程（区域）水、电的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
（2）配合联系本地下工程（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
（3）制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与地下工程区域整体设计相呼应。
服务标准：配合业主方,对外与各相关部门建立良好联系，突发情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
10、档案管理
（1）建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。
（2）健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
（3）建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案。
（4）所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关地下工程区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交地下工程区域方。
（二）地下工程2
1、一般要求
（1）项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
（2）项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
（3）物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
（4）各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
（5）对业主方日常业务所需资源和相关设施设备、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，消除一切可能发生的隐患。
（6）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
（7）对外包服务和外来施工的监管：
a.查验登记相关资质和证明或批准文件；
b.有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
c.告知相关注意事项；
d.巡视或监督及配合作业过程；
e.及时向业主方和有关部门报告异常情况；
f.作业结束参与验收，并做好记录。
（8）易损易耗品由物业公司承担。
2、建筑物日常维护管理
做好日常巡查维护工作，定期检查地下建筑及地面建筑设施，及时维护，确保不渗漏、排水通畅，设施完好。
注：建筑设施设备的能耗支出、维修、维保、检测及日常维修部件和更换设备材料费由业主方承担。
（1）地下工程建筑的日常维护和管理；
（2）地面建筑的日常维护和管理；
（3）特殊季节、气候对建筑物的维护和管理。
服务标准：确保预备地下工程（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
3、公共设备维护、保养
公共设备维护、保养的范围：风机系统、给排水及供水系统、供电系统、消防系统等覆盖地下工程区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
（1）风机系统
a.建立地下空间风机系统（诱导风机、排烟机）维保管理制度和实施计划；
b.定期检查风机系统运行情况。
（2）给排水及供水系统
a.建立用水、供水、排水管理制度；
b.节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
c.保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
d.定期检查冷却塔散热风机、循环泵、浮球、浮球阀的运行情况；
e.定期检修维护供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
f.保证排水系统的正常运转，防止阻塞，定期查看雨水井水泵、浮球及单向阀是否正常；
g.定期检查、维护电热锅炉，保持正常工作。
服务标准：每日一次对给排水及供水系统进行检查巡视，保证系统正常运行使用，每月一次对电热锅炉、洗消间热水器进行换水和开启工作。
及时发现并解决故障，维护合格率100％；给排水系统发生事故时，专业维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；确保无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理预案；制定停水、爆管等应急处理程序
（3）供电系统
a.对预备地下工程供电系统低压电器设备、照明装置等设备，进行日常维护管理，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
b.建立严格的送电运行管理制度和电气维修制度。
c.供电和维护人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。
d.保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；需要增加的电气，线路符设计、施工技术，线路负荷应满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。
e.对临时施工工程有用电管理措施，施工完毕及时拆除。
f.发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，根据实际情况关闭电源、设施。
g.确保预备地下工程区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电房实行封闭管理，无开放式洞隙，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维护人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维护合格率100％；加强日常维护管理，公共使用的照明、指示灯、线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好地下工程(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每日对预备地下工程内的机电设备、控制箱、配电柜、诱导牌、应急电站、UPS电源进行检查，保证所有机电设备、配电柜、控制箱、管道、金属构架物接地良好；每月进行指挥大厅照明全开启检查及配合业主方进行柴油发电机试发工作，确保无重大管理责任事故。
（4）消防系统
协助业主方做好地下工程区域内的消防设施设备日常管理工作，对管辖区域内的各类固定消防设施、设备进行巡视、检查，发现隐患及时向业主方反馈,并有记录。
对消防火灾联动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉、泡沫、CO2灭火器等进行日常巡视工作。配合外包专业单位做好以下工作（相关费用由业主方支付）：
a.配合外包专业单位按计划对消防报警自动喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。
b. 配合外包专业单位对消防水电设施进行例行保养，定期巡查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：贯彻执行《中华人民共和国消防法》，搞好消防管理工作，协助业主方确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯，火灾时应维持90分钟以上的照明时间，安全疏散标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，专业外包单位维护人员应及时到场；具备《消防应急预案》，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
4、安保管理要求与服务标准
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
（1）全天候负责预备地下工程区域内正门、通道、围墙、建筑物公共走道交通及毗邻区域的24小时保安、巡逻、值勤。
（2）区域内来人来访人员通报、登记、证件检查等。
（3）积极配合公安部门工作，完善安保管理制度。
（4）防范和管控物业管理区域内的不文明及违法行为。
（5）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。
（6）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿化地带、地下工程内保密区域外的各楼层及管辖范围毗邻区域。
（7）处理各种突发事件。
（8）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
（9）定期巡视消防器材和设备，发现隐患及时向业主方汇报。
（10）建筑物内严禁动用明火。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
（12）保安人员上岗时保持良好的形象和饱满的精神,执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。
服务标准：建立区域内门卫、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保区域内安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入区域内。负责巡视工作,协助业主方保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。
5、车辆管理
（1）禁止外来无关车辆进入。
（2）公务车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。
（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。
（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。
（5）保安队员严格执行车辆出入规定。
服务标准：确保公务车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。未经业主报备车辆，一律禁止驶入管辖区域。
6、公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
组建专业资质的绿化管理团队，制定季度养护方案、计划，不使用国家违禁农药、化肥、养料，保持管辖区域内，草坪、树木、花卉及租摆植物的存活率和覆盖率，营造优美环境。
（1）专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。
（2）做好每年一次的草坪草籽播种：
（3）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。
（4） 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市职业相关要求。
7、环境卫生与保洁管理
组建有专业资质的保洁管理团队，负责预备地下工程内的保洁工作及垃圾分类清理工作，中转垃圾房垃圾做到日产日清。制定计划，定期、定点进行专业消毒、杀虫害的环保消杀工作，从而达到上海市环保工作要求。
（1）卫生清洁人员每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
（2）预备地下工程（区域）内垃圾实行袋装化，在各层公共部位设立垃圾分类箱（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物），在露天公共部位设立杂物箱，由保洁人员负责清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
（3）负责管理区域定时和不定时的保洁巡查，保持环境整洁。
（4）负责对车辆进出道闸、广场垃圾筒等设施的定时清洁或清洗，停车场、广场地坪定期用高压水枪清洗。
（5）定期对设备、设施的表面进行除尘保洁处理。
（6）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
（7）各层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具的保洁。
（8）定期清扫设备机房等部门。
（9）负责保洁各楼层的洗手间，及时更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，保持镜面、台盆无水渍，洁具无污损堵塞。
服务标准：建立预备地下工程（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。
具体区域标准要求如下：
（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
（2）绿化带无杂物，花台表面干净无污渍。
（3）大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
（4）会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
（5）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
（6）公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
（7）开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序。
（8）室内无明显异味。
（9）电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
（10）室内外垃圾筒按指定位置摆放，筒身表面干净无污渍；“室外吸烟点”灭烟筒定时清理，垃圾筒垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
（11）消火栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消火栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
（12）垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
（13）设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
8、垃圾清运、处理
（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有害垃圾、干垃圾、湿垃圾、可回收物）清运处理、督促装修队伍装修建筑垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
（2）垃圾清运、处理的范围分为：
a. 预备地下工程日常办公垃圾
b. 建筑垃圾（装修施工方负责清运，物业负责督促、监管）
（3）垃圾清运、处理工作分为：
a.每天定时清运1次。
b.将物业项目内所有桶内垃圾及时清理干净
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业保洁员监督，四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，保洁员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
9、污水管理
根据上海市“二级生化”要求，制定严格的污水排放系统管理制度，保持污水管、排水沟等排水系统通畅，严格按照上海市污水综合排放标准，对区域内污水进行集中排放处理。
（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
10、卫生管理
（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
（2）科学有效地进行卫生消毒。
服务标准：灭鼠工作以化学防治和物理防治相结合，加强综合防治和治理，重视药物对环境、环保的影响，做到安全性、有效性、环境卫生相结合。灭蟑螂工作以环境控制为主，注重治本工作。在化学防治的基础上，加强综合防治，进行科学调查和分析，认真控制虫情，使之长期稳定地控制其密度，保持在全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。在控制过程中，重视药物对环境的影响，做到科学、有效、安全、不污染环境，不使用有毒有害的国家禁用药品。定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。
11、公共关系管理
（1）配合联系本地下工程（区域）水、电的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
（2）配合联系本地下工程（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
（3）制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与地下工程区域整体设计相呼应。
服务标准：配合业主方,对外与各相关部门建立良好联系，突发情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
12、档案管理
（1）建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。
 （2）健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
 （3）建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案。
（4）所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关地下工程区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交地下工程区域方。

三、重要事项说明
物业服务管理费内容包括
1、地下工程的物业管理及延伸服务人员费用（包括但不限于中标供应商委派人员工资、加班费、高温费、工作餐、社会统筹保险金及因聘用此类人员发生的其它一切费用）,具体人员配置详见物业管理服务人员设置需求。
2、设施设备日常运行维护管理费用。（能耗支出、维修、维保、检测及日常维修部件和更换设备材料费由业主方承担）
3、环境保洁费用（含保洁日常耗材等）；绿化养护费。（含地下工程绿化养护耗材等）
4、安保管理费用。（含日常保安器材、用品等）
5、地下工程的相关特殊设施管理费用。（含战备电站管理、直升机停机坪管理、应急指挥中心专用空调机组管理、活动中心管理费用等）
6、利润。
7、税金。
本项目报价为最高限价。如因政策调整所造成的人员费用调整，业主方不再考虑增加费用，中标单位自行承担成本风险。

四、物业管理服务人员要求
★地下工程物业管理与服务人员总数不得少于19人。
人员岗位及相关要求如下：
	部门
	岗位
	数量
	要求

	工程部
	战备电站

值班电工
	8
	高压值班需12小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态。须持有高压电工证、低压电工证。

	保安部
	巡逻岗

门岗
	6
	需24小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，持有保安员证6人。保安证持证率100%。

	保洁部
	保洁员
	3
	需8小时在岗，在岗率100%，手机保持24H开机状态，做好现场保洁管理工作。

	
	绿化养护工
	2
	需8小时在岗，在岗率100%，做好现场绿化养护工作。


上述全部人员上岗前需经过采购人的身份、政治审核，对于不符合要求的需调换为满足采购人要求的人员。
其他要求：
（1）供应商应当具有完善的组织架构和支撑物业服务开展的管理制度，具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似的机关项目业绩，并获得业主好评的优先考虑。

（3）供应商应当根据本项目制定专门的整体响应与服务实施方案，针对项目实际并结合自身服务特色，提供详实、周全并有一定突破与创新的服务方案；制定具有针对性的详细的应急预案细则，包括但不限于防台、防汛、防火、防震、疫情防控、突发事件处置等；要落实政府节能、环保及健康管理要求，针对节能降耗、垃圾分类管理和回收、危废管理、员工职业健康管理提出方案；应当针对可能出现的交接事项制定专门的交接方案，方案应充分考虑对现有物业服务人员的留用及相关协调安排。应当购买足额的雇主责任险和公众责任险。
（4）供应商完成本项目所有物业管理服务项目必须遵守有关管理部门的各项合规要求，对于有专门资质要求的内容必须由具有对应资质资格的人员完成。

39

