## Sheet1
附件： 交大医学院附属瑞金医院金山院区购多联式空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面或多面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%，超出扣分） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 4HP侧出风多联机室外机 | 4 | ≥11.2 | ≥12.5 | ≤2.7 | ≤49 | 无要求 | ≥30 | / | 0.42
2 | 5HP侧出风多联机室外机 | 2 | ≥14 | ≥16 | ≤3.5 | ≤51 | 无要求 | ≥30 | / | 0.27
3 | 6HP侧出风多联机室外机 | 1 | ≥15.5 | ≥18 | ≤4 | ≤51 | 无要求 | ≥30 | / | 0.15
4 | 7HP侧出风多联机室外机 | 3 | ≥20 | ≥22.4 | ≤5 | ≤53 | 无要求 | ≥30 | / | 0.57
5 | 8HP上出风多联机室外机 | 2 | ≥22.4 | ≥25 | ≤4.5 | ≤54 | 无要求 | ≥150 | / | 0.21
6 | 12HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥33.5 | ≥37.5 | ≤7.8 | ≤57 | 无要求 | ≥150 | / | 0.63
7 | 14HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥40 | ≥45 | ≤9.5 | ≤57 | 无要求 | ≥150 | / | 0.38
8 | 16HP上出风多联机室外机 | 2 | ≥45 | ≥50 | ≤11.3 | ≤58 | 无要求 | ≥150 | / | 0.85
9 | 22HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥61.5 | ≥69 | ≤16.5 | ≤61 | 无要求 | ≥150 | / | 0.58
10 | 24HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥68 | ≥76.5 | ≤16.7 | ≤61 | 无要求 | ≥150 | / | 0.64
11 | 28HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥78.5 | ≥88 | ≤18.5 | ≤61 | 无要求 | ≥150 | / | 0.74
12 | 32HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥89 | ≥100 | ≤22.9 | ≤61 | 无要求 | ≥150 | / | 0.84
13 | 50HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥140 | ≥157 | ≤35 | ≤63 | 无要求 | ≥150 | / | 1.33
14 | 70HP上出风多联机室外机 | 1 | ≥196 | ≥220 | ≤50.2 | ≤65 | 无要求 | ≥150 | / | 1.86
15 | 20HP上出风全新风室外机 | 1 | ≥56 | ≥63 | ≤14.2 | ≤60 | 无要求 | ≥150 | / | 0.53
|  |  | 1.6: 室外机合计： | 10分
1 | 2.8kW四面出风嵌入式室内机 | 1 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≤0.031 | ≤28 | ≥13.7 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.03
2 | 3.6kW四面出风嵌入式室内机 | 3 | ≥3.6 | ≥4 | ≤0.051 | ≤29 | ≥13.7 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.11
3 | 4.5kW四面出风嵌入式室内机 | 7 | ≥4.5 | ≥5 | ≤0.061 | ≤31 | ≥14.8 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.32
4 | 5.6kW四面出风嵌入式室内机 | 7 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.071 | ≤32 | ≥16.9 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.4
5 | 6.3kW四面出风嵌入式室内机 | 3 | ≥6.3 | ≥7.1 | ≤0.082 | ≤33 | ≥17.7 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.19
6 | 7.1kW四面出风嵌入式室内机 | 4 | ≥7.1 | ≥8 | ≤0.082 | ≤33 | ≥17.7 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.29
7 | 8kW四面出风嵌入式室内机 | 1 | ≥8 | ≥9 | ≤0.106 | ≤37 | ≥25.4 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.08
8 | 9kW四面出风嵌入式室内机 | 2 | ≥9 | ≥10 | ≤0.106 | ≤37 | ≥25.4 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.18
9 | 10kW四面出风嵌入式室内机 | 4 | ≥10 | ≥11.2 | ≤0.150 | ≤40 | ≥25.4 | — | 自带提升泵、含线控器 | 0.41
10 | 2.2kW内藏风管式室内机 | 19 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≤0.027 | ≤26 | ≥9.5 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.43
11 | 2.8kW内藏风管式室内机 | 10 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≤0.028 | ≤27 | ≥9.8 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.29
12 | 3.2kW内藏风管式室内机 | 72 | ≥3.2 | ≥3.6 | ≤0.03 | ≤28 | ≥10.1 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 2.36
13 | 4kW内藏风管式室内机 | 7 | ≥4 | ≥4.5 | ≤0.039 | ≤29 | ≥11.7 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.29
14 | 4.5kW内藏风管式室内机 | 15 | ≥4.5 | ≥5 | ≤0.048 | ≤32 | ≥13 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.69
15 | 5kW内藏风管式室内机 | 3 | ≥5 | ≥5.6 | ≤0.052 | ≤32 | ≥16.4 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.15
16 | 5.6kW内藏风管式室内机 | 4 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≤0.052 | ≤32 | ≥16.4 | ≥50 | 自带提升泵、含线控器 | 0.23
17 | 8kW内藏风管式室内机 | 10 | ≥8 | ≥9 | ≤0.07 | ≤34 | ≥19.3 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.82
18 | 9kW内藏风管式室内机 | 4 | ≥9 | ≥10 | ≤0.091 | ≤34 | ≥26.3 | ≥100 | 自带提升泵、含线控器 | 0.37
19 | 10kW内藏风管式室内机 | 4 | ≥10 | ≥11.2 | ≤0.091 | ≤34 | ≥26.3 | ≥100 | 自带提升泵、含线控器 | 0.41
20 | 15kW内藏风管式室内机 | 9 | ≥15 | ≥17 | ≤0.228 | ≤38 | ≥42.8 | ≥100 | 自带提升泵、含线控器 | 1.38
21 | 5000风量全新风风管式室内机 | 1 | ≥56 | ≥35 | ≤2.5 | ≤66 | ≥83.3 | ≥500 | 含线控器 | 0.57
|  |  | 1.6: 室内机合计： | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 1.1: 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | 0-2
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 1.1: 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.2.2 |  | 变频器 | 1.1: 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 1.1: 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 1.1: 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 1.1: 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.3.3 |  | 长期运行可靠性 | 1.1: 根据主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的设计寿命和使用寿命的比较情况、项目稳定运行案例等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 1.1: 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 1.1: 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 1.1: 具备多种终端进行远程监控、日程设置、室内机控制等功能，根据所投产品以上功能的完备性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
2.5.2 |  | 设备故障预处理能力 | 1.1: 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能，报警方式操作便捷性情况等，根据所投产品以上功能的完备性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-1
2.5.3 |  | 分析报告 | 1.1: 厂方免费提供质保期内空调运行情况专业分析报告书质量情况及给到的空调节能化管理优化建议的质量情况。（需提供相关案例等证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-18分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 2024年12月30日完成供货和安装，甲方提前 15天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。后续配合采购人及时完成验收工作。
| 安装人员配备 | 项目经理持二级及以上建造师（机电工程专业）证书，安装人员需具备相关工作经历，资格或岗位证书，投标单位需满足机电安装三级及以上资质。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 1.1: 单位; 1.2: 数量; 1.3: 备注
1 | 吊装丝杆及辅材 | 减震、吊装支架等 | 1.1: 台; 1.2: 190
2 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф6.35*0.8 /6*15 | 1.1: 米; 1.2: 885
3 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф9.52*0.8 /10*15 | 1.1: 米; 1.2: 1657
4 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф12.7*0.8 /13*15 | 1.1: 米; 1.2: 898
5 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф15.88*1.0 /16*20 | 1.1: 米; 1.2: 1528
6 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф19.05*1.0 /19*20 | 1.1: 米; 1.2: 247
7 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф22.2*1.0 /22*20 | 1.1: 米; 1.2: 245
8 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф28.6*1.2 /28*25 | 1.1: 米; 1.2: 439
9 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф31.8*1.3 /32*25 | 1.1: 米; 1.2: 103
10 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф38.1*1.5 /40*25 | 1.1: 米; 1.2: 55
11 | 铜管（含橡塑管壳保温） | Ф44.5*1.5 /40*25 | 1.1: 米; 1.2: 13
12 | 内外机连接线、线控器信号线等 |  | 1.1: 米; 1.2: 5182
13 | 分歧管 | KHRP26MC-22T/33T/72T/73T/74T | 1.1: 套; 1.2: 166
14 | 冷凝水管（含橡塑管壳保温） | de25 | 1.1: 米; 1.2: 672
15 | 冷凝水管（含橡塑管壳保温） | de32 | 1.1: 米; 1.2: 500
16 | 冷凝水管（含橡塑管壳保温） | de40 | 1.1: 米; 1.2: 67
17 | 风管（空调） | 双面彩钢+30mm，离心玻璃棉 | 1.1: 平方; 1.2: 1285
18 | 风管（新风） | 镀锌100g/m2，离心玻璃棉 | 1.1: 平方; 1.2: 271
19 | ABS 出风口 | 各式 | 1.1: 只; 1.2: 176
20 | ABS 回风口 | 各式 | 1.1: 只; 1.2: 149
21 | 回风口净化器 |  | 1.1: 套; 1.2: 138
22 | 帆布软接 |  | 1.1: 套; 1.2: 300
23 | 新风进口防雨百叶 | 1250*500 | bar: 1.1 to 1.2
24 | 新风进口防雨百叶 | 320*350 | 1.1: 只; 1.2: 2
25 | 电动风阀（就地手动） | 200*160 | 1.1: 只; 1.2: 2
26 | 电动风阀（就地手动） | 400*200 | 1.1: 只; 1.2: 3
27 | 电动风阀（就地手动） | 320*200 | bar: 1.1 to 1.2
28 | 70℃防火阀 | 200*120 | bar: 1.1 to 1.2
29 | 70℃防火阀 | 800*400 | bar: 1.1 to 1.2
30 | 70℃防火调节阀 | 200*120 | bar: 1.1 to 1.2
31 | 70℃防火调节阀 | 320*200 | 1.1: 只; 1.2: 3
32 | 电动密闭阀 | 800*400 | bar: 1.1 to 1.2
33 | 消声器 | 各式 | 1.1: 只; 1.2: 2
34 | 氮气吹扫 |  | 1.1: 套; 1.2: 23
35 | 冷媒 | 410a | 1.1: kg; 1.2: 417
36 | 室外机吊装费 | bar: 1.1 to 1.2
37 | 室内机安装人工费 |  | 1.1: 台; 1.2: 189
38 | 新风机室内机安装人工费 | bar: 1.1 to 1.2
39 | 室外机安装人工费 |  | 1.1: 台; 1.2: 23
40 | 措施费 | bar: 1.1 to 1.2
41 | 税金 | bar: 1.1 to 1.2
备注：1、以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人根据现场情况进行自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：24小时即时响应 ；到达现场时间：2小时内 ；免费质保期：不少于 24 月
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 2 年内价格不变。
五、安装施工界面
序号 | 施工内容（按工序排列） | 总包商单位 | 1.4: 空调施工单位
1 | 给排水水管 | 由总包给出泠凝水排水点位及排放方式，管线及封堵由厂家完成。 | 1.4: 负责空调冷凝水，水平管接驳至给排水专业预留三通排水点位及空调范围内的水平封堵。
2 | 冷媒系统管道 | 向空调工程单位提供临时用水、用电接驳点，须满足空调工程单位用水用电需求；提供道路、通道、照明、排水、排污等工地设施。 | 1.4: 冷媒系统的铜管施工作业。
3 | 空调室内机温控面板及控制器配管及安装 | 负责空调系统的信号线管及控制线线管的开槽预埋,线盒的预留。 | 1.4: 完成多联机空调温控器和相关线缆的穿线。完成空调室内外机的通讯线的布管布线及安装。
4 | 多联机室内机、新风机电源线及配管 | 总包负责所有桥架、预埋管敷设以及线缆施工，排布到每台室内机设备位置，预留1.5米长度，。 | 1.4: 室内机电源线接驳由空调单位施工。
5 | 多联机室外机电源线及配管 | 总包负责所有桥架、预埋管敷设、隔离控制箱上桩头线缆以及下桩头到每台室外机设备位置线缆施工，并留有余量 | 1.4: 室外机电源线接驳由空调单位施工。
6 | 空调室外机机组土建基础 | 负责空调室外机组设备平台的浇筑及设备基础。 | 1.4: 对总包单位设备平台基础提供技术配合（提供机组设备参数：重量、基础尺寸、功率）。完成室外机安装
7 | 空调冷媒及新风管穿墙及楼板二次开洞及封堵 | 管井预留洞由总包负责，包含套管外防火封堵。 | 1.4: 完成空调冷媒管及新风管孔洞内穿管、保温、套管内封堵及相应普通支架的施工作业。