21

长宁区教育局新华社区规划中学（暂定名）新建工程所需空调系统公开招标项目
需求文件
投标人资格条件（具体详见招标公告）
目     录
一.项目概况
二.分体空调/热泵技术要求

1. 总则

2. 产品
3. 实施
三.隔振设备

1.总则

2.产品
3.实施

四．温控线缆

1.总则

2.产品
3.实施

五．多联机参数
六. 机组性能要求
七.项目管理要求

八.售后服务要求

九.付款方式

十.验收方式
十一.交货期
十二.其他要求

十三.施工界面
一．项目背景
本工程位于长宁区新华社区C040201单元，J1A-02单元，新华社区西南角，安顺路 113号。北临安顺路、西邻凯旋公寓、东临浦江大厦及锦海大厦、南临长宁国际发展广场。总建筑面积约为33,672.50 平方米。

二、项目概况
本项目招标内容主要为采购需求清单中空调机组设备制作，运输配送，设备安装所需耗材、管线和安装配件等，设备的安装技术指导，设备售后服务以及质量保证措施。

三.多联机组/分体空调及热泵技术要求
1 总则 
1.1 说明： 本章说明有关空调机组的制造、安装及调试等技术要求。 
1.2 一般要求 
A. 有关设备，无论在运送、储存及安装期间，应采取正确的保护设施，以确保有关设备在任何情况下不受破损。 
B. 在机组出/入口处，须提供适当保护措施，以防异物进入。 
C. 在安装前，有关的机组必须储存在箱内，并提供适当的保护。 
D.须按照设备表内所示要求提供合适的机组设备以应付夏冬两季的最大制冷及制热量的要求。 
E. 所有用作消音及保温的材料不可含有石棉或石棉产品而且必须符合当地消防局的最新要求。 
F. 机组在高速运行时所产生的噪音必须低于当地环保部门所订出的限制。 
1.3 质量保证 
A. 供应空调多联机组的制造商须具有制造同类产品的成熟经验。 
B. 每台机组须附有原厂的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据。 
C. 须按要求提供完全匹配的室外及室内机组。 
1.4 资料呈审 
A. 提供由厂家提供的技术数据，包括压缩机的耗电量、电气特性、操作步骤、噪音水平等。 
B. 提供原厂编印的安装、操作及维修手册，并应注明有关操作程序和维修程序等资料。 
C. 提供空调多联机组的施工图，详细显示室内外机组的安装尺寸、固定螺丝位置、避震弹簧要求、电气及控制线路接线等资料。 
D. 在订购设备前，须提供机组的噪音资料及按实际安装条件计算有关室内及室外机组于正常运行时所产生的噪音，不会超越当地环保部门所订出的限制及合约内订定的要求。 
E. 提供有关安装及固定的详细资料，包括有关详图、底座尺寸、支撑钢架及所有土建要求。 
F. 提供完整的材料清单。  
G. 提交工厂及现场测试报告，报告内容须包括测试运行试验所得的数据和结果。 
H. 提供由制造厂建议或要求的后备配件表。 
2 产品 
2.1 概述 
A. 每一个分体式空调机组/热泵应由同一厂家整体装配生产的最新型号，其中包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀或毛细管，电动机起动器以及有关机组操作及温度控制器/集中控制器等。各机组的功能必须满足设备表内所标注的要求，并适用于 220 伏 1 相 50Hz 或380 伏 3 相 50Hz 的操作电源。而机组的制冷及制热量能允许管道及管道配件的阻力损失。 
B. 以上所述的配件应由同一厂家装配，须包括机组内部管道连接和电气配线等工作，而在工厂以外组装的机组将不被接纳或采用。 
C. 空调机在运行时所产生的震动及噪音必须减至最低。如震动及噪音高于限制时，承包单位需无偿地提供减震和降噪音措施。 
D. 在提交的设备表内应明确注明装置的设计容量（包括制冷量、制热量、最大风量、制冷耗电量、静压值、噪音等）。

E. 使用 R410a 冷媒。每一单独制冷回路包括一台室外机和一台室内机。对多于一台室内机的分体式空调机组，所提供的室内机组或型号必须符合所有室内机能同时提供其最大的制冷/制热量。 
F. 在室外机安装位置高于室内机的情况下，2HP 以下的分体式空调机组的冷媒管单程管长最少为 7 米，而最大落差最少为 5 米。2HP 或以上的分体式空调机组的冷媒管单程管长最少为15 米，而最大落差最少为 5 米。 

G.空调设备均应采用直流变频技术，属于高效节能产品；所有上出风多联机室外机的综合能效比IPLV(C)≥5.2，并提供节能产品认证,同时考虑到全年的综合能效指标，需提供每个模块的APF值。

H.机组具备停电再启动功能，当发生意外断电时，等电源恢复，系统可以自动恢复断电前的运转状态。

I.为保证极端气温下的室外机持续正常运行，上出风多联机室外机连续制冷运转温度范围：-15～54℃DB，室外机连续制热运转温度范围：-25～27℃DB。考虑到极端高温下对于机组能力的影响，多联机室外机应在极端高温季节（40℃-45℃）仍保持良好的制冷效果（需提供证明资料）

J.机组电脑版在各种环境下均应散热良好，采用液冷恒温技术对电脑版散热。 

K.室外机电脑板采用表面封固技术，保证其使用寿命。

L.为保障机组集中摆放在屋顶情况下的良好散热，要求上出风室外机组最高机外静压可以达到120Pa。

M.售后服务要求：

（1）投标人或空调厂家多个售后服务网点，售后对应更加专一、专业、及时。

（2）投标人或设备厂家售后服务质量出色。

（3）投标人或设备厂家需设有24小时报修服务专线。

（4）投标人或厂家需设定保修期承诺期限，故障应急响应时间。

（5）在工程所在地设有备品备件仓库，保证在48小时内提供相应配件。

（6）售后服务中心可实时监控空调的运行状态，第一时间发现故障并及时帮助用户解决问题。 

2.2 空调多联机组 
A. 室内机组 
1. 室内机组须包括蒸发盘管、风机及电动机、毛细管、电子控制板、空气过滤器及冷凝水盘等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。 
2. 配有原厂设计的自动调节送风口及回风口，机壳表面须经防锈处理，然后外涂由工程师所认可颜色的装饰面漆。除特别注明外，所有室内机组均为明装式机组。 
3. 机壳内部须由原厂提供适当的保温。保温材料必须符合当地消防部门所定的要求。 
4. 提供易装拆之镶板，供维修及清洁蒸发盘管、风机及电动机之用。 
5. 每台机组配有由原厂提供的温度及三速控制板。 
6. 空气过滤器应可清洗，可侧面拉出，使检修时不影响正常工作。 
B. 蒸发器风机及电动机
1. 风机应为离心式，制造材料必须符合当地消防局的最新要求。 
2. 电动机须适用于 220 伏单相 50Hz 的电力供应，本身设有自动复位装置，并能以三个不同转速操作和具足够的功能保证在任何转速运行时不会产生过载。 
3. 在选择风管式分体空调机的室内机时，要考虑风系统阻力．机外余压不小于 50Pa 。 
4. 室内机包括蒸发盘管和直接电气驱动式风机。 
5. 电动机须配备原厂永久润滑无需加油的渭动滚珠轴承。 
C. 空气过滤器 
1. 如由原厂提供的空气过滤器与上述有关章节要求有差别时，须先提交建设单位及建设单位授权工程师作审批。 
2. 过滤器的安装设计须便于装拆，以便清理。 
D. 凝结水接收盘 
1. 接收盘应承接范围须包括整个蒸发盘管。 
2. 接收盘应采用厚规镀锌钢板或 UPVC 制造，盘的内外面应由原厂提供保温，有关保温材料及接收盘须符合当地消防处所定的要求。 
3. 冷凝水接收盘应坡向冷凝水排水管接驳口、并连接排水管至就近地漏或排水管道。 
E. 室外机组 
1. 室外机组须包括密封式压缩器、冷凝盘管、冷凝器风机、变频控制器及电动机等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。 
2. 机壳应采用厚规镀锌钢板制造，配有原厂设计的散热口。机组须为防风雨保护适合室外安装，机壳表面须经防锈处理，然后外涂由工程师所认可颜色的装饰面漆。 
3. 所有室外机组须采用镀锌钢制或其它防锈蚀金属制成的螺丝、垫圈和螺帽。 
4. 提供易装拆之镶板，供维修及清洁冷凝盘管、风机、电动机及压缩机之用。 
5. 每个室外机组须配有下列保护装置包括： 
a. 冷媒高压保护 
b. 压缩机恒温保护 
c. 电流过载保护 
d. 风机电动机过载保护
e. 散热器防结冰保护 
f. 超负荷保护 

g . 系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能；

h. 多联式室外机应具有智能除霜技术，尽可减少除霜时间，保障冬季的制热效果.

i. 为了防止冬季室外机底部结冰，机组应具有防结霜的优化设计。

F. 压缩器 
1. 密封旋转/涡旋式压缩器，采用冷媒冷却及适用于冷媒 R410a 操作。 
2. 应备有高压及低压断路安全装置。 
3. 压缩器电动机应由过载继电器和连锁继电器保护。 
4. 压缩器应备有橡胶垫片。 
G. 冷凝器风机及电动机 
1. 风机应为直驱螺旋式，具备耐侵蚀结构。 
2. 电动机须本身设有自动复位装置，并备有过载保护。 
H. 控制装置 
1. 原厂安装及配线。 
2. 提供“通风”、“空调”、“采暖”及速度选择掣。 
3. 温度控制器：16 ℃-30 ℃ 。 
4. 逆向循环阀控制装置。 
5. 安全控制设备，如原厂安装之断路器。 
6. 提供无线/有线遥控器，可控制风速、温度及通风选择。 
7. 装备高压切断，压缩机安全温控．过电流保护．风机马达安全温控，过载保护，熔丝开关等安全设施。 
8. 室内机遥控器应带液晶显示，可实现开关、定时、风扇转速、温度认定等功能。
9. 制冷/制热选择。 
3 实施 
A. 在指定的位置安装有关机组和相关连的附属设施，并需预留足够的维修和操作空间。 
B. 应按照制造商所提供的安装说明书的规定方式进行安装有关设备和部件，并配管接头之布置必需由厂方核实。 
C. 在可转动部件需予以适当覆盖保护，让维修人员可安全接近。 
D. 根据制造商所提供的资料，对有关设备及管道进行测试和调校，在完成所有测试调校工作后，才可以往管道和附属配件中灌注冷媒。 
E. 冷量为 2 匹或以上的接驳风管式室内机应在风管与机组的接驳位提供柔性接头。
四．隔振设备

1.总则 
1.1 说明 
本章说明有关隔振装置及柔性接头的制造、安装及调试所需各项技术规格要求。 
1.2 一般要求 
A. 除在有关图纸上作特别注明豁免外，所有机械设备均须配置合适的隔振装置，以防止有关设备在操作时所产生的振动和滋扰声响经由建筑结构传送到建筑内其它公共使用区域。 
B.须按照有关设备重量的分布情况以选择合适的隔振装置，使能提供一个均衡减震的振幅。 
C. 对带转动机件的设备，所选用的隔振装置须在任何正常操作状态下尤其是在转动机件的最低转速时都可提供足够的隔振效果。 
D.当选用弹簧式隔振器作为隔振装置时，有关弹簧选型必须在任何使用情况下不能与所承托的设备或支架的自然振动频率产生共振反应。 
E.所配置的隔振设备须可以将由机械设备运行时所产生的振动减至不会令使用者觉察得到的程度。0.1mm/s 的有效值表面振动速度须作为感觉限度设计指标。 
1.3 质量保证 
A.所有提供隔振设备的厂家必须具有制造此类设备和成功应用在各类型操作用途成熟经验。有关厂家须具 ISO 9002 的认证。 
B.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内所标注的规范/标准，或其它与该标准要求相符的中国或国际认可的规范/标准。 
1.4 资料呈审 
A.提交有关隔振设备和材料的详细样本说明书、详图、测试证书等，以供审批。 
B.须提交所有弹簧隔振装置的振幅量、隔振效率、弹簧的种类及其供各类型设备作隔振的安装方法和资料。 
C.提交所有基础所承托重量及隔振设备选型的计算书供工程师审批。 
2 产品 
2.1 一般要求 
A.所有隔振设备均应按照有关认可的制造厂家所建议的安装指引进行施工。 
B.所有供本工程使用的隔振设备必须为不含任何石棉物质或成份的产品。 
2.2 自立式弹簧隔振器 
A. 弹簧型隔振器均为无外壳自立式设计，底板和基座之间并配有 6mm 厚之聚氯丁橡胶消声防滑垫片。 
B.所有隔振器均须配有具紧固栓接设备和作水平调校的校平螺栓。 
C.弹簧的直径不能小于其在额定重量下的压缩高度之 80%及横向硬度是 1.1 倍额定垂直硬度。 
D.所配置的弹簧须最少能提供相等于 50%其额定振幅量的额外活动操作范围。 
2.3 防振吊勾 
A.防振吊勾应由一钢制弹簧和 8 毫米厚含弹性的聚氯丁橡胶垫层相互串联组合在一金属吊勾盒子内。聚氯丁橡胶垫层须备有一个可穿越吊勾盒子的吊杆隔离套筒供吊杆安装。 
B.弹簧之盘径和吊勾盒子底部的开孔直径的大小须可容许吊杆作 30 度弧度的摆动，而不会碰到底洞及触到弹簧而失去隔振效用。 
C. 所配置的弹簧须最少能提供相等于 50%其额定振幅量的额外活动操作范围。 
D.聚氯丁橡胶垫层须受吊重过载保护以避免因金属与金属间横直向的限制而产生的影响。 
E.安装于室外的弹簧吊勾须采用不锈钢材料制造。  
2.4 防振垫片 
A.防振垫片须由两层或以上之受剪蜂窝组式聚氯丁橡胶片内夹填隙钢片迭合铸塑而成。 
B.片式或席式垫片将会由蜂窝式、肋构式或间柱式橡胶片组合而成。而在一般情况下片式及席 
式垫片应安排黏附在承托面和受托面上。 
C.不能采用软木水松作为防振垫片或席片。 
2.5风管柔性接头 
A.须按照 DW 144 或相关国家标准所订定的材料规格和安装方法在所有连接风管系统及相关设备之间提供及安装柔性接头。 
B.按图纸所示或为减低振动，在所有空调室内机出风接口安装消音隔振柔性接头。 
C.每个接头均须预留有 25 mm 阔的缓冲带以确保由风机所产生的振动不会传送至风管系统。 
柔性接头的连接两端应采用内折于金属片内或附于金属框架上，以防止漏风。 
D.柔性接头应采用绿色维纶防火帆布（要求：氧指数不低于35，燃烧后碳化，不滴液，厚度不小于0.4毫米，常温下伸缩不小于10000次的材料）或其他防火材料制造，。所有柔性接头必须符合当地消防部门的最新要求。须提交有关试验证书以供审批。 
3 实施 
安装要求 
A. 所有送风设备包括空调室内机

1.用同一具有定够刚度的钢制组合基座构件装配。 
2.除在图纸有特别注明外，各弹簧隔振器的最少静态隔振幅度须为 50mm 。
B垂直管和立管防振隔离 
所有立管均应按图纸所示根据施工规范和标准图集安装固定支架，具体详见GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》相关要求。
五.信号线缆技术指导

1.总则：应采用低烟无卤线缆，满足消防功能。

2.产品：满足国标，WDZB-RVVP-2*0.75m㎡。

3.施工:穿管敷设。

六．多联机系列设备
1.多联机空调及新风机参数（主体）及数量

外机：

	序号
	设备名称
	制冷功率kW（允许偏差率：-3%）
	名义制冷量

kW（允许偏差率：-3%）
	名义制热量

kW（允许偏差率：-3%）
	数量（台）

	1
	▲  8HP 

新风室外机
	≤4.6
	≥22.4
	≥25.0
	1

	2
	▲  10HP 

新风室外机
	≤6.6
	≥28.0
	≥31.5
	10

	3
	▲  14HP 

新风室外机
	≤9.6
	≥40.0
	≥45.0
	1

	4
	▲  16HP 

新风室外机
	≤11.5
	≥45.0
	≥50.0
	3

	5
	▲  16HP 

空调室外机
	≤11.5
	≥45.0
	≥50.0
	1

	6
	▲  20HP 

新风室外机
	≤14.3
	≥56.5
	≥63.0
	15

	7
	▲  20HP 

空调室外机
	≤14.3
	≥56.5
	≥63.0
	2

	8
	▲  22HP 

空调室外机
	≤16.9
	≥61.5
	≥69.0
	2

	9
	▲  24HP 

空调室外机
	≤16.6
	≥68
	≥78
	2

	10
	▲  26HP 

空调室外机
	≤18.3
	≥73.5
	≥84.5
	1

	11
	▲  28HP 

空调室外机
	≤19.1
	≥78.0
	≥88.0
	2

	12
	▲  30HP 

空调室外机
	≤21.4
	≥83.5
	≥95.0
	1

	13
	▲  32HP 

空调室外机
	≤23.4
	≥89.5
	≥102.0
	2

	14
	▲  34HP 

空调室外机
	≤24.7
	≥95.0
	≥106.5
	4

	15
	▲  36HP 

空调室外机
	≤26.5
	≥101.5
	≥114.0
	1

	16
	▲  38HP 

空调室外机
	≤26.8
	≥106.5
	≥119.5
	1

	17
	▲  40HP 

空调室外机
	≤29.7
	≥111.9
	≥129.2
	5

	18
	▲  42HP 

新风室外机
	≤32.0
	≥118.0
	≥136.0
	1

	19
	▲  42HP 

空调室外机
	≤32.0
	≥118.0
	≥136.0
	2

	20
	▲  44HP 

空调室外机
	≤33.7
	≥123.0
	≥138
	1

	21
	▲  46HP 

空调室外机
	≤33.4
	≥129.5
	≥149.8
	1


注：投标人应在投标文件中提供上述所投设备的制冷功率、名义制冷量、名义制热量的具体数值，并明确是否存在偏差和偏差率，若未提供视为不满足。

内机部分：

	序号
	设备名称
	制冷功率kW
（允许偏差率：-3%）
	名义制冷量

kW（允许偏差率：-3%）
	名义制热量

kW（允许偏差率：-3%）
	风量

m3/min
	机外静压（Pa）（允许偏差率：-3%）
	噪音dB(A) （允许偏差率：-3%）
	数量（台）

	1
	▲  风管式

室内机
	≤0.029
	≥2.8
	≥3.2
	≥9.2
	≥50
	≤28
	18

	2
	▲  风管式

室内机
	≤0.032
	≥3.2
	≥3.6
	≥9.2
	≥50
	≤29
	14

	3
	▲  风管式

室内机
	≤0.032
	≥3.6
	≥4.0
	≥9.2
	≥50
	≤29
	7

	4
	▲  风管式

室内机
	≤0.05
	≥4.5
	≥5.0
	≥12.0
	≥50
	≤33
	13

	5
	▲  风管式

室内机
	≤0.055
	≥5.6
	≥6.3
	≥15.0
	≥50
	≤33
	22

	6
	▲  风管式

室内机
	≤0.063
	≥6.3
	≥7.1
	≥19.0
	≥50
	≤34
	16

	7
	▲  风管式

室内机
	≤0.063
	≥7.1
	≥8.0
	≥19.0
	≥50
	≤34
	28

	8
	▲  风管式

室内机
	≤0.065
	≥9.0
	≥10.0
	≥23.0
	≥50
	≤33
	13

	9
	▲  风管式

室内机
	≤0.092
	≥10.0
	≥11.2
	≥26.0
	≥50
	≤34
	85

	10
	▲  风管式

室内机
	≤0.092
	≥11.2
	≥12.5
	≥26.0
	≥50
	≤34
	6

	11
	▲  风管式

室内机
	≤0.092
	≥11.2
	≥12.5
	≥22.0
	≥50
	≤34
	10

	12
	▲  高静压风管式室内机
	≤0.097
	≥9.0
	≥10.0
	≥23.5
	≥90
	≤34
	25

	13
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.055
	≥2.8
	≥3.2
	≥12.5
	——
	≤30
	6

	14
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.055
	≥3.6
	≥4.0
	≥12.5
	——
	≤30
	11

	15
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.065
	≥4.5
	≥5.0
	≥13.5
	——
	≤32
	2

	16
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.075
	≥5.6
	≥6.3
	≥15.0
	——
	≤33
	6

	17
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.09
	≥7.1
	≥8.0
	≥16.0
	——
	≤34
	38

	18
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.115
	≥8.0
	≥9.0
	≥23.0
	——
	≤38
	23

	19
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.115
	≥9.0
	≥10.0
	≥23.0
	——
	≤38
	18

	20
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.16
	≥10.0
	≥11.2
	≥25.0
	——
	≤41
	5

	21
	▲  四面嵌入式

室内机
	≤0.16
	≥11.2
	≥12.5
	≥25.0
	——
	≤41
	4

	22
	新风风管式室内机
	≤0.15
	≥14.0
	≥8.9
	≥18
	≥200
	≤44
	1

	23
	新风风管式室内机
	≤0.25
	≥22.4
	≥13.9
	≥28
	≥220
	≤46
	1

	24
	新风风管室内机
	≤0.25
	≥22.4
	≥13.9
	≥28
	≥200
	≤46
	1

	25
	新风风管式室内机
	≤0.29
	≥28.0
	≥17.4
	≥35
	≥200
	≤47
	2

	26
	新风风管式室内机
	≤0.64
	≥28.0
	≥17.4
	≥50
	≥200
	≤56
	9

	27
	新风风管式室内机
	≤0.82
	≥45.0
	≥27.8
	≥66
	≥200
	≤58
	3

	28
	新风风管式室内机
	≤0.90
	≥56.0
	≥34.8
	≥83
	≥200
	≤61
	5

	29
	新风风管式室内机
	≤1.25
	≥56.0
	≥34.8
	≥100
	≥200
	≤62
	10


注：1、所有新风室内机组均需配置G3初效过滤+F7中效过滤。

2、新风室内机组风量3000立方米/H、4000立方米/H、5000立方米/H、6000立方米/H除需配置G3初效过滤+F7中效过滤外，风机带变频。
3、投标人应在投标文件中提供上述所投设备的制冷功率、名义制冷量、名义制热量、机外静压和噪音的具体数值，并明确是否存在偏差和偏差率，若未提供视为不满足。

2. 屋顶热泵型直膨空调机组要求及数量

2.1屋顶热泵型直膨空调机组    2台制冷量79KW,制热量83KW。风量15000立方米/H,余压300PA，噪音≤72DB，橡胶减震，EER=2.63>2.55,机组新风段配置G3初效过滤+F7中效过滤；风机变频。

2.2控制线：外机至内机、内机至温控器，线型：WDZB-RVVP-2*0.75m㎡。数量：1项。
3.分体机参数

	序号
	设备名称
	制冷功率KW
	制冷量KW
	制热量KW
	风量
m3/min
	噪音dB(A)
	数量（台）

	1
	四面出风室内机
	≤0.3
	≥12.0
	≥14
	≥27
	≤43
	4

	2
	外机（侧出）
	≤4.0
	≥12.0
	≥14
	-
	≤56
	4


注：4套（含用户站2套、弱电中心机房1套、消控室1套）
4.全热交换器

	序号
	设备名称
	风量

m3/h
	余压（PA）
	噪音（DB）
	数量（台）

	1
	全热交换器
	250
	≥150
	≤43
	2

	2
	全热交换器
	3500
	≥220
	≤54
	5

	3
	全热交换器
	6500
	≥250
	≤56
	1

	4
	全热交换器
	4000
	≥200
	≤54
	1


注：1）全热交换器，风量250立方米/H，机组新风段配置G3初效过滤+F7中效过滤；风量3500立方米/H、风量4000立方米/H、风量6500立方米/H，机组新风段配置G3初效过滤+F7中效过滤，风机变频；
七、机组性能要求

1、为保证系统各构成部分的性能应有统一性，空调室外压缩机、热交换器、室外控制印刷电路板、变频器等应同一品牌。
2、为了确保机组整体的节能性，要求机组全年能源消耗效率APF满足节能标准，要求按下表填写。（需提供国家建筑节能质量监督检验中心出具的高性能节能产品认证证书），所投产品室外机模块全年能效系数最高值>5.3，且平均 APF 值>4.7。
	序号
	招标产品型号
	投标产品型号
	组合模式
	节能认证证书编号
	APF值（组合模块取平均值）

	1
	8HP室外机
	
	
	
	

	2
	10HP室外机
	
	
	
	

	3
	14HP室外机
	
	
	
	

	4
	16HP室外机
	
	
	
	

	5
	20HP室外机
	
	
	
	

	6
	22HP室外机
	
	
	
	

	7
	24 HP室外机
	
	
	
	

	8
	26 HP室外机
	
	
	
	

	9
	28 HP室外机
	
	
	
	

	10
	30 HP室外机
	
	
	
	

	11
	32 HP室外机
	
	
	
	

	12
	34 HP室外机
	
	
	
	

	13
	36 HP室外机
	
	
	
	

	14
	38 HP室外机
	
	
	
	

	15
	40 HP室外机
	
	
	
	

	16
	42 HP室外机
	
	
	
	

	17
	44 HP室外机
	
	
	
	

	18
	46 HP室外机
	
	
	
	


3、为了保证系统整体的稳定性，需要对控制主板和变频主板的电气部品以及机组整体的工艺进行详细的描述（以投标设备的样本说明为准）。
4、所投产品应具有运行稳定性及多联机制造商具有变频中央空调可靠运行性（提供第三方检测机构出具的认证和报告复印件作为打分依据，不提供得分）。

5、为了降低全年的待机耗电功率，室外机配备曲轴加热省电控制，在保证不断油的前提条件下，通过感应冷冻油油温自动控制曲轴加热器开关，从而减少电量浪费。

6、为了使用效果，空调系统在高温环境下必须保证足够的制冷能力。最大能够满足在外气温度45度时无制冷量衰减，为了能很好应对极端高温情况，所投空调在高温54℃及以上能连续启动制冷（依据提供的样本或第三方检测报告为准）
7、投标人应提供所投多联机快速制热功能及压缩机全启动时间描述。

8、系统采用智能控制逻辑,能够实时监测室内空调负荷变化，同时进行冷媒（制冷剂）流量自动调节、冷媒（制冷剂）蒸发/冷凝温度自动调节、室外机风量自动调节、室内机风量自动调节，能够实现冷媒系统、室内机、室外机一体化的节能运行。

9、所有设备均应带对应的隔振设备及软接。

10、为确保压缩机润滑得到最可靠的保证，提高系统的可靠性，压缩机要具备先进的油分离功能，模块间无需均油管，且回油效率达到99.9%
11、所投空调机组应具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。提供证书复印件所投产品型号能够在中国政府采购网节能产品目录中查询到（查询网址：http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）。
八、项目管理要求

1、决策层：由主管生产和技术的单位副总级领导担当（其中：主管生产领导保证每月参加一次的现场工程例会；主管技术领导需确保参加施工组织设计及重要技术方案审批会、专项施工技术攻关研讨会以及重要的技术质量专题会议等）。

2、管理层（实名制）：项目现场代表1名，机电二级建造师资质，且须确保在工地时间每月：18 个工作日和 22个日历天。本项目对上述人员进行出勤考核。
3、上述人员不得兼职（除决策层领导），且专业管理人员应根据项目施工的进度逐步提前到岗。
九、售后服务要求

本项目货物质保期：从项目竣工备案之日起24个月。
1.中标人须自费更换及补修一切有缺陷及不妥善之设备/物料。除非该等缺陷或不妥善之处是由错误使用所引致。

2.在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；

3.在质量保证期内，当设备发生故障，中标人在收到通知后24小时内应到现场，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对于紧急情况，中标人应在接到招标人电话通知后的4小时内赶到现场并进行故障处理。如中标人未按上述要求处理，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，招标人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

4.中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，招标人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。
5. 投标人应针对故障抢修时效性的要求、节假日及重大活动的保养维护和提供现场支持方案以及对各类突发事件、意外事件的应急预案等。

十、付款方式

第一期：合同签订之日起20个工作日内，招标人支付至中标人合同总价款的 30%，具体根据财政局支付进度要求。（提供合法有效发票）

第二期：所有室内机供货完成，办理完交接手续，招标人支付至中标人合同总价款的50%，具体根据财政局支付进度要求。（提供合法有效发票）

第三期：中标人全部设备供货完成，办理完交接手续，招标人支付至中标人合同总价款的80%，具体根据财政局支付进度要求。（提供合法有效发票）

第四期：工程竣工验收完成，审价结束后按审定结算价结清剩余尾款，合同范围内的设备等结算价款不得超过合同价及相应的概算金额，具体根据财政局支付进度要求。（提供合法有效发票）
合同费用含：项目总包现场配合费。
十一、验收方式

1、货物的数量不足或表面瑕疵招标人应在清点时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

2、招标人通过以下方式对货物组织验收：

（1）中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等；

（2）招标人组织邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现数量不足或有质量、 技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后招标人签署验收意见。

（3）应通过相关政府职能部门验收，一次性验收合格率100%。

（4）竣工资料需满足质监站及档案馆的要求。
十二、交货期要求
  分批供货，具体供货周期以招标人发出的空调设备供货到场通知单为准。

十三、其他要求
1、投标报价中应包含：呈交材料设备样本审批、呈交施工及运输方案，包括制造、提供保险、运送工地、移交甲方，设备安装过程中的技术指导、有关测试、试运行和维修保养及系统相关调试，包括设备现场就位安装技术指导、安装安全保护监督管理等各项工作要求（包含与相关部门的关于产品验收协调费用，现场调研、沟通、汇报、调取图纸、差旅费用、成果制作费，专家评审费，现场配合、二次搬运，深化设计、抽样测试、技术指导和培训费，包含产品质量通过建设单位、使用人及当地质安监及相关职能部门验收及其费用，包装费用，装卸验收、人工、安全、文明措施费，质量保修范围两年质保期的费用，仓储保管等，所有税费及由乙方包含且不限于现场服务及至验收合格所涉发生的全部费用）。直至正式移交招标人使用。并包括完工时呈交设备操作及维修手册及提供对招标人技术人员的培训。签订合同后不管市场如何波动变化，合同单价不作调整，工程量按实计算。本合同最终结算价不得超过合同价。
2、如成交供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，一经查实，中标供应商必须承担相应违约责任，列入采购人黑名单并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。
3、中标供应商在施工现场服从施工总包单位管理，合同签订前协商确定与施工总包单位的工作界面、施工范围及配合事项。

4、中标供应商负责在项目施工场地的中自身的安全全部责任。

十四、施工界面

1、 多联机空调设备供应及运输至总包综合机电指定位置落地由专业空调设备供应公司完成，总包综合机电完成安装。

2、 多联机外机混凝土基础由总包完成。

3、 空调设备减震器供应及运输至总包综合机电指定位置落地由专业空调设备供应公司完成，总包综合机电完成安装。

4、 多联机室内机温控线及室内机与外机的信号线的供应与运输至总包综合机电指定位置落地由专业空调设备供应公司完成，总包综合机电完成安装。

5、 多联机外机的接地工作由总包综合机电完成。

6、 多联机室内机与风口间软接的供应及运输至总包综合机电指定位置落地由专业空调设备供应公司完成，总包综合机电完成安装。

7、 多联机外机基础槽钢及防腐油漆的供应与安装由总包综合机电完成。

8、 空调机组提供建筑楼宇自控所需的BA通讯协议及BA端口，从弱电井至多联机外机设备的线管或桥架供应安装由总包综合机电完成。线缆及控制所需设备和系统调试由弱电供应商完成。（如有）

9、 多联机系统电源（含室内机与室外机）、冷媒管、冷凝水管、保温、风口及T型框的供应安装（含软接安装）总包综合机电完成。

10、 多联机外机模块间的连接线由空调设备供应商完成。

11、 专业空调设备供应公司按总包单位需求供货。
十五、逾期付款违约责任
招标人未能按合同规定日期付款，如逾期超过62个日历天的，从超过之日起按当期付款金额万分之一/日历天向中标供应商支付违约金。

十六、风险责任

A、供应商责任与义务

1. 供应商将作为空调设备的供应商，须承担本项目施工总包合同中与本工程相关的合同责任，供应商有义务自行了解相关合同内容。
2. 供应商应提供材料产品的样本、出厂合格证等，作为日后供货质量验收依据。
3. 供应商应提供制造厂家的检测报告及质量保证体系及原产地证明文件，并提供相应的使用说明书和产品质量保证书（中文版），供应商承诺所有文件（包括电子文件），其有关格式、文本、印刷、语言、文字等均满足综合机电分包人及国家相关部门法规、规范及要求。
4. 设备交货地点为上述工程的工地现场指定地点。供应商须负责卸货、吊装及仓库保管等工作。
5. 如供应商因自身原因提早到货，而工地现场并不具备安装该设备的条件，供应商自行安排工地现场外的仓库储货，其后的二次搬运至上述工程的工地现场的交货亦由供应商负责。
6. 供应商供应之设备应完全符合国家相关部门法规、规范及要求，如因设备不满足国家相关部门法规、规范及要求，而引起的费用增加等均由供应商承担。
7. 供应商在按技术规范书中要求或工程师发出指令要求的时间内递交全套技术资料。
8. 中标费用中须已含有配套件送至工地现场前所有费用。
9. 供应商接受施工总包单位提出的有关工程及技术上的管理要求。
10.供应商需在现场安装时负责指导空调设备的安装，并配合安装完成后的设备调试等工作。供应商必须提供必要的相关配合及完成其供应范围内所包括的工作，包括但不限于试运行测试、操作人员的培训指导等。

B、施工总包单位责任与义务

1、施工总包单位应了解供货商合同中涉及于本工程相关的合同责任，并尽到总包管理责任。
2、施工总包单位应确认供应商所提供的空调机设备及配套件至工地现场交货。在交货后，施工总包单位需负责所有至交付业主可正常使用前的一切工作，包括但不限于开箱验收、现场内二次驳运、就位、安装调试、向国家相关部门送审、验收、交付使用。 
C、隐患排查及责任划分 

供应商应接受施工总包单位的管理，在设备整体调试完成交付时，供应商和施工总包单位共同验收，并确认空调设备是否满足使用功能。
设备在调试时如有故障，供应商与施工总包单位共同至现场，诊断机器故障原因，如因设备问题，则供应商应负责维修及更换，如因安装问题，则由施工总包单位负责维修及更换，涉及维修及更换所产生费用（包括附属设施修复费用等）按责任比例由供应商及施工总包单位各自分摊。
在质保期内，因安装造成的设备故障由施工总包单位负责免费调换并负责设备维修至正常可运行状态；因设备硬件原因或软件故障造成的设备故障由供应商负责免费调换并负责设备维修至正常可运行状态。
21

