长宁区自然资源确权登记事务中心档案室智能管理改造需求文件

本项目供应商资格要求详见磋商公告

# 一、项目概述

上海市长宁区自然资源确权登记事务中心档案库房位于剑河路，面积约250平方，主要采购内容包括库房智能密集架、配套智能灯光照明系统、库房消防灭火系统。

本项目包含智能密集架及相关设备及其应用设计方案，所有设备材料的制作安装、运输、保险、调试、技术支持等服务，以上相关费用均包含在响应总价内。

二、采购清单

| 序号 | 采购设备 | 规格 | 单位 | 数量备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能密集架 |  |  |  |  |
| 1 | 智能密集架 | 每节规格：900/800/580╳2500mm 每节6层 | m³ | 327 |
| 二、配套智能灯光照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 定制1200mmLED灯 | T8/1200mm | 套 | 140 |
| 2 | 灯架 |  | 套 | 140 |
| 3 | 定制灯光桥架 |  | 米 | 180 |
| 4 | 灯光触摸屏 | ≥7寸 | 块 | 2 |
| 5 | 触摸屏驱动板 |  | 支 | 2 |
| 6 | 手动自动切换开关 |  | 个 | 2 |
| 7 | 手动开关 | 要求为圆形不锈钢按钮 | 个 | 8 |
| 8 | 智能灯光主控器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 智能灯光灯控制器 |  | 套 | 12 |
| 10 | 灯电源 | 至少满足80V 400W | 套 | 12 |
| 11 | 开关电源 | 至少满足12V 10A | 套 | 2 |
| 12 | 开关电源 | 至少满足24V | 套 | 2 |
| 13 | 双鉴吸顶红外 |  | 只 | 22 |
| 14 | 对射红外 |  | 套 | 5 |
| 15 | 行程开关 |  | 套 | 5 |
| 16 | 交流接触器 |  | 只 | 4 |
| 17 | 继电器 |  | 只 | 8 |
| 18 | 通讯转接模块 |  | 套 | 2 |
| 19 | 强电箱 | 700*520*180mm | 套 | 1 |
| 20 | 弱电箱 | 700*520*180mm | 套 | 1 |
| 21 | 控制线、通信线 | 要求系统配套电线电缆管线 | 批 | 1 |
| 22 | 五金配件 |  | 项 | 1 |
| 三、消防灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷管网灭火系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 消防报警系统 |  | 套 | 1 |

三、采购货物技术要求

（一）智能密集架技术要求

- 智能密集架规格及数量：900/800/580╳2500mm    327m³

1、执行标准要求

1.1 DA/T 7-1992 《直列式档案密集架》

1.2 DA/T 6-1992 《档案装具》

1.3 DA/T 65-2017 《档案密集架智能管理系统技术要求》

1.4 GB/T 13668-2015 《钢制书柜、资料柜通用技术条件》

1.5 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》

1.6 GB/T 13667.1-2015 《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》

1.7 GB/T 13667.3-2013 《钢制书架 第3部分：手动密集书架》

1.8 GB/T 13667.4-2013 《钢制书架 第4部分：电动密集书架》

1.9 GB/T 699-2015 《优质碳素结构钢》

1.10 GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.11 GB/T 709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.12 GB/T 1720-2020 《漆膜划圈试验》

1.13 GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》

1.14 GB/T 6807-2001 《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》

1.15 GB/T 5267.1-2023 《紧固件 电镀层》

1.16 GB/T 10855-2016 《齿形链和链轮》

1.17 GB/T 14212-2010 《摩托车链条　技术条件和试验方法》

1.18 GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

1.19 GB/T 905-1994 《冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.20 GB/T 8162-2018 《结构用无缝钢管》

1.21 GB/T 9439-2023《灰铸铁件》

1.22 GB/T 191-2008 《包装储运图示标志》

1.23 GB/T 13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

1.24 GB/T 2421-2020 《环境试验 概述和指南》

1.25 GB/T 2422-2012 《环境试验 试验方法编写导则 术语和定义》

1.26 GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

1.27 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码) 》

1.28 GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》

1.29 GB/T 14258-2003 《信息技术自动识别与数据采集技术条码符号印制质量的检验》

1.30 GB/T 9969-2008 《工业产品使用说明书》

2、智能密集架参数要求

2.1智能型档案密集架架体结构及工艺技术要求

产品执国家档案局行业标准，所有架体用材均应采用钢板，钢板应符合国家标准。

2.1.1外观结构：应采用上、下二段式前侧面板。智能密集架前侧板，主控列应采用32寸液晶触控屏，移动列应采用一体化7寸触摸屏，集成虚拟触摸按键以及LED动态灯显示屏；智能密集架应采用椭圆形多位数（13位）数码管列号屏，显示屏表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差小于等于1.0mm。

2.1.2密集架每列前侧面板上侧段应满足自由打开、关闭，每列密集架的控制系统必须安装在上段侧面板内封板上，方便维修、维护。

2.1.3底盘：≥3.0mm热轧钢板冲压成形，应采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接应采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼连接后，接缝应平整无弯曲。

2.1.4▲底盘须符合：规定塑性延伸强度≥240Mpa、抗拉强度≥440Mpa、断后伸长率≥27%。（提供具有CMA及CNAS标识的检验检测报告复印件作为评审依据，检测依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。）

2.1.5轨道：应由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm热轧钢板制成的轨座焊接成形，（可根据满负荷承重要求设计）每米载荷≥1000kg，轨道应采用(预埋式)，轨道的布轨数量应符合以下要求：1—3节2条，4—5节3条，6—7节4条，8节以上5条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理的增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式应采用砂浆粘合式或采用膨胀螺栓固定。

2.1.6▲导轨须符合：规定塑性延伸强度：≥240Mpa，抗拉强度：≥440Mpa，断后伸长率：≥28%。（提供具有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件作为评审依据，检测依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。）

2.1.7防倾倒装置：≥3.0mm热轧钢板冲压成形，该装置要求能够确保密集架在运动过程中或静止状态下都能起到良好的防倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

2.1.8▲防倾倒装置须符合：规定塑性延伸强度≥240Mpa、抗拉强度≥440Mpa、断后伸长率≥28%。（提供具有CMA及CNAS标识的检验检测报告复印件作为评审依据，检测依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。）

2.1.9电动传动机构：电动传动机构应由低压直流变速电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、联轴器、承重轮轴、承重组合轮、从动承重组合轮以及应急驱动器等组成。

2.1.10传动方式：电机应安装在密集架的底盘中心相应位置中，并与中间主动传动轴连接在一起，中间主动传动轴上须安装轴承、链轮链条、联轴器，通过电机控制系统的操作，带动从动承重组合轮的运动，使密集架可以沿着轨道安全平稳地往返运行。

2.1.11电机：采用至少满足120W 24V无刷低压直流电机，确保人身安全。

2.1.12中间主动传动轴：应采用φ20mm45#圆钢（精度等级不低于3.2级，表面须做镀锌防锈处理），主动传动轴应安装在底盘的中心位置中，其作用为通过主动传动轴上安装的链轮链条带动从动承重组合轮的转动（即中轴起动装置）、中间主动传动轴的长度应从前端的电机连接点至末轨的从动承重组合轮的安装位置，中间主动传动轴的各个连接点须有铝合金联轴器连接，保证密集架运行时前后无速差，运行同步，有效消除传动噪声和摆尾现象。中间主动传动轴的各个连接点要求不允许采用钢管与螺钉（或销轴）会产生噪声的组合连接。

2.1.13承重轮轴：应采用φ20mm45#圆钢，须经调质、校正、表面镀锌防锈处理，承重轮轴与组合轮等部件应组装在一起，承重轮轴能起到密集架满荷载和组合轮定位固定作用。承重轮轴与组合轮等应一起安装在底盘的两根横梁架上，在架体运行时不转动，满足无需轴与钢管的连接，有效消除因承重轮轴与连接管的转动过程中引发的架体摇晃、抖动和噪声现象。

2.1.14从动承重组合轮装置：该套装置应由铁滚轮、孔径φ20mm高精度轴承及链轮组合安装而成，能够通过电机与连接的中间主动传动轴直接驱动从动承重组合轮装置，沿着轨道方向往返运动，运行满足轻便平稳，噪声更轻。

2.1.15应急驱动器：作用于档案库房临时停电、特发性停电等情况，要求满足完全代替传统的使用摇手机构使密集架开启与闭合的功能。应急驱动器须具有蓄电功能，一次充电后连续使用时间不少于2小时。

2.1.16密封条：应采用抗老化橡胶密封条。

2.1.17架体：应采用双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。

2.1.18立柱：≥1.5mm，应选用冷轧钢板冲压折弯成形，应采用模胎焊接后，整体组装，要求钢性足，不变形。在每列的框架结构中需配置不少于两条斜拉杆，使架体更加稳固，垂直度校调更好。立柱应均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整，立柱插入底梁中，并与底梁螺丝进行连接以增加稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节。

2.1.19防惯性搁板：≥1.0mm，应选用冷轧钢板，每层搁板采用双面结构，用材均应采用冷轧钢板，并采用八道折弯工艺。每层层板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都应具有防惯性掉落结构，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全，搁板平面上压≥R4双筋加强，以增加搁板承重能力。

2.1.20顶板：≥1.0mm，应选用冷轧钢板，经多道生产工序制成，顶板须不少于八次折弯成形，要求刚性足够表面平整。

2.1.21搁棒：≥1.0mm，应选用冷轧钢板冲压折弯成形，两端应配有自锁结构。

2.1.22门板：≥1.0mm，应选用冷轧钢板，表面光滑平整，每块门板表面应无接口，密集架每组闭合两端门面安装上下门板，门板上安装密集架常用锁具，应采用门把手/锁一体结构。

2.1.23挂板：≥1.2mm，应选用冷轧钢板冲压成形。挂板高度≥128mm，在凹凸型加强刚性的基础上满足能够再加压4条≥R3的压筋。

2.1.24防尘板：每列架体上方须安装防尘遮挡板，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，应具有良好的防尘、防光、防鼠等功能。

2.1.25链条：采用φ8.5节距12.7FR420摩托车滚子链条。

2.1.26▲链条须符合：抗拉强度（双股）≥35KN。（提供具有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件作为评审依据，检测依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、GB/T1243-2006《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。）

2.1.27表面处理：立柱、侧面板、搁板、挂板、顶板、防尘板、门板等表面处理涂层，

2.1.28▲涂层材料须符合：耐酸性能需达到240小时，耐碱性能需达到160小时，耐湿热性能需达到500小时，耐盐雾性能需达到500小时。（提供具有CMA或CNAS标识的检验检测报告复印件作为评审依据，检测依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，表面可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中对产品的限量要求，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。）

2.1.29 ▲根据上海市抗震设防烈度为7度的标准，按照抗震防范烈度需提高1度的要求，需提供设防基本烈度8度对应的罕遇地震的设计标准，能够抵御8度罕遇地震的加速度。（提供第三方有权检测机构或中国地震局批准的重点实验室出具的密集架抗震性能检测报告复印件，报告中需体现密集架架体在移动振动台上模拟实验现场照片、峰值加速度数据≥0.62g，内容抗震等级不低于8度罕遇地震波动下，密集柜整体外观完好，主体框架无变形，工作正常。）

2.2智能密集架架体主要材质要求

密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

| 设备名称 |  | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料规格 | 采用标准 | 性能 |
| 轨道 | 轨座 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 要求满足轨道的作用在于密集架沿着轨道平稳直线运行，承载密集架满负荷时承重力的分布，减少密集架运行阻力，使摇力更加轻便。 |
|  | 导轨 | 20×25mm实心方钢 | GB/T 699-2015 | 要求表面镀硬铬 |
| 底盘 | 底梁 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 底盘应采用分段焊接后整体组装式，钢性足不变形，表面喷塑。底梁应安装防倒装置防止架体倾斜和倒塌。 |
| 架体 | 立柱 | ≥1.5mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 要求结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  | 防惯性搁板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 层板应均匀承重标准为≥80公斤。每块搁板都应具有防惯性掉落结构，平面上压≥R4双筋加强，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全。 |
|  | 挂板 | ≥1.2mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 防止搁板前后窜动，要求通用性、互换性好，承重刚性好，表面喷塑。 |
|  | 搁棒 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 要求防止档案盒和文件、资料、图书窜动位置。 |
| 门面 | 门框 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 要求用于门板的安装和分隔 |
|  | 门板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 要求门板平整，门把手/锁一体结构款式新颖，开关方便，表面喷塑。 |
| 侧面护板 | 前面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 应采用上、下二段式，表面平整，款式新颖，表面哑光喷塑。 |
|  | 后面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 应采用整体凹凸型加强结构，须平整美观，表面喷塑。 |
| 传动 机构 | 轴承 | UCFLU204、滚珠调心轴承E级 | GB/T 285-2013 | 要求带座外球面轴承 |
|  | 中间主动传动轴 | φ20实心45#圆钢 | GB/T 699-2015 | 加工精度应至少为3.2,经调质热处理，HB220-290表面需经镀锌防锈处理。满足通过电机驱动中间主动传动轴转动，从而带动两侧从动承重组合轮装置转动，使密集架运行。 |
|  | 从动承重轮组合装置 | 高强度铸铁、φ120或φ135，由铁滚轮本体、高精度轴承、链轮装配组合而成 | GB/T 9439-2023 | 表面须经镀锌或发黑等防腐处理，承重轮轴与组合轮应组装在一起，能够起到密集架满荷载和组合轮的定位固定作用，同时驱动从动承重组合轮装置，可沿着轨道平稳运行。 |
|  | 承重轮轴 | φ20 45#圆钢 | JB/T 7360-2019 |  |
|  | 链轮 | 滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成形，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 | GB/T 10855-2016 |  |
|  | 链条 | φ8.5节距12.7FR420 | GB/T 1243-2006 |  |
| 应急驱动器装置 | 锂电池24V | 一次充电后连续使用时间不少于2小时 | QB/T 5511-2020 | 要求用于停电时应急驱动打开密集架架体通道。 |
| 防护 装置 | 阻燃密封条 | 阻燃磁性密封条≥30mm | QB/T 1295-2013 | 要求每列之间有缓冲嵌入式密封条，使得密封条防尘效果更加优良，维护方便,密封与防撞性能更好。 |
|  | 顶板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防尘板 防鼠板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防倾倒装置 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 要求能防止架体倾斜和倒塌 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | 脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜 | HG/T 2006-2022 |  |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10μs | GB 15607-2008 |  |
|  | 高温烘干 | 至少200℃ | GB 15607-2008 |  |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉、HYBRID | GB 15607-2008 |  |
|  | 高温固化 | 190-220℃ | GB 15607-2008 |  |
| 紧固件 | 标准件 | M6、M8、M10 | GB/T 5267.1-2023 | 表面须做镀锌防锈处理 |

2.3主要电控及智能管理功能一览表

| 架体基本功能 | 1 | 应急装置和电动功能随时互换 | 移动列底盘安装应有低压无刷电机，当停电或断电等紧急情况发生时可采用应急驱动装置打开使用通道。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ▲高安全性电机控制系统 | 密集架移动列应配备24V低压直流电机，抗干扰强，运行平稳。其中电机驱动控制板须满足标准GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》，谐波电流的试验结果达到A类。依据标准GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》，静电放电抗扰度的试验结果达到A级；电快速瞬变脉冲群抗扰度的试验结果达到A级；浪涌（冲击）抗扰度的试验结果达到A级。依据标准GB/T 17626.13-2006《电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》，交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度的试验结果达到A级。 （提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求） |
|  | 3 | 左右双开功能 | 密集架应具备左动、右动及左、右双开架体功能，当固定列在中间时，能够允许左右两侧架体同时进行打开操作。 |
|  | 4 | ▲智能密集架灯光指引定位控制板 | 要求当使用人员通过管理软件或密集架控制屏搜索到需提取的档案时，密集架自动打开存储列，同时相关通道进行灯光闪烁指引。智能密集架灯光指引定位控制板须满足依据标准GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》，谐波电流的试验结果达到A级。依据标准GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》，静电放电抗扰度的试验结果达到A级；电快速瞬变脉冲群抗扰度的试验结果达到A级；浪涌（冲击）抗扰度的试验结果达到A级。依据标准GB/T 17626.13-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》，交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度的试验结果达到A级。 （提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
|  | 5 | 手动和自动通风功能 | 要求智能密集架可以根据库房实时的温湿度值，与系统设定的温湿度参数进行比对，判定是否打开密集架进行自动通风。也在固定列屏上手动开启和关闭通风功能。 |
|  | 6 | 线路连接杆 | 要求每两列间顶上的线路金属连接杆（折叠状）用于隐藏线路及架体防倾倒功能。 |
|  | 7 | 固定列管理软件功能 | 7.1密集架固定列触摸控制屏内的操控软件应具有密集架控制、档案检索、设备自检、统计查询、指纹解锁、九宫格解锁、系统基础设置等基础功能。密集架固定列触摸控制屏内的操控软件应具有各种操作互相独立，相互兼容，支持无线终端PDA遥控操作和远程电脑、RFID操控。 7.2▲固定列控制系统软件应具有著作登记证书，提供著作登记证书作为评审依据。 |
|  | 8 | 移动列管理软件功能 | 8.1移动列应采用一体化7寸触摸屏，屏内的操控软件应具有移动列密集架控制，通用设置等功能。 8.2▲提供移动列控制系统软件应具有著作登记证书，提供著作登记证书作为评审依据。 |
|  | 9 | 虚拟触控按钮操作 | 每列密集架前侧面板上段都安应装有醒目灯光提示的虚拟按钮（非液晶屏幕），满足只需用手指触碰虚拟按钮即可一键实现密集架移动、停止、关灯等操作，按钮灯光可根据密集架移动状态产生相应颜色变化，使日常的档案工作更为高效、便捷。 |
|  | 10 | 列号屏档案位置显示 | 列号屏应采用LED多位数码管（13位数）显示，能同时显示列号、层号、节号、区号及库房号等档案位置信息。 |
|  | 11 | 主控屏3D虚拟展示 | 主控屏应可自动生成本组合智能密集架的3D虚拟场景，用户通过主控屏能够直接对3D虚拟场景进行架体操作及档案查询等功能。 11.1 要求可选择指定密集架进行左右移动，通风，合拢等操作，并展示密集架移动动画效果。 11.2 要求可点击任意密集架进入虚拟架体场景，场景可进行360度旋转，并可查看架体内档案分布情况。 11.3 要求虚拟架体场景中可点击任意单元格，查看该单元格内存放的档案盒数据，单击虚拟档案盒可查阅本盒档案详情。 11.4 要求通过主控屏列、节、层设置项，系统能够自动生成3D虚拟场景，动态生成本组合密集架的列、节、层数量，固定列列号等，无需根据不同密集架定制开发。 |
|  | 12 | ▲节能照明架体灯 | 密集架内照明灯应采用LED一体式照明灯，架体打开到位，灯光自动开启照明。单独每盏灯具输出功率满足10W±10％，6000小时光通量测试需≥900lm，6000小时光通量维持率需≥95%，符合节能环保。 （提供CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
|  | 13 | 到位保护 | 要求当单个架体移动到位后,由自身到位检测装置使其停止移动；当通道完全打开后,照明灯亮起，同时通道两侧的禁止灯常亮，保证此通道现处于禁止移动状态。 |
|  | 14 | 缓启动软着陆防碰撞保护 | 智能密集架应具有智能调速控制系统,使得密集架在启动时速度缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置，实现软性无碰撞停止。 |
|  | 15 | 布线规范 | 所有架体内部线路布线应采用线槽，强弱电需分开布线，规范布线规则，符合YD/T 926.1-2023 《信息通信综合布线系统 第1部分：总规范》。 |
|  | 16 | ▲稳定的通讯功能 | 智能密集架总线通讯模块应具有极高的抗干扰通讯能力，须满足依据标准GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》，试验辐射骚扰，试验结果达到A级。 （提供CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
|  | 17 | ▲控制系统 | 智能密集架主控核心控制器需采用工业级PLC控制模块，其中智能密集架主控控制器需满足依据标准GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》，试验电源端子骚扰电压，试验结果达到A级。 （提供CMA标识的评测报告作为评审依据，同时在评测报告中须能反映且满足上述软件功能要求。） |
| 人体安全保护功能 | 1 | ▲架内人员安全保护装置 | 密集架应设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。智能密集架架内人员安全保护装置需满足依据标准GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》，试验谐波电流，试验结果达到A级。依据标准GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》，试验静电放电抗扰度，试验结果达到A级。依据标准 GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》，试验电快速瞬变脉冲群抗扰度，试验结果达到A级。依据标准GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》，试验浪涌抗扰度，试验结果达到A级。依据标准GB/T 17626.13-2006《电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》，试验交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度，试验结果达到A级。 （提供CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
|  | 2 | 远距离底盘红外线对射安全装置 | 要求当密集架意外移动时或档案资料掉落时，在通道内的操作人员或档案资料触碰到密集架下面的红外感应装置，使密集架立即停止移动，以应紧急保护需要。 |
|  | 3 | 低电压操作 电气保护 | 密集架应采用低电压进行操作和控制，电机应采用24V低压直流电机驱动，其它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花爆闪，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，应具有电源浮空措施和防触电开关，以保证人身安全。 |
|  | 4 | 接地保护 | 符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》中的规定。 |
|  | 5 | 漏电保护 | 要求当密集架由于某种原因发生漏(触)电事故时,装在固定列上的漏(触)电保护开关自动切断电源。 |
|  | 6 | 短路保护 | 密集架的控制器中应设有短路保护和突变电保护等控制模，以保护档案或人员的安全。 |
|  | 7 | 超时保护 | 每列架子移动时都应有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时(时间可设定)，会自动停止。可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。 |
|  | 8 | 防尘、防鼠功能 | 移动密集架各列之间应装有磁性极强的橡胶密封条，在顶部装有防尘板结构，底部安装有防倾倒防鼠档，合拢后无间缝，应具有防倾倒、防尘、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。 |
|  | 9 | 停电应急驱动装置功能 | 当档案库房内临时停电或特发性停电时，须具备打开密集架通道的应急驱动助推工具，保证存取档案资料正常工作需要。 |
| 网络管理功能 | 1 | 电脑控制管理系统 | 电脑控制管理系统应有：客户端与密集架单元为有线双向通讯系统。 |
|  | 2 | 系统管理 | 智能密集架应对档案管理软件无缝对接。 |
|  | 3 | 跨平台功能 | 系统后台软件应采用JAVA开发，能够支持多种平台部署，支持Windows，Linux及国产化系统如中标麒麟，UOC统信等。 |
|  | 4 | 密集架系统管理功能 | 4.1智能型电动密集架控制系统应具有智能化的档案管理能力。软件应具有设备信息管理、库房信息管理、库区信息管理、档案信息管理、档案类型管理、档案日志查看、用户信息管理、用户角色管理、部门信息管理等功能。 4.2▲密集架控制系统软件应具有著作登记证书，提供著作登记证书作为评审依据。 |
|  | 5 | 连续查找功能 | 档案利用的关键在于档案资料的检索，在档案阅时应提供多字段模糊查询,在已查询的结果中能继续查找,这样检索为档案借阅提供了便借利。 |
|  | 6 | 权限管理功能 | 要求可以给不同的操作员设置相应的权限，实行权限管理不同的权限可以设置不同的功能。 |
|  | 7 | 批量借阅归还功能 | 与条码对接实现一次性对档案的多本借阅、归还等功能。 |
|  | 8 | 密集架与RFID管理系统无缝融合 | 相关设备进行系统集成，密集架须预留接口与RFID管理系统及其它档案管理系统无缝融合，协调一致，运行可靠，实现库房智能化管理。 |

2.4密集架加工、安装、制造要求

（1）外观质量要求

1）架体外观要求设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。

2）材质应坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。

3）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。

4）焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。

5）冲压表面不允许有裂痕、毛刺、翻边。

6）颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。

7）所有列组合后，列与列应整齐划一，平行度允许偏差正负2mm。

8）列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有裂缝空隙和上下不对称间隙。

（2）安装及要求

1）轨道：单条轨道直线度≤1.0mm/m，全长≤3mm。对接处高低≤0.3mm。

2）垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

3）位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于2mm。

4）间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于2.0mm，防尘门缝间隙应不大于2.0mm。

5）可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向应调整高度。

6）互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

7）传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象，低噪声。

8）防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置，固定架列底盘均应安装牢固并用螺钉固定。

9）结构强度要求和稳定性试验：搁板最大挠度小于3mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为2mm，卸载后自动恢复。卸载后搁板无裂缝、不变形。

10）在全负载的情况下，各列密集架应运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。

（3）制造要求

1）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

2）所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

3）产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

4）所有标准件、紧固件、从动承重轮装置、主动传动轴、承重轮轴、导轨均需镀锌防锈处理。

（4）制造公差要求

1）长度、宽度、高度偏差均在±2mm以内。

2）每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。

3）架体的列与列之间的平行度偏差：±2mm。

4）轨道安装后，在任意1m长度内，水平度偏差不大于0.5mm，全长不大于3mm。

5）轨道安装后，轨道对接处高低差不大于0.3mm。

6）相邻两条轨道之间的平行度偏差不大于1.0mm。

7）底盘平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

8）架体两侧平直度：±0.5～1mm/列。

9）架体垂直度：±1～2mm/列。

10）架体纵向同步度：±0～0.5mm/列。

11）门缝间隙应均匀一致，间隙≤2mm。

12）立柱与导轨的垂直度不大于2mm。

（5）除油、除锈、硅烷覆膜等处理工艺要求

1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂除锈后，不应有油脂、浮浊液等污物，其表面经清水冲水和表面调整后再涂覆硅烷防锈蚀保护膜。

2）经自动喷淋线处理后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本均匀。

3）硅烷覆膜处理工艺应采用自动喷淋工艺。

4）工件经表面应脱脂除锈、水洗、硅烷覆膜后经烘干道方可喷塑。

5）经处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过1小时。

（6）静电喷塑技术工艺要求

1）塑粉经高频、高压静电设备应喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃-220℃，时间控制在15-20分钟范围内。

2）颜色按客户要求，色泽一致，塑面应均匀光滑、无划伤、无露底流挂。

3）检验标准：

厚度：60～70微米按磁性测厚仪；

附着力：2级，应按GB/T 1720-2020《漆膜划圈试验》标准；

抗冲击：60Kg/cm2，应按GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》标准；

光泽：＞85%，应按GB/T 4893.6-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》标准或按用户需求；

盐雾试验保证500小时无涂膜脱落现象。

（7）传动机构要求

1）传动机构组成：应由低压直流变速电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、联轴器、承重轮轴、承重组合轮、从动承重组合轮以及应急驱动器等组成。

2）传动机构组装后要求：要求开启移动平稳，运转自如，低噪声，无差速摆尾现象。

（8）包装方式

密集架的各种组合部（零）件和电气配件均需采用纸箱封闭式包装，其中门板、侧面板等关键部件需用软泡膜包裹分隔，用纸箱封闭式包装，捆扎牢固，保护有效。

（9）载重性能要求和检测方式

1）单面搁板上均布应载重至少40Kg，双面均布应负载至少80Kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得有裂纹及永久变形。

2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不能产生倾斜现象。

（二）档案库房配套智能灯光照明系统主要技术要求

要求根据人员进、出库房及智能密集架开、闭状态，智能 LED 灯光照明系统可对整个库房的照明场景实现智能控制，整个智能变光过程的亮、暗度变化线性、柔和，达到保护档案、节能环保的目标，并预留与库房综合管理平台接口，实现远程操控。

参数要求

| 序号 | 分类名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定制1200mmLED灯 | T8/1200mm-DC80V-18W/LED无紫外线照明灯,（内含AC/DC模块）；铝合金外壳；色温6000-6500K，冷白光；输入电压80V，功率18W |
| 2 | 灯架 | 1200mm-T8 |
| 3 | 定制灯光桥架 | U形1.2mm钢板，30*60mm喷塑 |
| 4 | 灯光触摸屏 | ≥7寸真彩触摸屏，可对各控制器进行指令设置及操控、显示 |
| 5 | 触摸屏驱动板 | 应与控制系统驳接，控制≥7寸触摸屏运行 |
| 6 | 手动自动切换开关 | 要求实现智能与手动切换 |
| 7 | 手动开关 | 应采用圆形不锈钢按钮，自锁，带背光 |
| 8 | 智能灯光系统中央控制器 | 要求提供不少于2路RS485总线，预留接收馆库综合管理平台信号，根据场景对各灯光控制器进行智能控制。 ▲8.1智能灯光系统中央控制器需满足依据GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》，GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》，GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》，静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度试验结果达到A级。 （提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） ▲8.2需满足依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，安全防护的强度试验结果符合要求。 （提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
| 9 | 智能灯光系统灯控制器 | 要求提供6路数/模信号输入，6路数/模调光信号输出。对通道及区域灯光的场景实现智能控制。 ▲9.1智能灯光系统灯控制器智能灯光系统需满足依据GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》，GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》，《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》，静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度试验结果达到A级。 提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） ▲9.2需满足依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，安全防护的强度试验结果符合要求。 （提供具有CMA标识的检验检测报告作为评审依据，同时在检验检测报告中须能反映且满足上述参数要求。） |
| 10 | 灯电源 | 定制80V 400W 5A，隔离,滚珠风扇 |
| 11 | 开关电源 | 至少满足12V，10A |
| 12 | 开关电源 | 至少满足24V，10A |
| 13 | 双鉴吸顶红外 | 探测距离半径不小于7米 |
| 14 | 对射红外 | 直射式，接收距离不小于20米 |
| 15 | 行程开关 | 4触点，≥20A |
| 16 | 交流接触器 | 至少满足220V，触点电流≥40A |
| 17 | 继电器 | DC12V,双触点,触点电流≥20A |
| 18 | 通讯转接模块 | RS232转RS485 |
| 19 | 强电箱 | 700*520*180mm；≥1mm不锈钢面板，含10寸液晶显示屏、空开及各类强电设备 |
| 20 | 弱电箱 | 700*520*180mm；含≥10寸液晶显示屏、空开、继电器、开关电源（至少满足12V 10A）、开关电源（至少满足24V 5A）及各类弱电设备。 ≥1mm不锈钢面板，丝网印刷不锈钢面板 |
| 21 | 控制线、通信线 | WDZB-BYJ-2.5、RVV4*0.5等 |
| 22 | 五金配件 | 含桥架吊件等 |

- （三）消防灭火系统技术要求

消防灭火系统要求包含管网式七氟丙烷灭火装置钢瓶组、输气管道、七氟丙烷灭火剂、报警控制主机、感烟探测器、感温探测器、声光报警器、紧急启停、放气指示灯等组成，通过将七氟丙烷气体储存在管网中，当检测到火灾时，通过自动控制系统向火灾区域释放七氟丙烷气体，以达到灭火的目的。

参数要求

| 序号 | 分类名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷管网灭火系统 | 1.1 至少120升瓶组，将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等组装成套。公称工作压力≤4MPa；喷射时间≤8s；充装密度≤1120Kg/m3 ；工作温度范围0℃~68℃；系统灭火技术方式-全淹没；系统启动电源至少24VDC/1A；安全泄放装置动作压至少满足5.0±0.25MPa。 1.2 应采用HFC-227ea药剂七氟丙烷七氟丙烷药剂，以化学灭火方式为主的气体灭火剂。无色、无味、不导电、对设备无污损、毒性比卤代灭火剂小，对大气臭氧层无破坏作用，灭火快速，效能高。 |
| 2 | 消防报警系统 | - 控制主机： 控制1个防区 TX3045总线协议：T3协议； 交流电源：额定工作电压220V（187V～242V）； 联动电源：24V；备用电源：12V/12AH 2节； 容量：报警回路：2个，气体分区2区； 温度：0℃～+42℃；相对湿度：≥95%，不凝露； 显示屏：≥4寸彩色液晶屏；执行标准：GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制系统》。 2.2 感温探测器： 工作电压：15～32VDC；静态电流：≤200μA（24VDC时）；报警电流≤6.5mA (24VDC时，灯恒亮）；工作温度10%～95%RH℃；报警温度断电复位；安装方式：吸顶；监控面积至少满足25平方米。 2.3 感烟探测器： 工作温度范围-10O至50OC（14O至122OF）；工作湿度范围10％至95％RH相对湿度；报警复位瞬间断电；最大风速15M/S（3000英尺/Min）；继电器触点参数；阻性或感性（60％功率因数）负载；静态电流：120μA最大，报警电流：35.0mA最小77.0最大。 2.4 紧急启停： 工作电压：DC15V～28V脉冲电压；工作电流：总线监视电流≤3mA 总线启动电流≤6mA；使用环境：室内，温度-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH，不凝露； 总量：≥1kg； 2.5 声光报警器： 电压9~15VDC；电流≤300mA；连续工作45分钟；闪灯次数200±30次/分钟； 2.6 放气指示灯：要求能够用于连接气体灭火控制器或启动器的释放接口，挂在出入门口的显著位置，当气体灭火控制装置启动时，气体放气指示灯应能够闪动显示“放气勿入”字样，并伴有声音提示。 |

四、其他要求

1、响应供应商可提供具有有效期内的以下证书：GB/T19001系列或ISO9001质量管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T28001系列或OHSAS18001系列或ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。

2、响应供应商应针对项目实施情况提供项目系统设计方案及实施方案。其中，项目系统设计方案应包括库房平面图、整体布局效果图、密集架产品结构图、设备系统布局图等内容；项目实施方案应包括项目实施及施工计划方案、施工现场质量控制、安全控制措施、安装及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划等内容。

五、质保期

自验收合格之日起，电子部分提供不少于1年免费质保，钢制架体质保期不少于5年。

六、项目完成时间

签订合同后，45个工作日内完成安装调试。

七、售后服务

1、响应时间：出现故障报修2小时响应，24小时内解决问题。

2、供应商应有专门的售后服务网点。

3、供应商应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合国家、行业、地方的有关标准、规范。

4、在保修期内，应对软件提供免费升级服务。

八、验收标准

1、供应商提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

2、本项目验收将由采购方组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照如下规定一次验收合格：按磋商文件要求验收。

3、验收由采购方负责实施；密集架运抵安装现场后，采购方将与供货方共同开箱验收，如供货方届时不指派人员参与，则验收结果应以采购方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购方有权要求供货方负责更换。

4、验收依据：

（1）合同、磋商文件、响应文件、国家、行业标准、出厂合格证明、采购双方均认可的其他书面材料。

（2）供应商提供的技术规格、经采购方认可的合同货物的有效检验文件。

（3）成交人应派员在所供货物到采购方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，成交人负责妥善处理直至采购方满意，由此产生的费用由成交人承担。

九、库房平面图

- 十、付款方式

本项目合同款项分三期支付：

1、合同签订后，支付合同价款30%，提供相应的正规发票；

2、项目涉及全部设备送达项目实施场地后，支付合同价款30%，提供相应的正规发票；

3、项目涉及全部设备竣工并验收合格后支付合同剩余款项40%，提供相应的正规发票。

注:如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交单位相应利息，如对成交单位造成损失的，依法给予成交单位相关补偿。