ZC20230128  长宁区娄山关路445弄综合项目所需弱电建设公开招标项目项目                           采购需求文件

长宁区娄山关路445弄综合项目所需弱电建设公开招标项目
采购需求文件
一、项目概况
1、建设地点
位于上海市长宁区娄山关路445弄，紫云西路以北,娄山关路以西。
2、功能定位

该地块内业态定位综合活动中心,主要包括了体育、青创、社区。本次设计针对业态内的智能化需求配套，参照行业标准规范。为保证智能化系统的正常运行,打造安全，环保、节能、高效的现代化综合体建筑。
3、项目规模及使用功能

总用地面积8590㎡，总建筑面积44850m2。地上建筑面积为26250㎡，地下建筑面积为18600㎡,建筑密度45.81%,容积率3.0,绿地率15%。
二、项目范围
本工程实施应充分考虑其先进性、可靠性，既考虑到各系统的分散及集成，操作简洁，也考虑系统的可维护性，安全性，灵活性。
本次智能化系统建设内容包括如下子系统：
（1） 安全防范系统（视频安防监控系统、出入口控制系统、本地报警系统、停车管理系统、实时电子巡更系统、联网报警系统、智能数据集成系统、五方通话系统）
（2） 无线对讲系统
（3） 综合布线系统
（4） 计算机网络系统于WIFI覆盖系统（含程控电话系统）
（5） 信息发布系统
（6） 背景音乐系统
（7） 车辆引导及反向查询系统
（8） 楼宇自控系统
（9） 能耗管理系统
（10） 有线电视  
（11） 中心机房系统（含UPS）
（12） 综合管网系统
（13） LED大屏 
本招标文件主要货物清单仅指本次招标的主要供货范围，是智能化系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标文件必须列出货物的名称、制造商、品牌、产地、型号、规格、数量、单价和总价（样张参见附表：工程量清单）。对清单中未列出和本章内未说明的，而投标单位为使整套系统设备能够按本章要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、设备、备件、附件、专用检测设备和工具、材料等）在清单中予以补充，并包含在投标总价内。
投标单位须对投标产品的原产地真实性负责，招标人有权考证。中标后，未经招标人书面认可，投标单位不得变更投标产品的原产地，否则招标人有权按合同规定进行索赔。
三、设计原则及标准
本项目智能化建设及应用除具备实用性外，还应具有一定的先进性和超前性。设计实施中充分体现系统的实用性、先进性、方便性、安全性、可靠性、可扩展性及系统性价比的合理性，为保证大楼的经济效益和管理效益提供了可靠的技术和管理手段。在项目的建设过程中，本工程按如下标准进行，使用的标准和规范应遵循国家和当地政府机关及部门颁布的要求，包括但不限于以下所列的规范、条例：
· 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）
· 《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
· 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2003）
· 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）
· 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）
· 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
· 《视频监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）
· 《门禁一卡通系统工程设计规范》(GB50396-2007)
· 《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）
· 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
· 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）
· 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）
· 《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）
· 《电子计算机场地通用规范》（GB/T2287-2000）
· 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
· 《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，投标单位应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
四、智能化系统工程总体要求
1、智能化系统的深化设计要求
招标人给的图纸是对系统的构成及功能配置等进行深化施工设计的图纸，投标单位的深化设计对原设计的系统的构成及功能配置不能改变。投标单位在深化设计时必须满足下列要求：
a) 招标文件中的功能要求；
b) 招标文件中强制性的系统功能要求、品牌选择要求；
c) 对于招标文件中没有强制性的功能要求及性能参数条目，投标单位可进行优化处理，提供不低于相应功能要求或性能要求的解决方案。
深化设计应是在选定设备材料基础上，结合施工工艺要求，与机电、装修等专业充分沟通，能满足竣工资料要求的施工图设计。深化设计应对施工图中缺少的部分进行补充设计。在不改变招标文件规定的使用功能前提下，按投标文件选定的设备、材料、品牌，布置设备或作位置的移动，使之更趋合理，进行优化设计，达到节省工程造价的目的。对于参数调整的原则是要坚持不影响预期的使用功能。
弱电机房工程的深化设计应结合机房设备布置提交机房平面布置图，设备管线图等。
中标单位必须按投标文件中承诺的深化设计人员派人进行驻场设计；中标单位进行深化设计时，应以设计单位出的设计图纸为准，如没有合理的原因，不能进行改动；深化设计图纸由设计单位进行审核，没有设计单位的盖章，所出图纸不能作为施工图纸；如中标单位深化设计图纸达不到要求，招标人有权对中标单位进行更换。
由于投标单位所选产品的差异，造成对招标图纸的修改，投标单位应结合工程实际，在中标后给出有关大样图。对于招标人给定的图纸，中标单位应在接到招标人进场通知之日起25日内对图纸进行深化设计或修改并确认施工图纸。
注：图纸详见本项目招标公告附件：“附件：长宁区娄山关路445弄综合项目所需弱电建设公开招标项目图纸”。
2、智能化系统的技术要求
本招标文件的“技术规格书”已对本次招标各个子系统的功能和设备的技术规格和参数作出了详细的描述，同时招标人还提供了尽可能详尽的各个子系统设计图纸，大部分的设计图纸已达到了施工图的深度，投标单位应将“技术规格书”和有关的设计图纸结合起来阅读，在投标文件中对“技术规格书”规定的各个子系统的功能和设备的技术规格、参数必须作出实质性的响应，并按照本招标文件的规定提交各个系统的技术方案。
3、智能化系统的设备、材料选型要求
投标单位必须根据招标文件 “技术规格书”的规定进行设备、材料的选型，投标设备、材料的技术规格、参数必须达到或高于“技术规格书”的要求；如投标单位所采用的技术或产品按招标配置清单中所列内容不能完成系统搭建，则在投标文件中对各系统投标清单另外进行补充；投标设备的品牌必须符合“技术规格书”的规定，对于一种投标设备，投标单位选择的品牌必须是唯一的，且必须在投标文件中提交详细的设备规格说明和产品样本等技术文件。中标后投标单位不得要求更换主要设备材料品牌，但招标人有权对没有按照技术规格书的规定和相关技术规范选用的设备材料进行调整，中标价格不允许调整，投标单位须提供承诺书。
招标人对部分设备规格和品牌的规定并不免除投标单位对相关设备技术性能、技术参数、质量的保证和对整个系统功能、质量或效果的保证。

4、智能化系统的其他要求
承包单位须于获得合约后或签订中标通知书后的两个星期内，提交一份具体的样品清单给建设单位及设计院审批。清单内应包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号、预算呈交的日期等。承包商应清楚了解，此清单获批准接受后，如雇主认为有必要时，仍可要求承包商继续补充清单以外的样品。

同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

智能化系统集成为独立系统，服务于各个子系统，不单独依附于安防系统。
五、各系统设备清单
设备清单详见本项目招标公告附件。
六、各系统技术要求
1、安全防范系统
1.1总体规划
安全防范系统由视频安防监控系统、出入口控制系统、本地报警系统、停车管理系统、实时实时电子巡更系统、联网报警系统、智能数据集成系统组成，各子系统之间相辅相成，有效的将人防和技防结合在一起，共同防护园区安全。
点位、功能、技术指标都满足国家及上海市地方技防标准（《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》《数字视频安防监控系统基本技术要求》），保障能够通过上海市技防办验收。
1.1.1视频安防监控系统
本项目的视频安防监控系统按照最新的上海市技防规范要求进行设计，致力于建设全方位的监控体系，24h不间断的保障大楼内安全。
系统采用全数字化的监控系统，采用1080P高清网路摄像机，重要出入口配置人脸抓拍功能摄像机。

通过在建筑内安装室内高清网络摄像机，覆盖建筑所有重点位置和机房，保障人员的生命财产安全。

本次招标要求视频安防监控系统能实现对大楼室内外各重要部位、人员密集区、人员流动较大区域的实时监控，协助管理人员及时发现不安全行为的发生，并完成意外发生后的现场取证工作。
监控系统设备电源均需采用UPS电源，备电60分钟。

监控显示大屏采用12台46寸液晶拼接屏按照3*4排列组成。

1.1.2出入口控制系统
出入口控制系统可以安全可靠地对来访人员进行登记管理，不仅可以保障办公楼对外部来访人员的安全管理需要，更可以提高办公楼的电子化访客登记水平和形象。
本次招标出入口控制系统的组成包括：门禁管理、速通门、访客管理，并能对接公安系统平台，保证通过技防验收。
投标单位应根据需求提供速通门的安装大样图。
1.1.3本地报警系统
本地报警系统主要用于防范对楼内重要部位的入侵行为。
本次招标要在园区需要防御的位置，如重要机房，泵房，空调新风机房等处，安装各种不同功能的报警探测装置，通过防盗报警主机的集中管理和操作控制，构成立体的安全防护体系。
当系统收到报警数据后，自动发出报警信号，提示相关管理人员及时处理报警信息，从而有效防止警情发生。
1.1.4停车管理系统
采用网络数据传输、视频监控和图像识别技术，将场内各种设施及车辆进出完全置于统一监控之下，对整个停车场车辆的出入、保安等进行综合管理。

1.1.5实时电子巡更系统
实时电子巡更系统可以根据业主需求灵活安排安保人员巡逻线路，同时有效记录监督安保人员的巡逻工作，方便业主对安保人员的管理工作。
1.1.6联网报警系统
当本地有紧急事件发生时，值班室的人员通过紧急按钮通知到到当地安保公司，当安保公司人员接到报警处通知，能直接和当地110报警系统联系上然后直接处理紧急事件。
1.1.7智能数据集成系统
满足上海地标要求，相关技防信息要素通过智能安防系统数据采集设备和智能安防系统集成应用系统接入上海技防平台系统，满足相关地标要求。
1.2视频安防监控系统技术要求
1.2.1系统架构
系统设计采用基于TCP/IP传输、磁盘阵列存储的全数字网络构架。
[image: image1.png]LEEES:
s EINEES L)
9

T R

¢

o

Bl 2L

o | EARZSN
v
L —@—
. *
S
RN
% BARRZRIL
MR _é_
e | BrEzEm
L —@—
@

pitoe

i A

TAE:

—@— s
—

HDOMI
RER MRS %
T

M R %5 2%
CERARES)D

ANFEAE B RO S

e
WAL (HOMI)

L e




设计采用两层交换机架构：接入层和核心层。接入交换机位于各楼层弱电间，接收来自前端摄像机的数字信号。
核心交换机位于B2层的智能化控制中心，接收来自各楼层接入交换机的信号，并将信号传输至后端管理显示设备。
本系统设计采用解码上墙的方式进行监控画面显示。大屏采用液晶拼接屏，接收解码器解码后的视频信号，进行实时显示。
重要出入口及室外摄像机均配置32G的存储卡，采用非POE供电，外接电源放置在弱电间内。
1.2.2功能需求
本设计所选用的设备及功能均应满足上海市技防办的要求。
根据系统架构，视频安防监控系统主要分为前端，控制，存储和显示四大部分，各部分设备的功能设计如下：
· 前端设备
系统前端部分一般主要包括摄像机、镜头、防护罩、安装支架等。它负责摄取现场景物并将其信号传送到安保中心后转换成图像信号，传送到监视器上显示出来。摄像机镜头与摄像机配合使用，一般选取与摄像机匹配的自动光圈定焦镜头或变焦镜头。
本设计主要选用全数字高清摄像机（1080p）。摄像机在功能上支持组播方式；同时支持强光抑制、电子防抖等功能。
· 控制设备
系统控制设备主要用于视频图像信号的切换、录像调用和画面处理以及集中认证、注册、配置、控制、报警转发控制，可以实现完善的视频编解码设备网络管理功能，支持多台设备相互协同工作组。
· 存储设备
系统存储设计采用IP-SAN直接存储方式。
按照技防标准规范，设计录像存储时间至少保留30天。存储设备设计可基于统一平台满足不同存储质量、容量和服务质量的客户需求，提供完善的备份和存储管理功能，并可根据需求分布式或集中式部署加以统一资源管理和调度。另外，视频存储设备要方便后期扩容。
· 显示设备
显示部分主要采用解码器输出上监视墙的显示方式；每个解码器应具有多个VGA/HDMI输出接口，应支持自定义多画面布局，多屏显示，可以将实时视频、电子地图、报警信息等分别在不同显示器上显示；录像回放具有正常回放、倒放、快速回放、逐帧、逐秒回放等功能。
1.2.3布点原则
· 大楼对外主要出入口：1080p摄像机，人脸抓拍功能，全覆盖监控
· 园区出入口：1080p枪式摄像机，车牌识别功能，全覆盖监控
· 地下车库内部车道：沿车道方向设置1080半球摄像机
· 机房：1080p半球摄像机
· 楼内通道：1080p摄像机
· 各楼层电梯厅：1080p半球摄像机
· 电梯轿厢：1080p半球摄像机（含楼层显示器）
· 楼梯口，前室等楼层出入口：1080p摄像机
· 开放式顶层平台出入口：1080p摄像机
· 服务台：1080p半球摄像机
· 其他重要区域：一体化全彩球机
1.2.4主要设备性能指标
1.2.4.1 室外人脸抓拍枪式摄像机 
· 摄像机包含有摄像机、镜头、防护罩；
· 采用高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
· 最大可输出400万(2688×1520)@30fps
· 内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米，最大人脸监控距离6米
· 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
· 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
· 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，5种表情
· 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，扬声器
· 支持DC12V/AV24V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装
· 支持IP67防护等级
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.2室外防占道枪式摄像机
· 摄像机包含有摄像机、镜头、防护罩；
· 支持物品遗留，物品搬移，绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测
· 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 
· 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 
· 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 
· 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
· 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 
· 支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC 
· 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.3 室外1080P枪式摄像机、室外1080P全景枪式摄像机
· 摄像机包含有摄像机、镜头、防护罩；
· 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
· 最大可输出200万(1920×1080)@25fps
· 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
· 内置高效暖光灯，最大监控距离30米
· 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
· 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
· 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC
· 支持DC12V/AC24V/PoE供电方式
· 支持IP67防护等级
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.4 室外一体式高清球机 
· 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式 
· 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 
· 采用200万像素1/1.9英寸CMOS传感器 
· 支持H.265编码，实现超低码流传输 
· 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 
· 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 
· 支持1路音频输入和1路音频输出 
· 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 
· 支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 
· 支持AC24V±25%宽电压输入 
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.5 室外车牌抓拍摄像机
· 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
· 分辨率：1920×1080
· 触发方式：支持视频检测、线圈两种触发方式；
· 报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警；
· 车辆检测：车辆捕获率≥99%；
· 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；
· 供电方式：AC24V/DC48V
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.6 室内人脸抓拍半球摄像机
· 设备须内置GPU芯片；
· 设备人脸检测须支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；
· 设备须支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取；
· 设备须支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；
· 设备须支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计；
· 设备须采用≥1/1.8英寸CCD/CMOS图像传感器； 
· 设备须支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
· 设备须支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265；
· 设备须支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A； 
· 设备须支持IP66防护等级；
· 设备最大分辨率须≥1920×1080；
· 设备须最低照度须：0.03Lux（彩色模式），0.003Lux（黑白模式）；
· 设备监视水平、垂直分辨力应≥1000TVL；
· 设备延时应≤208ms； （需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 信噪比应≥54dB; （需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 设备须具有1个RJ45网口、1个BNC模拟视频输出接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA音频输出接口、3路报警输入/2路报警输出接口等
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。
1.2.4.7室内1080P半球摄像机
· 设备须采用≥1/2.8英寸CCD/CMOS图像传感器； 
· 设备须支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
· 设备须支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265；
· 设备须支持音频异常侦测，外部报警；
· 设备须支持DC12V/AC24V供电方式；
· 设备须支持IP66防护等级；
· 设备最大分辨率须≥1920×1080；
· 设备最低照度应：0.002Lux（彩色模式），0.0002Lux（黑白模式），0Lux（补光灯开启）；
· 设备监视水平、垂直分辨力应≥1000TVL；（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 设备须具有1个RJ45网口、1个RCA音频输入/1个RCA音频输出接口、3路报警输入/2路报警输出接口、1个SD卡接口等； 
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.8 室内一体式高清球机
· 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式 
· 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍 
· 采用200万像素1/1.9英寸CMOS传感器 
· 支持H.265编码，实现超低码流传输 
· 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 
· 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 
· 支持1路音频输入和1路音频输出 
· 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 
· 支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 
· 支持AC24V±25%宽电压输入 
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告支持AC24V±25%宽电压输入 
1.2.4.9电梯摄像机
· 设备须采用≥1/2.8英寸CCD/CMOS图像传感器；
· 设备须支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，；
· 设备须支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
· 设备须支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡；
· 设备须支持DC12V/AC24V供电方式；
· 设备监视水平、垂直分辨力应≥1000TVL；
· 设备信噪比应≥60dB; （须在检测报告中体现）
· 设备须支持IP66防护等级；
· 设备最大分辨率应1920×1080；
· 设备最低照度须：0.001Lux（彩色模式），0.0005Lux（黑白模式）；
· 设备须具有1个RJ45网口、1个RCA音频输入/1个RCA音频输出接口、3路报警输入/2路报警输出接口、1个SD卡接口； 
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
· 含楼层显示器
1.2.4.10 40路人脸抓拍分析及存储分析服务器
· 设备须支持上海地标相关功能
· 设备须满足DB31相关标准
· 设备须支持上多种人脸特征识别
· 设备须支持上支持50万张名单，50个名单库
· 设备须支持上支持40路人脸识别（1080p图片流）比对报警
· 设备须支持上支持1000万条人脸历史抓拍库
· 设备须支持上支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报
· ▲支持从web端导入视频文件做结构化分析，支持dav格式。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）    
· 支持导入人脸或人体图片进行以图搜图跨通道关联查询（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.11磁盘阵列
· 主处理器：64位高性能多核处理器；
· 操作系统：嵌入式Linux操作系统；
· 控制器：单控制器；
· 高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；
· 视频直存：512路（1024Mbps）接入，512路（1024Mbps） 存储，512路（1024Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；
· 硬盘接口：36个；SATA、SAS；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；
· 支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· ▲设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）  
· 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.12车牌抓拍存储硬盘录像机
· 满足上海地标相关要求，支持地标深广平台上传  
· 支持地标8路智能人脸、车牌存储功能  
· 支持盘组管理，录像定向存储  
· 支持断网续传ANR  
· 支持N+M集群管理，提高系统稳定性  
· 可配置成单盘，Raid0、Raid1、Raid5、  Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式，支持一键创建RAID  
· 支持H.264和H.265编码格式混和接入解码  
· 支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻   
· 支持8个SATA接口  
· 支持eSATA接口，录像备份用，USB3.0备份速度可达20MBps 　  
· 扩展灵活，应用便捷 
· 支持双系统备份功能  
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.2.4.13监控键盘
· 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800
· 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割
· 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上
· 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"
· 支持最大2万路设备控制
· 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘
· USB2.0和USB3.0各2个
· 4路报警输入，高低电平可调
· 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控"
1.2.4.14解码器
· 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N
· 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2；
· 解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；
· 视频输入：2路DP输入口，2路HDMI输入口；
· 视频输出路数：12路HDMI
· ▲支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）   
· ▲前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）
· ▲前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）
1.2.4.15平台软件服务器
· 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行；
· 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现；
· 平台集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、园区卡口、动环等业务系统；
· 单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路；
· 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用；
· 支持GB28181协议\Onvif协议；
· 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用；
· 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装；
· 操作系统：CentOS7.7 ；
· 处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W；
· 支持最大TDP功耗75W.；
· 芯片组:Intel C236 chipset ；
· 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ；
· 存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；
· 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。
1.2.4.16 46寸液晶拼接屏
· 设备双边物理拼缝须不大于3.5mm；
· 设备物理分辨率须≥1920 *1080；
· 设备图像显示清晰度，水平分辨力应≥1000TVL；（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 设备亮度鉴别等级应≥11级；
· 设备亮度均匀性应≥75%；
· 设备图像重显率应≥98%；（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 设备几何失真应≤3%；
· 设备无灰阶反转可视角度水平状态应≥160°；垂直状态应≥160°；
· 设备视频输入接口应有BNC、VGA、HDMI、DVI，视频输出接口应有：BNC；
· 须提供节能证书、3C证书，以及符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.3出入口控制系统技术要求
本工程在大楼所有重要场所的出入口设置出入口控制系统，设有开关按钮、磁力锁、读卡器，对通过对象及通行的时间进行控制、监视及设定。
1.3.1功能需求
本项目出入口控制系统需具备以下功能：
· 记录、修改、查询所有持卡人的资料；
· 监视记录所有出入情况及出入时间；
· 监视门磁开关状态，具有报警功能；
· 对非法侵入或破坏进行报警并进行记录；
· 当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区安全疏散通道的电子门锁，方便人员疏散。
对于本大楼运营的特殊性，就门禁而言，我们既要考虑整个大楼的安全性，又要考虑到由于员工的流动性；整体的出入口控制以大楼主要出入口、重要机房等为重点防区。
在大楼南侧主入口往电梯厅方向设置速通门通道，内部员工和访客可持IC卡（或二维码或人脸）在闸机上的读卡区域无障碍进出通道；访客进入办公区域拜访完毕，再在闸机的反向刷卡区域回收卡（或二维码或人脸），即可实现人员在速通门人员的出行。
根据上海市技防办要求，同时为方便物业对进出人员进行管理，在接待台设置一套人员身份采集系统，系统包括管理工作站、身份采集器、身份采集软件和资料上传软件等。在一层大堂接待台设置1台身份证阅读器、1台USB人脸采集摄像机、1台发卡器、1套访客身份识别系统和管理工作站（含发卡软件、身份采集软件和资料上传软件），当有访客来访时，需先到大堂接待台进行身份采集，并经授权确认后，并发放临时IC卡，访客手持IC卡访客通过一层大堂电梯厅处的快速通道闸。大堂接待台将来访客人身份信息和对比照片通过资料上传软件上传至技防办规定的平台上。
1.3.2系统架构
前端门禁读卡器设备通过信号线接入楼层弱电间内设置的门禁控制器，门禁控制器通过网络交换机与客户端连接。
通门人脸或者读卡器接入出入口控制系统，同时与前台人工访客系统通过设备网接入设置于办公前台的主系统。将后端数据共享给管理平台，并由平台来统一进行发卡和各子系统之间信息的通信。
1.3.2主要设备性能指标
1.3.2.1 双/四门禁控制器
· 主处理器：高性能嵌入式处理器；
· 蜂鸣器：支持；
· 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；
· 用户容量：100000个用户；
· 指纹容量：3000枚；
· 卡片容量：100000张；
· 存储记录数量：500000条；
· RS-485接口：5个RS-485接口（二门）/9个RS-485接口（四门）；
· 韦根接口：4路韦根接口（二门）/8路韦根接口（四门）；
· 报警输入：6路（开关量）（二门）/8路（开关量）（四门）；
· 报警输出：4路（继电器）（二门）/8路（继电器）（四门）；
· 供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）；
· 工作温度：-30℃～+60℃；
· 提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告；
1.3.2.2 刷卡读卡器
· 86盒安装；
· 采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景；
· 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；
· 支持刷卡开门模式；
· 支持RS485和韦根通信协议；
· 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能；
· 支持防拆报警；
· 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行；
· 所有连接端口均具备过流和过压保护；
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告；
1.3.2.3 磁力锁
磁力锁是出入口控制系统中非常重要的附件，质量要求必须非常稳定。磁力锁要求采用优质钢材，锁门牢靠，使用寿命长，外形美观。并且配合不同的门采用不同的磁力锁，各类锁的技术要求如下：
· 外壳材料：铝合金；
· 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等；
· 信号输出：锁状态信号输出；
· 安全类型：断电开门；
· 最大拉力：280kg（双门*2）直线拉力；
· 工作温度：-30℃～+60℃；
1.3.2.4 速通门
· 主处理器：高性能嵌入式处理器；
· 产品类型：摆闸；
· 驱动电机：直流无刷电机；
· 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；
· 语音提示：支持；
· 外壳材料：SUS304；
· 开门模式：刷卡(标配)；MCBF：≥500万次；
· 读卡距离：0cm～5cm；通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm；
· 开关门速度：≥0.5s；红外对射对数：12对；
· 摆臂材料：不锈钢；
· 防暴等级：玻璃面板：IK06,
· 不锈钢：IK08；
· 防尘防水等级：IPX4；
· 工作温度：-25℃～+70℃；工作湿度：5%～90%RH（无凝结）；
· 防腐蚀等级：普通防护
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告；
1.3.2.5闸机人脸读卡器
· 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600；
· 采用 200万双目摄像头；
· 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别；
· 支持IP65防护等级；
· 支持自动补光，可有效降低环境光污染；
· 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录；
· 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；
· 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；
· 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)；
· 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；
· 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；
· 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；
· 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；
· 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；
· 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；
· 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发；
1.4本地报警系统技术要求
1.4.1系统架构
系统设计采用大型报警主机联网的系统，以前端总线+网络主干，楼道机后端以网络结构为主。后台控制中心配置报警控制主机，通过网络模块联网到报警工作站和安保监控中心。
报警前端由被动红外入侵探测器、紧急报警按钮，声光报警器等组成。前端探测器发送信号至防区总线模块，由该防区模块通过总线传送报警信号至各自区域的报警主机。当前端探测器检测到意外情况产生报警信号后，通过传输系统接入至报警主机发出声、光或其他报警信号，及时通知保安人员采取必要的措施响应。
1.4.2功能需求
本地报警系统应当在报警情况发生时，报警主机发出声光报警，同时在报警工作站的电子地图上实时显示发生报警的详细地点。安保人员通过报警主机键盘或报警工作站进行日常的布撤防处理，报警工作站可通过网络与辖区内的公安分局实现报警联网。
报警系统要求采用大型报警主机联网系统，建立以总线报警为主，结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制在内的多种技术，实现多层次全方位的本地报警系统，并能集成至管理平台，与视频监控，门禁等其他系统进行联动。
1.4.3布点原则
· 非开放的顶层平台出入口：布设入侵探测器；
· 一层对外出入口：布设入侵探测器；
· 无障碍卫生间：布设报警按钮及声光报警器；
· 水泵房；
· 空调机房；
· 其他重要区域；
1.4.4主要设备性能指标
1.4.4.1 报警主机
项目所选用的报警主机是一款先进的多功能控制主机，它可分为若干个子系统，使用网络为主干，还可通过可编程继电器控制电器或联动视频安防监控系统。
功能特点：
· 中文液晶操作键盘，人机交互界面，方便查询主机各种信息；
· 多种布、撤防方式：键盘布、撤防，短信布、撤防，遥控器布、撤防；  
· 布、撤防语音提示，报警信息电话语音播报；
· 1组安装编程密码；1组主用户密码；
· 16有线防区、30无线防区、200总线模块
· 4组报警电话号码和2组报警中心电话号码；
· 标准Contact ID通讯协议，可与主流中心接警机通迅；
· 主机自带测试程序，无需返厂可立即测试出主机是否故障；  
· 全自动短路保护：12V电源输出口、警号接口等短路情况下，主机自动保护； 
· 防区接口电路采用防浪涌设计，耐4KV浪涌冲击；
· 防区智能识别，布防时异常防区会语音提示，当防区恢复正常时，会自动布防上；
· 工作电流：≤150m A；
· 工作电压:AC220V；
· 警号输出:12V 800mA；
· 电脑连接：232串口或网线；
· 环境温度：-10℃~+50℃；
· 环境湿度：40%-70%RH；
· 机箱材质：防爆铁箱；
1.4.4.2 八防区报警模块
·  具有8路有线防区，属性均为紧急防区；
· 具有防拆报警及低压提示功能，报警声光提示及12V输出；
· 本系统一般采用集中供电，可给有线探测器供电；
· 采用485总线加密传输，速度快、信号准、不掉；
技术参数：
· 工作电流：≤60m A ；
· 工作电压：DC9~16V；
· 防区数量：8路有线；
· 无线频率：315MHZ；
· 报警的方式：现场/联网报警；
· 警号输出：12V 800mA；
· 环境温度：-10 ~+50℃；
1.4.4.3 壁挂式广角被动红外入侵探测器
· 具有极佳的防误报及捕获能力；
功能特点：
· 自动温度补偿技术；
· 数字智能程序分析 ；
· 壁挂安装、安装支架可选 ；
· 推拉式快速安装；
技术参数：
· 工作电压：DC10～18V ；
· 工作电流：≤23mA ；
· 传感类型：红外传感器 ；
· 探测角度：110° ；
· 探测距离：6～12ｍ ；
· 报警输出：常闭/常开 ；
· 工作温度：-10℃～50℃ ；
1.5停车管理系统技术要求
1.5.1总体规划
停车管理是指基于现代化电子与信息技术，在停车区域的出入口处安装自动识别装置，通过非接触式卡或车牌识别来对出入此区域的车辆实施判断识别、准入/拒绝、记录、收费、放行等智能管理，其目的是有效的控制车辆与人员的出入，记录所有详细资料并自动计算收费额度，实现对场内车辆与收费的安全管理。
投标单位应提供地面车库出入口的位置及布局。
产品的生产厂家应具备安防产品认证，其中软件产品还要具有中华人民共和国版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

1.5.2系统架构
停车场管理系统由入口控制设备、出口控制设备、管理中心设备等组成。
· 入口
入口部分主要由挡车器、直臂杆套件、车牌识别显示一体机、地磁检测器、地感线圈组成。有车辆进入停车库时，车牌自动识别入场。当车辆使用临时牌照或者车牌识别无法完成时，按照临牌进入。
· 中心管理设备
中央收费站由中央人工收费处及全自动缴费机组成。客户需离场，凭车牌号或入场的临时纸票至中央人工缴费处及全自动缴费机处进行缴费，缴费后为客户保留一段车辆离场的时间。以便客户取车离场。
· 出口
出口部分主要由挡车器、直臂杆套件、车牌识别显示一体机、地磁检测器、地感线圈组成。有车辆到出口处车牌自动识别，出口信息屏自动显示车牌及停车费，识别到该车辆已缴费，即自行放行。如未识别到车牌，可凭车牌抓信息离场。如该车辆未交费，提醒客户至中央缴费处进行缴费。
· 管理中心系统
管理中心系统由系统服务器、各类管理工作站等组成，系统可采用TCP/IP方式组网，系统主要实现对车场的收费管理、设备管理、员工管理这三大管理功能。
1.5.3功能需求
系统可通过图形化和文字方式实时反应各种车辆进出事件、系统报警事件、通道报警事件、各种地感事件、控闸事件等。
为提高通道内车辆通行效率、减少挡车器机械磨损以提高寿命，系统需具备确保通道内所有的车辆都出/入场后才使挡车器下落的机制。
系统支持车位计数功能，可实时的统计停车场总余位，并具备车辆满位显示功能。
车库道闸具有手动升降功能，在车流较大的情况下可由保安人员人工打开道闸，以疏导车辆快速离开。
系统能接收来自消防报警系统的信号，在有火灾时能按要求自动打开或关闭出入口,同时能提供人工操作的功能。
系统需在地面出库出入口设置楼层空车位显示牌。
停车管理收费系统需兼容财政收费系统软件，并完成对上海市交通委的公共车位的对接需求。

1.5.4主要设备性能指标
1.5.4.1出入口控制单元
在停车场入口的入口控制单元须包括下列设备：
挡车器：
· 杆件类型：直臂杆；
· 支持杆长：4米；
· 起杆速度：2s；
· 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；
· 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m；
· 供电方式：AC220V±20%；
· 工作温度：-35℃～+65℃；
· 防护等级：IP54；
· 安装方式：底部安装
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
车牌识别显示一体机：
· 设备须采用高性能AI处理器；
· 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示；
· 设备图像分辨率须至少1920×1080；
· 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；
· 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置；
· 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%；
· 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控；
· 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节；
· 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容；
· 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用；
· 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。
· 须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
1.5.4.3中心管理设备
· 主招标文件中的停车管理系统应包括中央计算机系统，承包商应详阅有关中央计算机系统的要求，并考虑是否需要扩展该系统，以便为停车系统提供设施。如果该系统能够满足有关要求，则无需对其进行扩展。否则，承包商则应推荐一个能够兼容停车导引的中央计算机系统。所推荐的系统扩展计划需得到工程师的认可及业主的审批。 
· 提供的数据库应是基于SQL的关系型数据库管理系统，支持ANSI/ISO  SQL 99标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性，拥有强劲发展的业界公认的数据库产品。
中央数据管理服务器单元须包括但不低于下列设备：
工作站(服务器级)
类型：专业服务器
CPU：至强Xeon-E5及以上（核心数量6核以上）
内存：32G及以上
硬盘：1T以上
操作系统：Windows Server2008 R2及以上64位
硬盘分区：C盘150G以上
机架式 
彩色显示器： 22’LCD 1024x768
中央数据管理服务器须能处理下列业务：
1) 处置
临时到访人员的时租泊车
长期按季/月泊车
特殊用户之特许泊车
2) 计算出停车费并在操作台的显示屏上清楚地显示应付的费用。
3) 发出可应用于指定宽限期的出口卡。
4) 打出季/月卡之终止日期。
5) 为季/月卡编码使之可于指定期间无限制地使用。
6) 当停车场满员，触发“停车场满位”标示牌指示灯。
7) 设备故障、设备损坏指示。
8) 向停车顾客发收据。
9) 出票机供票量不足指示。
10) 保持核算数据存储和现金流通登记。
11) 提供相对于停车时间之收入统计报告。
12) 记录设备之故障和每项交易。
13) 日记帐记录和统计，交接班财务收入报告表，登录操作人士纪录。
14) 停车位资料。
15) 实时现金核算功能。
16) 独立的栏杆机控制。
17) 误操作自动打印和发出告警信号。
18) 特殊的停车场鉴别暗码－用以辨认由其它停车场发的卡。
19) 打印日月年报表及班组报表。中央数据站的操作须由预定的数据存取暗码或 用钥匙开关控制并分为三个不同的操作等级，即出纳员、监督员和经理。
1.6实时电子巡更系统技术要求
1.6.1系统架构
设计采用在线式电子巡查系统。由数据采集器、传输器、信息钮及软件四部分组成。
1.6.2功能需求
巡更系统主要根据重要巡查地点的多少来分布巡逻点。巡检人员每天按照规定的时间到巡逻点去进行巡逻，通过巡检器在巡逻点上进行打卡，然后巡检人员将巡检器交于管理人员，由管理人员将巡检数据传到智能巡更系统软件中，管理人员通过软件对巡检人员是否正常巡检及巡检过程情况进行考核。
巡更子系统主机可通过巡查软件编制巡查路线，在预先设置的巡查图中，用信息采集点的方式，对巡更人员的巡视路线进行监督和记录。
1.6.3布点原则
· 楼梯口、楼梯间、电梯前室；
· 门厅、走廊远端；
· 地下停车库；
· 重要设备机房等位置；
· 业主需求增设点位；
1.6.4主要设备性能指标
1.6.4.1智能实时电子巡检采集设备
· 实时电子巡检设备外壳防护等级IP65；
· 支持巡检点、保安人员卡读取；
· 支持拍照功能，拍摄图像（图片）像素应＞640x480；
· 支持巡检信息存储功能，内置16GBROM存储信息达10000条；
· 支持识读装置在换电池或掉电时，所存储的巡检信息不应丢失，保存时间10天；
· 巡检采集识读设备具有声、光及振动提示；且识读响应时间vis；支持NTP自动校时和管理终端手动授权校时；
· 识读设备巡检采集具有防复读功能；
· 识读设备具有图形化界面，支持巡检线路、地址信息提示功能；
· 识读设备具有巡检数据本地查巡功能；
· 识读设备支持断点续传功能；
· 系统自动对巡检人员的身份、时间、地点等巡更信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行接收、存储、处理或/和显示），并上联上级平台；
· APP巡检终端实时查询巡检信息、检查信息等功能；
· 信息存储：图片数据保存180d,系统数据保存360d；
1.6.4.2巡更钮
· 识读卡次数：〉35万次；
· 内置编码ID芯片；
· 寿命： 一体式〉20年；卡片式〉10年；
· 环境温度：-40℃∽+85℃；
1.7智能数据集成系统技术要求
1.7.1主要设备性能指标
智能安防系统数据采集设备：
· 能接收各安全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统及各物联网应用平台推送的数据资源，进行统一接入、数据清洗、集成汇聚、数据转发，并根据附录A“智能集成数据基本字典表”统一输出协议及数据格式。其数据资源包括本地的各类智能安全技术防范系统的静态数据及动态数据。
· 能即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。
· 能即时接收智能出入口控制系统推送进出的人员的出入部位、出入时间、识读方式、数据/图片、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。
· 能即时接收智能停车库（场）管理系统推送的进出车辆的出入部位、出入时间、牌照/车型、数据/图片（含全景）、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。
· 能即时接收入侵和紧急报警系统推送的入侵报警、紧急报警和紧急求助报警的报警区域、报警时间、报警类型、防区类型、人员类型、住户类型、关联对象、处置人员、处置结果等基本信息。
· 能即时接收智能实时电子巡检系统推送的在岗保安信息，系统运行状态、本地数据采集信息、前端设备信息及三维地理信息属性标注信息等。
· 能定时接收智能安全保障系统推送数据的采集装置、状态探测装置的心跳信息、数据信息及耗电信息，及即时接收推送的数据采集装置、状态探测装置的报警信息。
· 能推送所接收的数据资源至各安全技术防范系统、智能安全防范系统及保安集成管理移动手持终端，实现本地智能安全技术防范系统的本地智能应用。
· 能通过网络专线、互联网等各种传输方式，提供与上级平台（含街道（镇）城市网格化综合管理系统、所属派出所大数据实战应用系统、重点单位内保信息化系统、本市技防工程监督管理系统、各涉及公共安全的运行数据资源信息化系统）进行集中数据交互、应用等功能，实现智能安防应用。
· 包含数据采集服务、统一配置服务、数据交换服务、消息队列服务、转发引擎服务、二次识别补充等服务内容。
智能安防系统集成应用系统：
· 平台软件包含服务器、基础软件、数据库、界面驱动引擎、智能集成应用各类软件模块、标准通信接口模块以及各子系统、设备接入协议池。
· 系统为服务器架构模式，具有数据备份和迁移，系统运行过程中，应不影响安各全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统的独立运行。安防子系统客户端（后端平台）关机不影响平台软件的运行和数据的获取。
· 具有智能模组控制功能，能根据对防范区域的人员、车辆等进行感知、探测，自动运行、调用、提示智能的管控模组和情景模组，以实现系统对确定事件的自动认证、快速识别、入侵报警等主动精准应用，对非确定事件的自动触发、主动发现、联动控制等被动精准监控。
· 系统在保证系统稳定运行的同时，可配置多个客户端同时提供安防中心控制室、小区物业、门卫室等部位的独立应用并具有权限管理。
· 平台软件具有能同时支持以矢量的GIS、三维等地图方式构筑住宅小区的区域、建筑、楼层及房屋的建筑模型的能力，并在所构筑的图层上直接展现智能集成数据基本字典表相应的静态数据、动态数据及关联信息。
· 能跨平台实现智能安全防范系统、智能安全保障系统的实时信息显示、关联信息检索及历史信息查阅，并能根据所设定的直接条件和间接条件进行智能统计、导出报表。
· 能按照触发事件的系统分级、状态分级和警情分级，判定事件的先后缓急，即时智能显示触发事件，并能采用智能模组控制，自动调用管控模组和情景模组，提供多维研判的依据。
· 与集成数据服务设备无缝对接和数据共享。
1.8五方通话系统技术要求
1.8.1.电梯五方通话系统
· 系统实现电梯机房、电梯轿厢、电梯底坑、监控中心、电梯顶部五方之间的通话；
· 系统配置及技术要求；
· 在所有客体/货梯设置五方通话系统；
· 五方通话主机设备由电梯厂家提供，智能化承包单位负责从电梯机房至监控中心的线缆敷设工作。五方通话线缆根据电梯厂家要求选择，保证实现系统功能；
2、无线对讲系统
2.1总体规划

无线对讲系统的建设是为方便大楼各管理部门、保安及操作人员等日常工作，在紧急或意外事件出现时可以及时对所有相关部门工作人员进行统一的调度和指挥。

2.2系统架构

整个无线对讲系统由数字信道机、双工器、功率分配器、定向耦合器等组成。系统采用星型拓扑结构， 以信道机为中心，实施分布和级联，使用两台数字信道机，通过功分器、耦合器和电缆等设备将信号均匀分布在建筑内。

系统传输采用HCAAYZ-50-12(1/2")同轴电缆。无线对讲天线信号覆盖半径为20~30m。

2.3系统技术要求

系统须为一套2信道（4个时隙）数字式无线对讲系统，应能覆盖大楼区域，整个项目范围内覆盖率98%以上，以提供大楼管相关工作人员的检查、维护方便、快捷地保持通讯联系和在紧急情况下提供多系统间通信的需求。

信道的规划分配为：安保组、工程维修组、运维组等。

在覆盖建筑的公共区域范围基础下，所有机电房设备房、供配电机房、弱电机房、电梯机房等，同时保安部所涉及的所有保安区域范围均获信号覆盖以确保无盲点。

系统应采用400MHz中继无线对讲系统以符合长距离通信和室内信号穿透的要求，但仍需要以建设当地无线电管理局对频率的规划为前提。

无线中继设备及合路平台须装设于通风良好或空调的弱电机房，设备间应保持适当分隔以确保最佳的工作状态。

整体系统须符合但不限于以下要求：

a）招标图纸所示无线对讲系统分布仅供参考，承包人须根据现场实测的电场分布情况提供足够的天线、有关之设备及配件以确保本系统可覆盖所需的范围。承包人须顾及到大楼的结构有可能会妨碍信号的传送。

b）天线的位置、数量和输出功率须合理设计，以确保使用合理数量的天线，保证较小的天线端口输出功率，达到良好的覆盖效果，室内天线的输出功率须小于15dB，接收信号信噪比大于 20dB，以避免电 磁辐射污染环境，以符合国家环境电磁波卫生标准。

c）综合考虑天线的数量、位置和输出功率，以及所需覆盖的范围，确保信号的均匀分布，要求建筑内所有区域可测得的对讲机信号电平强度不低于－85dBm。

d）在覆盖室内基础上并包括建筑所辖区域内移动台呼出和接听正常，建筑室外区域可测得的对讲机 信号电平强度不低于－95dBm，若有独立建筑，需要考虑建筑内部信号覆盖。

系统如遇停电等意外情况发生，须保证通讯畅通，机房内设备需要配置 UPS 不间断电源，停电时自动切换至后备电源供电，来电时自动恢复充电，至少保证 30 分钟的备用电力。

承包人需保证本系统满足无线电管理部门的要求，并符合验收要求。

2.4主要设备性能指标

2.4.1 信道机
· 频率范围：UHF1:400-470MHz VHF:136-174MHz
· 信道容量：64
· 信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz
· 工作电压：直流:13.6V交流:100-240V
· 电流消耗(直流)：守候 (待机) 电流:E0.9A发射电流:s12A
· 电流消耗(交流)：守候 (待机) 电流:50.35A发射电流:E1.2A
· 频率稳定度：s土0.5ppm
· 天线阻抗：50欧
· 组网：中转、IP互联
· 发射部分
· 输出功率：5-50W连续可调
· FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz 16K0F3E@25kHz
· 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据:7K60FXD12.5kHz语音和数据:7K60FXW
· 传导/辐射杂散：工作;-36dBms1GHz，-30dBm>1GHz待机:-57dBms1GHz，-47dBm>1GHz
· 调制限制：士2.5kHz@12.5kHz5kHz@25kHz
· FM交流声与噪声：40dB@125kHz;45dB@25kHz
· 领道功率：”60dB@125kHz; 70dB@25kHz
· 接收部分
· 灵敏度：模拟: 022uV(12dB SINAD) 0.18uV (典型值)数字:0.22pV/BER5%
· 领道选择性：65dB@12.5kHz/25kHz (TIA_603) 60dB@125kHz/2kHz(ETSI)
· 互调响应抑制：75dB@12.5/25kHz(TIA-603) 70dB@12.5/25kH(ETSI)
· 杂散响应抑制：80dB@12.5/25kH2(TIA-603) 80dB@12.5/25kHz(ETSI)
· 阻塞：90dB
· 交流声与噪声：40dB @ 12.5kHz; 45dB @ 25kHz
· 额定音频失真：≤3%
· 音频响应：+1~~-3dB
· 传导发射杂散：≤1GHz ≤-57dBm;>1GHz ≤-47dBm
2.4.2 全向吸顶天线 
· 频率范围：400 MHz～430 MHz
· 输入驻波比：1.3dB
· 增益：2.15dB
· 极化方式Polarization
垂直 Vertical 

· 接头型号Connector
N座或客户指定N female or customized

2.4.3定向耦合器
· 频率(MHz) 400-430MHz  
· 耦合度(dB) 5±0.5，10±0.6，15±0.6
· 插损(dB)0.8
· 驻波比≦1.2:1
· 功率(W) 200
· 方向性(dB)≧20
· 射频连接器N型-母头 
· 阻抗(Ω) 50
2.4.4对讲机
· 频率范围：UHF:400-470MHzVHF:146-174MHz
· 信道容量：48
· 区域容量：3
· 信道间隔：25/12.5KHz
· 工作电压：7.4V(额定)
· 电池：1500mAh鲤电池
· 电池平均工作时间(5-5-90工作循环)：模拟/数字12/16小时
3、综合布线系统
3.1总体规划
综合布线系统是运营商接入网到用户终端的有机组成：光纤到达本项目B1层弱电机房后，要真正实现电话、数据及多媒体接入业务等也离不开综合布线系统的运用。
综合布线系统涉及项目内部的计算机网络（三个不同业主各三套）、设备网等领域，可以说是一个跨学科、跨行业的系统工程。因此综合布线系统应总体规划、全局考虑，以确保该系统稳定、可靠的运行。
3.2系统架构
该项目智能化系统的布线系统将由工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、垂直主干子系统、设备间子系统五个部分构成。需充分考虑布线系统的高度可靠性、高速率传输特性及可扩充性。
3.3主要设备性能指标
3.3.1 UTP-6类4对非屏蔽线缆
· 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801； 
· 通过标准最高传输频率250MHz测试；
· 额定传输速率(NVP)：68%；
· 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；
· 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对；
· 护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR； 
· 护套外径：6.2±0.3mm； 
· 最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm； 
· 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃。 
3.3.2 单孔面板含模块
· 规格：86型面板，可提供单口、双口面板；
· 产品特证：具有标识牌；
· 标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801：2008；ANSI/TIA-568-C.2；

· IDC材料：磷青铜；

· 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量； 

· 防尘盖：透明PC材料；

· 插头与插座插合次数：≥1000次；

· 导线端接次数：≥250次；

· 打线方式：568A/568B；

· 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG；

· 最高传输频率：250MHz；

· 额定电流：1.5A（20℃）；

· 工作环境温度：-10℃～+60℃；

3.3.3 24口6类配线架
➢ 标准19英寸机架式安装； 

➢ 高度：1U； 

➢ 端口数量：24口，采用模块化设计，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护； 

➢ 后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；

➢ 完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷； 

➢ IDC：磷青铜； 

➢ 金针：磷青铜表面镀金； 

➢ 线缆保护盖：PC； 

➢ 进线方式：180°进线，45°卡线设计； 

➢ 卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 

➢ 打线方式：可用专用打线工具一次性完成4对双绞线的压入与剪线，568A/568B；
➢ 插头与插座插合次数：≥1000次；
➢ 导线端接次数：≥250次；
➢ 最高传输频率：500MHz；
3.3.4 12芯多模万兆光缆
· 温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃； 

· 外部直径较小，有很好的弯曲性能；
· 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用；
· 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格；
· 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；
· 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；
· 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。
机械性能：
	项目
	技术参数

	芯数
	4芯
	6芯
	8芯
	12芯

	芳纶（dtex）
	1580×8
	1580×1
	1580×10
	1580×14

	外护直径
	4.7±0.2
	5.2±0.2
	5.8±0.2
	6.3±0.2

	光缆外护壁厚
	0.8±0.1
	0.9±0.1
	0.9±0.1
	0.9±0.1

	短期拉力 N
	220
	300
	300
	400

	短期压扁力N/100mm
	1000
	1000
	1000
	1000

	最小弯曲半径
	10倍外径
	-25至+70
	
	

	光缆外护颜色
	多模为橙色、单模为黄色

	使用温度
	-20～70

	敷设方式
	室内穿管、桥架


3.3.5光纤配线架
· 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
· 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；
· 可配3个光纤光纤面板，组成适合需求的不同配比；
· 提供1U,2U光纤配线架架体。配线架端口可按需配置光纤光纤面板，每个机架单位最多可安装48//72/96个端口；
· 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便；
· 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
· 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，外观整洁美观；
· 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；
· 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；
· 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；
· 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。
4、计算机网络与WIFI覆盖系统（含程控电话系统）
4.1总体规划
计算机网络系统是信息通信的基础传输平台，各种信息的快速传递均离不开高速的信息网络平台。在结构化综合布线的基础上，通过高可用、高可靠、高冗余的网络构架及高性能网络设备，为各类业务系统提供互联互通、灵活便捷、安全可控的基础网络环境。
本项目计算机网络系统主要包含设备网，业务网２套网络系统
根据楼能功能需求，需将业务网系统设置为3套独立物理隔离网络，B3-1F为1套，2F-5F为1套，6F-8F为1套，每套网络单独设置核心交换机，且都为２机热备结构；设备网主要为本大楼内的安全防范系统、信息发布系统、楼宇自控系统等设备使用，使用1台核心交换机
4.2功能需求
4.2.1 无线网络接入
根据本工程布点的具体情况，以及实际的应用需求，公共区域实现无线全覆盖。系统需要配置无线管理软件，考虑无线网的安全管理如接入认证等。符合业主对于无线城域网的建设要求：统一认证、统一管理等等。
无线网络统一纳入业务网管理。无线网络的SSID可以设置分别给两个群体使用，分别是内部运维人员和访客人员。
4.2.2 业务网
组建物理网络，为大楼公共区域内部网络系统、业主与物业办公系统、运营管理系统、无线上网系统等应用系统提供网络支撑的平台。
4.2.3 设备网
组建物理网络，为大楼视频安防监控系统、出入口控制等弱电系统提供数据传输网络平台。（本部分清单含在视频安防监控系统中）
4.3系统架构
4.3.1 业务网
本项目无线网、物业网采用星型架构，业务网中无线AP接入24口POE交换机，其他24口接入层交换机和48口接入层交换机通过主干万兆多模光纤上联到2台核心交换机，再通过防火墙，连接到互联网。系统拓扑图如下：
[image: image2.jpg]ACtsp

IDF- 7FO$F 8FO1 ,JDF-8702 @ 24POE RN
52 -

\ \ \

a Sl S St Ba s

HEERNE T ENMEREIENE (6F-8F)





[image: image3.jpg]ACHE

oy e /o
F-2F 01 A& IDF - 2F0) DF- 4FO 40D D 5F01 IDF-5F02
¥ L
ﬂﬂm@»%ﬁ1mww\g%mzwwv\wpymmm waw

“n“h“h“h‘h“ﬁ‘h‘h

BEOESHE T EME RS RINE (2F-5F)

§%&w

& P
Q i



[image: image4.jpg]I [0}

F* ACend

é%, 0F *]F B3FO1

. ] - e i

UTP=CATS 48 T4wdeny i%ﬁwow’ X S\ PO R 4 ben @ -
S f “Iﬂéh'ﬁiﬂ"ﬂ -




总体架构采用万兆核心，千兆到桌面的网络架构，网络传输主干为万兆互联，核心层交换机到接入层交换机采用万兆多模光纤互联，最终用户以千兆的速度接入到网络中。公共区域设置无线AP全覆盖,设置独立的无线AP控制器。
由于涉及外部互联网的接入，配备防火墙，实现对外网的安全管理和Internet访问的接入，防火墙要求必须具有路由功能。
4.3.2 设备网
设备网总体架构星型，单核心，千兆到设备的网络架构，核心层交换机到接入层交换机采用千兆单模光纤互联，弱电终端设备以千兆速度接入到网络中，给智能化设备提供一个高速的信息交换网络平台。
[image: image5.jpg]L7

ki

i
4R
AT

EAbARHE

WEEWMARGIHINE (BF-8F)





4.4主要设备性能指标
4.4.1 核心交换机（设备网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥76Tbps

	
	包转发率≥8600Mpps

	表项规格
	MAC表项 ≥1M，学习速率≥80K/S

	
	IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M

	
	ARP表项 ≥256K，学习速率≥1700个/S

	
	ND表项 ≥256K

	
	ACL≥122K

	
	端口缓存≥200ms

	虚拟化
	支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚一

	可靠性
	支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔

	
	支持RRPP功能

	
	支持ERPS环网技术

	
	支持热补丁的加载和卸载

	
	支持静态、动态链路聚合功能

	
	支持基于IPv4/IPv6的VRRP功能

	
	支持Smart Link和Monitor Link功能

	时钟
	支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能

	融合
	支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理

	管理和监控
	支持Telemetry流量可视化功能

	
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能

	
	支持跨板端口/流镜像

	
	支持ERSPAN/RSPAN镜像功能

	FCoE
	支持FCoE功能

	SDN/OpenFlow
	支持OpenFlow1.3标准

	IPv6
	支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议

	产品配置
	实配双引擎，双电源，千兆光端口≥72，千兆电口≥48


4.4.2 24口接入交换机（设备网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥336Gbps

	
	包转发率≥51Mpps 

	表项规格
	MAC地址表≥16K

	
	路由表容量≥1K

	
	ACL≥1K

	接口类型
	≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口

	ERPS
	实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

	CPU防护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 

	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

	可靠性
	支持Smartlink 

	可靠性
	支持RSTP功能 

	可靠性
	支持MSTP功能 

	可靠性
	支持PVST功能 

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层的ACL；

	访问控制策略
	支持基于端口和VLAN的 ACL；

	访问控制策略
	支持IPv6 ACL；

	访问控制策略
	支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

	访问控制策略
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

	绿色节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

	
	端口定时down功能（Schedule job）

	
	支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2


4.4.3 核心交换机（业务网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥76Tbps

	
	包转发率≥8600Mpps

	表项规格
	MAC表项 ≥1M，学习速率≥80K/S

	
	IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M

	
	ARP表项 ≥256K，学习速率≥1700个/S

	
	ND表项 ≥256K

	
	ACL≥122K

	
	端口缓存≥200ms

	虚拟化
	支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚一

	可靠性
	支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔

	
	支持RRPP功能

	
	支持ERPS环网技术

	
	支持热补丁的加载和卸载

	
	支持静态、动态链路聚合功能

	
	支持基于IPv4/IPv6的VRRP功能

	
	支持Smart Link和Monitor Link功能

	时钟
	支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能

	融合
	支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理

	管理和监控
	支持Telemetry流量可视化功能

	
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能

	
	支持跨板端口/流镜像

	
	支持ERSPAN/RSPAN镜像功能

	FCoE
	支持FCoE功能

	SDN/OpenFlow
	支持OpenFlow1.3标准

	IPv6
	支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议

	产品配置
	实配双引擎，双电源，万兆端口≥48，千兆电口≥48， 万兆SFP+堆叠线缆3m≥1 


4.4.4 24口POE接入交换机（业务网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥336Gbps

	
	包转发率≥108Mpps 

	表项规格
	MAC地址表≥16K

	
	路由表容量≥1K

	
	ACL≥1K

	接口类型
	≥24个GE端口，≥4个万兆SFP+口，支持POE+

	ERPS
	实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

	CPU防护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 

	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

	可靠性
	支持Smartlink，收敛时间≤50ms 

	可靠性
	支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 

	可靠性
	支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 

	可靠性
	支持PVST功能：收敛时间≤50ms 

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

	访问控制策略
	整机提供ACl条目数不小于1K条；


	访问控制策略
	支持基于端口和VLAN的 ACL；

	访问控制策略
	支持IPv6 ACL；

	访问控制策略
	支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

	访问控制策略
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

	绿色节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

	
	端口定时down功能（Schedule job）

	
	支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	
	提供ROHS节能认证

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	绿色节能
	提供ROHS节能认证


4.4.5 24口接入交换机（业务网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥336Gbps

	
	包转发率≥108Mpps 

	表项规格
	MAC地址表≥16K

	性能指标
	路由表容量≥1K

	性能指标
	ACL≥1K

	接口类型
	≥24个GE端口，≥4个万兆SFP+口

	ERPS
	实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

	CPU保护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	镜像功能
	支持远程镜像、流镜像、端口镜像

	路由协议
	支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

	路由协议
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3

	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

	可靠性
	支持Smartlink，收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持RSTP功能：收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持MSTP功能：收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持PVST功能：收敛时间≤50ms

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

	访问控制策略
	整机提供ACl条目数不小于1K条；

	访问控制策略
	支持基于端口和VLAN的 ACL

	访问控制策略
	支持IPv6 ACL

	访问控制策略
	支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

	访问控制策略
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	管理和维护
	支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

	绿色节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

	绿色节能
	端口定时down功能（Schedule job）

	绿色节能
	支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	绿色节能
	提供ROHS节能认证


4.4.6 48口接入层交换机（业务网）

	功能及技术指标
	详细技术参数

	设备性能
	交换容量≥432Gbps

	
	包转发率≥144Mpps 

	表项规格
	MAC地址表≥16K

	性能指标
	路由表容量≥1K

	性能指标
	ACL≥1K

	接口类型
	≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口

	ERPS
	实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

	CPU保护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	镜像功能
	支持远程镜像、流镜像、端口镜像

	路由协议
	支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

	路由协议
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3

	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

	可靠性
	支持Smartlink，收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持RSTP功能：收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持MSTP功能：收敛时间≤50ms

	可靠性
	支持PVST功能：收敛时间≤50ms

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

	访问控制策略
	整机提供ACl条目数不小于1K条；

	访问控制策略
	支持基于端口和VLAN的 ACL

	访问控制策略
	支持IPv6 ACL

	访问控制策略
	支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

	访问控制策略
	支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	管理和维护
	支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

	绿色节能
	符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准

	绿色节能
	端口定时down功能（Schedule job）

	绿色节能
	支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

	绿色节能
	提供ROHS节能认证


4.4.7 防火墙

	功能及技术指标
	详细技术参数

	硬件架构
	采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块

	存储
	支持双硬盘，支持SSD硬盘不小于480G，HDD硬盘不小于1T

	扩展性
	支持扩展插槽≥2个

	端口要求
	≥16个千兆GE端口

	
	≥6个千兆SFP端口

	
	≥4个Combo口

	
	≥2个万兆SFP+端口

	性能要求
	网络层吞吐量≥8G，应用层吞吐≥3G

	性能要求
	并发连接数≥300万，新建连接数≥6万

	性能要求
	SSl VPN并发用户≥2000，IPSec VPN隧道数≥2000

	DDoS防护


	能够防范DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、http Flood、https Flood、sip Flood等常见DDoS攻击的检测防御。

	
	支持HTTP慢速攻击检测与防护

	加密流量检测
	支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项

	虚拟化能力
	所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。

	产品配置
	实配150W交流电源模块*1


4.4.8 AC控制器

	功能及技术指标
	详细技术参数

	管理AP数
	要求所投产品满足常规AP最大数量≥144

	转发性能
	要求所投产品集中转发性能≥10Gbps

	端口要求
	要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口

	电源
	为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电

	组网能力
	满足标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间满足L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够满足DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理

	认证加密
	满足MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证；
满足WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
满足内置portal、dot1x服务器；

	
	满足Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。

	
	满足WPA3个人级方式下的终端接入；满足WPA3企业级模式下的终端接入功能

	
	满足防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络

	无线漫游
	满足AC内漫游，满足跨AC间漫游，满足跨VLAN的三层漫游

	
	＃满足基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游

	无线运维
	为保障重要用户的无线网络体验，所投产品需要满足VIP功能，并图形化展示VIP用户速率、延时、平均信号强度等无线体验信息

	
	为了保障无线网络的用户体验，所投产品需要满足对弱信号接入、乒乓漫游等常见无线网络问题的识别，并给出问题分布趋势图、该问题所影响的具体终端、涉及的AP以及该AP发生该异常的数量统计

	产品配置
	增强型无线控制器license授权函-管理64AP


4.4.9 室内无线AP

	功能及技术指标
	详细技术参数

	工作模式
	采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式

	协商速率
	整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.575G 

	接口设计
	≥1个10/100/1000Mbps电口

	接入规格
	整机接入用户规格≥1024

	WiFi 6 5G 单用户性能
	使用WIFI6终端接入测试，接入5GHz频段，在80MHz频宽下，单用户极限性能可达到940Mbps以上

	WiFi 6 2.4G 单用户性能
	使用WIFI6终端接入测试，接入2.4GHz频段，在40MHz频宽下，单用户极限性能可达到400Mbps以上

	多用户真实终端流量测试
	在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能可达到750Mbps


4.5.程控电话系统
4.5.1 总体规划

本次项目电话语音交换系统采用全数字化系统组成。
本工程设置外部直线电话和内部分机电话两种通讯系统。三个业态拟各设置1套数字程控交换机。系统暂考虑300门分机容量，16路中继网关，为全数字用户线，IP话机业主根据需求采购。

4.5.2 系统架构

系统由中继网关，传输链路设备，分机网关组成

[image: image6.jpg]R





5、信息发布系统技术要求
5.1总体规划
本项目采用网络型电子信息发布系统--有网络的地方即可实现信息发布功能。
本次招标要求提供包含信息发布屏、立式触摸查询一体机、系统软件及服务器等后端的全套设备的安装及调试。
5.2系统架构
本系统主要由管理工作站、服务器、信息发布终端、显示屏（或一体机）组成。其中服务器放置在机房的服务器区，管理工作站可以是物业管理部门任何一个有权限进入系统进行信息发布的终端。
信息发布终端、显示屏、一体机等前端设备，则根据需求布置在建筑各个功能分区。
[image: image7.png]@
-
WEmmH  SHETR

BAEFS

253
HDMI/VGA/AVES




5.3功能需求
采用多媒体技术，集文字、动画、图像、声音的制作、处理、编辑和播放于一体。
1）可播放企业形象宣传、欢迎横幅、时事新闻、天气预报、物业通知等相关资料。
2）可联物业信息服务网或物业管理网动态显示实时信息。通过访问相应的信息库及时显示最新的信息。
5.4布点原则
信息发布系统的布点原则如下：
1）电梯厅设置32寸一体化信息显示屏；
2）速通门侧面设置2台触摸查询一体机。
5.5主要设备性能指标
5.5.1电梯厅信息发布屏
· 面板尺寸：32英寸；
· 背光类型：LED；
· 亮度：250cd/m²；
· 对比度：4000:1；
· 可视角度：水平 178°，垂直 178°；
· 色彩范围：8Bit；
· 安装方式：壁挂
5.5.2触摸查询一体机
· 面板尺寸：55 ”；
· 面板信息：A规级IPS面板 ；
· 显示比例：09:16；
· 显示面积：1209.6(W)×680.4(H) mm；
· 背光类型：E_LED(侧入式)；
· 物理分辨率：3840*2160；
· 亮度：320 cd/m2；
· 对比度：1200：1；
· 可视角度：水平：178°；垂直：178°；
· 色深：1.07 G (8 bits + FRC )；
· 色彩范围：70% NTSC；
· 响应时间（ms）：8 ms；
· 刷新率(Hz）：60 Hz；
· 显示寿命：30000 h；
· 处理器/CPU：RK3288，四核Cortex-A17 1.8 GHz；
· 内存：2 GB DDR3；
· 存储：16 GB EMMC；
· 有线网络：10/100/1000 Mbps 自适应以太网卡；
· 无线网络：IEEE 802.11b/g/n无线协议，支持无线热点；
· 传输接口：1个10 M/100 M/1000 M RJ-45以太网口，2个USB 2.0；
· 扬声器：2个 8欧5瓦 扬声器；
· 外观材质：黑色钢化玻璃面板、型材前框、五金后壳；
5.5.2信息发布软件
· 支持自定义发布：支持图片、视频、音频、文档、时间、天气、网页、流媒体、IPC、客流等编排； 
· 支持多页发布：支持单页和多页（最大20页）节目制作与播放预览； 
· 支持灵活发布：支持节目素材或组件的坐标、大小、图层、旋转角度、进入与播放动效、停留时长自定义配置； 
· 支持快速发布：支持通用1-4分屏模板、人脸考勤等行业模板制作和发布节目，并支持用户自定义制作节目模板； 
· 支持信息精准发布：支持人脸识别后的信息精准投放； 
· 支持预/紧急发布：支持节目计划提前下发，设备到点播放：也支持节目紧急发布，设备立即播放； 
· 支持内外网发布：平台可支持内外网同时访问，可同时接入内网和外网设备并发布节目； 
· 支持审核管理：支持素材、节目、计划管理及其审核，审核规则可自定义配置； 
· 支持远程控制：支持远程单个和批量控制设备开屏、关屏、复位、重启、升级、音量、定时开关机和开关屏； 
· 支持文档素材全面：支持TXT文本文件及office（Word，Excel，PPT）文件管理及节目制作； 
· 定时计划：支持定时重启和开关屏、开关机计划：支持当日及跨日的开关屏、开关机计划； 
6、背景音乐系统技术要求
6.1总体规划
背景音乐系统要求能够覆盖地下、楼道、标准层等功能区域，每个功能区域均能够通过一套共用的扬声器完成背景广播、业务广播以及紧急广播等多种功能。
本项目可根据功能区域设置互相独立的广播系统。
6.2系统架构
系统采用数字式广播，中心机房设置于B2层智能监控机房。
背景音乐及紧急广播系统的总体架构设计包含了音源部分、控制部分、功率放大部分、扬声器部分以及传输介质。
6.3功能需求
系统应具有背景广播、业务广播以及紧急广播三大主要功能。消防广播享有优先权，在消防广播时，消控安保中心工作人员通过消防主机发出本楼的消防广播控制信号通过接口(控制模块)提供给广播系统，广播系统启动预录的消防广播类型进行紧急自动消防广播。
· 背景广播
广播系统支持不少于8路背景音乐输入，多路背景音乐需实现同时向不同的区域播放。
· 业务广播.
自动广播及人工广播，自动广播系统根据事先设定播放广播信号，可通过人工呼叫站进行人工广播。
在消控安保中心、大堂前台设置寻呼话筒。
· 紧急广播
紧急广播的联动信号由联动控制器发出，通过总线给出，当任一个区域确认火灾后，应同时向全楼进行广播。
6.4布点原则
· 背景音乐系统覆盖建筑地下、楼道、公共服务等功能区域，扬声器点位按8~15米间隔配置（吸顶扬声器间距一般按层高（吊顶高度）的2.5倍左右考虑），并符合规范要求；
· 地下层、车库等区域设置扬声器。
· 标准层的喇叭间距按12~15m布设。
6.5主要设备性能指标
6.5.1控制主机
· IP主机为一台17.3寸大屏幕的工控级主机，可安装IP网络广播系统主控软件。
· 通过主控软件，可以实时控制整个广播系统:并可以编辑各种“播控制程序，实现对整个广播系统的网络化操控，实现无人值守广播功能。
· IP主机具有完善的功能接口，使用方便。触摸屏性能优越，触感识别度高，触摸精度高，使用体验优良。
· 屏幕：17.3＂高亮度LCD液晶屏（配四线电阻触摸屏）
· 分辨率：1920*1080，
· 主板：工业主板
· CPU：I5
· 显卡：板载
· 内存：8G
· 硬盘：128G
· 电源：AC220V/50Hz350ATX 
· 扩展：2*PCI，2*PCIE
· 串口：6*COM口
· USB:8*USB口，前置2个，后置6个
· 键盘/鼠标：机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标
· 接口：1*音频口,2*网口，1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口，1*DVI口
· 电源：AC220V/50Hz
6.5.2 IP网络功放
· 带有温度控制检测装置，散热器温度达55度时自动启动风扇散热；
· 具有显示屏，显示温度与增益更直观检测功放运行状态；
· 具有防空警报触发开关，可定制1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警；
· 内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级：提高设备使用稳定性；
· 采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；
· 路网络输入（音量控制），2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱；
· 故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真；
· 全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性；
· 具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功效的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间；
· 传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出
· 网络接口：RJ45
· 传输速率：10Mbps/l00Mbps
· 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
· 音频格式：MP3/MP2
· 音频模式：16-32位立体声CD音质
· 采样率：8K~48K
· 比特率：8K~512Kbps
· EMC输入灵敏度：775mV
· AUX输入灵敏度：350mV
· MIC输入灵敏度：10mV 
· 额定功率：120W/240W/480W
· 信噪比：≥85dB
· 频率响应：50Hz~18KHz +1/-3dB
· 谐波失真：THD≤0.1%
· 电源：AC220V/50Hz
6.5.3 IP草地音箱
· 额定功率：20W
· 灵敏度：95dB
· 频率响应：120Hz-18KHz
· 防水等级：IP66
· 定压输入：70V/100V
6.5.4 IP吸顶音箱
· 输出功率：3W
· 阻抗：3.3KΩ
· 频响：90-16KHZ
· 灵敏度：91db
· 面罩类型:金属网罩
· 开孔尺寸：φ155mm
· 扬声器单元：5寸全频扬声器
· 安装方式：嵌入式
· 定压输入：70V/100V
6.5.5 IP壁挂音箱
· 输出功率：6W 
· 阻抗：3.3KΩ/1.7KΩ
· 频响：90-16KHZ
· 最大声压级： 6W时，99.8dB
· 灵敏度：1W时,92dB
· 扬声器组件：1*6.5寸口径全频扬声器，8Ω额定阻抗
· 安装方式：悬明安装
· 定压输入：70V/100V
7、车辆引导及反向查询
7.1系统建设需求
通过入口信息引导屏、室内引导信息屏以及视频车位摄像机引导车辆进入停车场并寻找到空车位进行停放。基于图像、视频分析技术，实时分析车位占用、空闲状态，为引导屏及车位状态指示灯提供基础数据。
该系统设备放置在B2层智能控制室。
7.2主要设备性能指标
7.2.1视频车位检测终端2车位
· 镜头焦距：3.6mm；
· 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；
· 车位覆盖数量：2个；
· 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）；
· 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）；
· 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；
· 报警事件：支持非法访问、安全异常等状况报警；
· 语音功能：支持语音播报，可播报自定义内容，音量可调；
· 车辆识别：支持车型、车标、车身颜色、车牌号码、无牌车等结构化识别，车辆识别率≥99.5%；车牌识别率≥99%；
· 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测；
· 无牌车触发：支持无牌车抓拍；
· 支持车型、车系、车标、车身颜色等结构化检测；支持11种车型识别，包括客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、mpv、中客车、皮卡车、微型车。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 支持车辆压线检测、小车占大车位检测、非允许名单车占位检测、非新能源车占新能源车位检测，可联动喇叭播报提示语音报警，语音可自定义。可联动通过.指示灯颜色变化进行报警提示。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 供电方式：DC12-48V；
· 防护等级：IP54
7.2.2视频车位检测终端3车位
· 镜头焦距：2.8mm；
· 传感器类型：1/3英寸CMOS；
· 车位覆盖数量：3个；
· 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）；
· 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
· 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；
· 报警事件：支持非法访问、安全异常等状况报警；
· 语音功能：支持语音播报，可播报自定义内容，音量可调；
· 车辆识别：支持车型、车标、车身颜色、车牌号码、无牌车等结构化识别，车辆识别率≥99.5%；车牌识别率≥99%；
· 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测；
· 无牌车触发：支持无牌车抓拍；
· 支持车型、车系、车标、车身颜色等结构化检测；支持11种车型识别，包括客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、mpv、中客车、皮卡车、微型车。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 支持车辆压线检测、小车占大车位检测、非允许名单车占位检测、非新能源车占新能源车位检测，可联动喇叭播报提示语音报警，语音可自定义。可联动通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。（需提供公安部检测报告复印件加盖公章）
· 供电方式：DC12-48V；
· 防护等级：IP54
7.2.3网络控制器
· 内存：操作系统：Linux；
· 内存：4GB；
· 车辆查询：支持（按时间段，通道，图片类型，车牌查询）；
· 存储功能：硬盘(6T)；FTP；
· 报警事件：支持存储故障报警；
· 证据记录：车位有车、车位无车；
· 数据防删改：支持（录像、图片文件无法直接删除）；
· 网络接口：18个，8个常规百兆网口，8个带电（48V）百兆网口，2个千兆以太网接口；
· 硬盘接口：4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘；
· RS-232接口：1个（用于调试串口数据）；
· 供电方式：AC220V
8、楼宇自控系统技术要求
8.1楼宇自动控制系统建设需求
BAS系统由中央监控工作站、现场控制器、网关（泳池恒温恒湿机组、风冷热泵机组、定压补水装置、全自动全程水处理仪、太阳能热水系统、雨水回收系统、空气源热泵系统、公共区域联网型风机盘管接口、变配电系统接口、电梯系统、能源管理系统）、传感器、执行器及通信网络构成。
BAS系统对办公楼内的各类机电设备，如空调机，新风机，风机盘管，给排水设备、送排风机、电梯等设备或系统，采用先进的计算机技术、控制技术和通信技术进行自动监视、控制和管理，以达到节能、安全、提高管理水平的目的；本系统集成以实现各系统之间的信息共享及联动控制；本系统的核心设备的工作电源由B2层智能控制室UPS集中供电。
8.2功能要求说明
本项目楼宇自控系统各投标单位应严格按照招标方案的系统配置要求进行报价。
8.3系统网络结构
系统构架应采用两层网络结构，服务器/工作站之间的通讯采用基于TCP/IP方式；DDC之间通讯采用符合BACnet/IP或者modbus TCP/IP方式。DDC控制器之间可直接通过网络通讯，无需通过中央控制中心，通讯速率为10/100Mbps。
· 本系统须为分布智能系统，在任何控制器失效时，各DDC均能独自继续其正常运作。
· 楼层交换机故障，不影响楼层DDC控制器之间数据通讯，数据引用。程序运行。
· 系统组成元素包括系统监控平台软件、DDC控制器、传感器和执行机构。
BAS楼宇自动化系统应该与系统操作者的工作站及独立的DDC控制器连成网络。该网络架构应该由各种级别的设备组成，以保证通讯效率。应以BACnet IP协议为基础，由高性能的点对点（Peer-to-peer）楼宇级网络，DDC控制器，楼层级本地网络组成，其访问权限应对用户完全透明，以便访问系统的数据或改进控制程序。
系统应该具有与BACnet网络通过以太网或BACnet/IP通讯的能力（符合Annex J规范），其目的是使本项目所提供的系统能够与其他供应商提供的控制系统进行通讯。必须提供BACnet的详细描述和BTL认证。系统的功能必须至少包含对于一个普通工作站的日常操作所需的监测、控制及报警功能。
系统应该具有作为OPC客户机及服务器的能力，以便通过以太网与OPC客户机或服务器进行动态通讯。
现场控制层：主要包括现场控制器及现场设备。
现场控制器应支持BACnet IP或者modbus TCP/IP以太网方式等开放式控制网络技术，作为集散控制分站之间的通信网络应采用总线拓扑结构或自由拓扑结构实现各个分站之间、分站与中央站之间以及它们与专用控制、接口设备的数据通信，同时支持多种协议产品优先考虑。中央站应可以通过这层网络把信息传送到任何指定的数据通信。所有分站应以同等地位即点到点方式彼此互通信息。监控层网络应可以根据实际需要建立其子网。
所有的操作设备，无论是网络上的还是通过调制解调器拨号连接的都应该能够访问所有控制点的状态及使用数据报表，或能够通过点对点网络对任意系统设备或其他设备进行控制。对于任何数量的设备、在任何时间和任何位置访问其网络数据时均没有对硬件或软件强加的限制。该点对点网络必须至少支持100个DDC控制器和PC工作站。
该点对点的楼宇级网络应该通过以太网使用TCP/IP协议。所有的设备都必须：
· 自动检测10/100Mbps网络。
· 从动态主机配置协议（DHCP）服务器获取IP地址，或者被配置成固定的IP地址。
· 对于以太网上的使用域名服务（DNS）的设备，可按照IP地址分辨其名称。
· 可通过Telnet进行访问。
附加的网络访问功能：
· BAS楼宇自动化系统应该在原C/S构架上提供一个以网络为基础的图形界面，允许用户可以通过因特网、外部网或内部网去访问BAS的数据。该界面应该基于HTML（超文本链接标志语言）的ASP页面，进行由BAS到网络浏览器的数据发送和接收。图形显示功能—系统的图形显示，包括动画，在BAS工作站上能够获取的应同时能通过网络浏览器得到。需要专门开发的图形不被接受的。
· 对于网络页面的访问可以通过口令加以保护。用户对控制点和图表的权利和权限应该与对它们在BAS工作站中的安排相同。此外，还应该能够选择允许用户仅可以通过网络浏览器“阅读”，而保留通过BAS工作站进行“控制”的权限。
· 对于网络界面的试运行应该不要求修改或创建HTML或ASP页面。所有在BAS图形工作站可得到的图表应该也能够通过网络浏览器获得。
· 报警显示功能—可对已登录的用户显示当前BAS的报警信息。用户可以掌握及消除已发出的报警，并且可以链接到所附的报警信息，包括报警短信、备忘文本等。任何通过网络界面确认的报警信息都将被记录到BAS中央工作站的活动日志中。
· 控制点的控制功能—用户能够通过网络浏览器界面对他们有权限访问的控制点进行优先操作及控制。任何通过网络浏览器界面对控制点进行的优先操作及控制都将被记录入BAS中央工作站的活动日志。
8.4 中央监控软件技术要求
中央站软件应支持中央站的集中管理和监控功能。投标单位应优化配置系统软件（包括网络协议及协议软件、网络操作系统）、软件互联技术和标准通信协议、数据库及数据库集成管理软件、数据通信控制与管理软件等，设计、构建系统的人机接口层、数据访问层、数据库层的中央软件平台，实现系统的集成，数据交换，功能、信息共享，完成对整个系统的协调监控和综合管理。
系统软件系统应支持多通讯协议，比如BACnet、OPC、ONVIF、Modbus Tcp、SNMP、Web services、IEC61850等，以便于系统集成。
系统还可基于内部Intranet之上，通过分布式系统实现大厦楼内的各子系统信息交互、综合和共享。实现楼宇内各楼层之间信息、资源和任务的综合共享，以及全局事件的处理和一体化的科学管理。
楼宇自动化系统，应允许用户执行以下操作：
· 图形化操作和监控楼宇自动化系统、控制HVAC设备
· 手动切换设备从自动到手动模式时采取行动
· 探测、显示和告知/复位故障和报警
· 收集、显示和比较在线和离线的趋势数据
· 建立楼宇自动化操作的时间表和设置超出常规日程的例外时间表
· 创建和配置报告定义来生成各种各样的楼宇性能报告
· 储存和检索系统的活动数据，查看数据记录
· 创建和执行网络系统中自动响应
· 通过电子邮件、SMS短信和寻呼机来发送远程通告
基本操作界面：
操作者工作站的界面软件应当采用用户界面友好的互动式图形化应用程序，各控制点的鉴别应不超过三十个英文字符，并提供在线帮助和标准的Windows应用软件，以便最大程度的减少对操作者的培训。该界面软件应当能够同时在任意组合的指定调制解调器及以太网连接的BLN之间通讯及共享数据。该软件还应当至少提供以下的各项功能：
· 实时的图形显示并对BAS的环境参数进行控制
· 报表功能
· 日程表功能，对楼宇系统的操作者优先控制功能
· 历史数据的收集和分析功能
· 控制点数据库的编辑、储存及控制器数据下载功能
· 将控制点与逻辑点组合的工具。组合后的点组将能够以图形方式操作，形成趋势图及报表以使系统更容易使用。
· 系统架构图树状显示：
· 在线的、对上下文反应灵敏的帮助功能，包括有索引、术语词条查询功能，而且能通过关键词或关键短语收集所需要的帮助内容。
· 通过在线帮助或PDF格式的电子文件，以屏幕阅读方式访问用户文档资料。
· 可以在工作站上，对DDC控制器操作者在其终端上修改的数据库自动进行数据备份。
· 显示动态趋势数据并绘制其图形。
· 程序的编辑
· 可将趋势数据传输给第三方的电子制表软件
· 按时间顺序的报表功能
· 操作者的活动日志
提供一个图形化用户界面，该界面可最大程度地减少键盘的使用，并采用鼠标或类似的点选设备，通过“选取和点击”进入菜单选择，以“拖曳和下拉”的方式进行交互式的程序应用。对工作站软件中的应用程序可通过工具栏的菜单选择—应用程序在工具栏菜单里，应可选择将其定位于工作站监视器桌面上任一方位的区域，且当操作者未使用该软件时，可以将其从监视器的桌面上自动隐藏。
该软件应该提供一个多任务环境，允许用户可以同时运行多个应用程序。BAS软件应当在Windows XP，2008等32位的操作系统下运行。系统数据库的数据应该被储存入一个面向目标的数据库内，该数据库应符合开放式数据库连通性标准（ODBC）。标准的Windows应用程序应该能够与BAS软件同时运行。使用鼠标或Alt-Tab类快捷按键，可以实现快速选择和在不同的应用程序间快速切换。操作者在使用微软公司的Word、Excel、或其他Windows软件时，应该能够同时处理BAS的在线报警提示信息和监控信息。
软件界面提供的所有功能均可同时使用、并通过用户可调整大小的窗口任意组合。操作者能够在以下应用程序间拖曳和下拉信息，以减少完成期望功能所需要的操作步骤（例如：可点选报警屏幕上的一个控制点，将其拖入动态趋势图以生成该控制点的动态趋势图）：
该软件应具有对操作人员使用指定密码访问的保护功能，该功能允许系统管理员/管理经理等限制对用户工作站的控制、显示和数据库操作权，并使之按照分配的密码适合于每个用户。操作者的权限应该“依照”该操作者登录的任意工作站（最多可允许999个用户帐号）。系统管理员/管理经理能够将不同等级的访问及权限按照每个控制点、图表、报表、一览表以及BAS工作站应用程序，授权给每个用户。
该软件还应当包含这样的应用程序，它能够跟踪每一个操作者的操作活动，例如报警的接收、控制点的管理、对日程表的优先控制、数据库的编辑、登录/推出等等。该应用程序应当能够将每一项活动以表格形式列出，而且能够按照某参数进行排序例如按照时间的升序或降序、被执行某项操作的目标的名称等。该程序应当还允许按照目标名称、操作者、活动、或时间范围进行查询。
动态彩色图形应用程序应该以下各项功能：
· 必须包含图形的编辑和修改功能
· 必须包含一个标准的控制应用图库和符号库
· 必须能够直接禁止控制点的图形应用操作
· 图形显示应当能够以动画、图片/控制图框、符号组合、或动态的文本块信息，动态地描述控制点的实时数值
· 采用“分级”树形结构实现对各种图形的操作引导
· 图形显示应该具有缩放功能
· 图片应当自动显示那些被设计成有手动优先操作能力的控制点被通过手动开关进行了优先操作的控制点的手动状态。
· 该应用程序应提供高级链接功能，使图形能够被链接至外部的文档（如.doc, .pdf, .xls, 等等），因特网网页地址e-mail电子邮件，外部程序，以及其他工作站的应用程序，在该应用程序的窗口中点击用户定制的链接符号即可完成链接。
· 报表应当能够按需要或按预先设定的日程表生成，直接显示在电脑显示器上，输出到打印机或输出为文件。作为最低要求，系统应当允许用户便利地获得以下类型的报表：
· 网络上所有控制点或选择的控制点的概览表
· 所有正在报警的控制点列表
· 所有正处在人工优先操作的控制点列表
· 所有停用的控制点列表
· 所有当前被锁住的控制点的列表
· 所有用户帐号及访问级别的列表
· 每周日程及事件的列表
· 节假日编程的列表
· 控制限制或控制死区的列表
· 第三方软件生产的客户报表
· 系统诊断报表，包括在线通讯的DDC控制器列表，所有DDC控制器终端设备控制点的状态
· 程序的列表
· 控制点定义的列表
· 逻辑点组的列表
· 报警策略定义的列表
· DDC控制器的列表
· 控制点的汇总报表
· 控制点趋势数据的列表
· 初始值的报表
· 用户活动的报表
日程表编制及优先控制操作：
系统应提供日历格式的时间，以简化用时间和日期进行日程表的编制和对楼宇系统运行的人工优先控制。日程表的定义应可驻留于PC工作站、DDC控制器、HVAC机械设备控制器中以保证当PC计算机不在线时这些设备的正确时间和日程。系统还应当通过选择菜单、鼠标点击图框和功能按键等形式提供人工优先操作功能。且至少提供以下功能：
· 每周的日程表
· 各区域的日程表
· 事件的日程表—按各设备及/或区域和事件的逻辑进行组合
· 日程表报告
· 至少可以提前365天编制日程表
· 另外，日程表编制程序还应该能够：
· 能够按名称、时间、频率、以及日程表类型（事件、区域、报表）等对日程表进行过滤处理
· 能够按名称、时间、频率、以及日程表类型（事件、区域、报表）等对日程表进行分类处理
· 能够按名称（可使用通配符）对日程表进行搜索
收集及分析历史数据：
提供趋势分析功能，使用户能很容易地监视和保存系在一个很长的时期内系统活动的报表。对于系统的任意控制点，都应该能够自动地以时间间隔（对每个控制点最多可有四个基于时间的定义）或以数值改变进行趋势记录。以上两种方式均可以由用户定义。趋势数据收集后应当被储存于硬盘上以便将来形成报表和进行诊断。应当能够对自动的趋势数据收集按一定时间间隔编制其日程，该日程的编制应该使用与在对区域、事件及报表编制日程时相同的界面。另外，趋势数据可被传送到网络驱动器或其他可移动的存储介质，以便将来检索。
趋势数据报表应该允许用户查阅所有进行趋势记录的控制点的数据。报表可由用户定制，以包含某控制点、在已选择的控制点中预先定义的控制点组。提供以下附加的功能，允许预先定义最多2500各控制点的趋势数据能够很容易被在线传送到Micro Excel电子表格程序中。DDC的承包商应当提供客户设计的电子制表功能，以便业主跟踪能源消耗及成本、设备运行时间、设备效率、及/或其物业内的环境状况。DDC承包商应对用户报告的进行初始化，包括为每月或每周报表建立数据格式的模板。
允许在趋势图绘图显示器上查阅实时的趋势数据。程序可允许同时绘制至少十个控制点的实时或历史数据的趋势图。该动态的趋势图应当能够连续刷新控制点的数据。在任何时候用户均能够重新定义任意控制点的采样时间或采样范围。
动态彩色图形显示：
操作界面应当允许用户通过图形的链接、菜单选择、控制点报警关联信息等方式访问。图形软件应该允许导入Autocad图形、或系统使用的扫描图形。
动态值及状态指示等应当能够自动刷新以反映它们当前的状态，而不需要操作者的干预和预先为其定义刷新频率。
显示方法应该采用动画或用户定制的图标控制可视化表现形式。
报警状况也能够闪烁显示。
图形中的颜色应当能够反映设备的状态和改变。指示状态的颜色应该可由用户定义。
该应用程序应提供高级链接功能，使图形能够被链接至外部的文档（如.doc, .pdf, .xls, 等等），因特网网页地址，e-mail电子邮件，外部程序，以及其他工作站的应用程序，在该应用程序的窗口中点击用户定制的链接符号即可完成链接。
数据库操作：
提供对工作站硬盘上所有DDC控制器或HVAC机械设备控制器数据库的自动备份及恢复功能。另外，当工作站处于在线状态时，所有数据库均可修改，而不需要中断系统的其他操作。所作的修改将被自动记录及下载到合适的DDC控制器或HVAC机械设备控制器。在DDC控制器或HVAC机械设备控制器的用户界面所进行的修改将被自动的上载到工作站中，以保证系统的连续性。
用户应当能通过工作站软件中专门的控制点数据库编辑应用程序，进行对对控制点数据库的配置。该编辑程序应当允许用户在数据库中创建、显示、修改、拷贝、以及删除控制点。该控制点编辑程序还应当允许用户为每个控制点配置报警管理方案。该编辑程序还应该提供离线或在线模式的选择，以这两种模式对DDC控制器的控制点数据库进行编辑。
工作站的软件还应当对单个或多个用户选定的控制点，提供成批修改控制点定义属性的功能。该功能应允许用户在选择控制点属性时，可拷贝某选定的控制点的属性给其他某个或某一批控制点。可选择的属性应该包括（但不限于）：报警管理定义、趋势定义等。
通过工作站软件中专门的控制程序编辑应用程序，用户可进行对控制程序配置。该编辑程序应当允许创建、修改及删除控制程序。该编辑程序应该包含一个编程辅助工具，它能采用交互式地引导用户将要求的参数生成控制程序。该编辑程序还应该具有自动编译程序的能力，以保证程序和DDC控制器的兼容性。该编辑程序应提供以在线或离线方式进行控制程序编辑的选择功能，同时还应能够选择启用还是停用DDC控制器中正在执行的控制程序。
报警管理：
报警管理功能应当允许用户按照报警时间、报警重要程度、或控制点类型，将报警提示发送到选定的打印机或工作站。
报警提示应当以列表的格式被发送到每台工作站，而且每个报警的控制点都应当包含以下信息：名称、数值、报警日期及时间、报警状态、优先级别、信息确认情况、以及报警次数等。每个报警控制点或优先级别都应当有断续的声音提示。
报警显示画面应当能够按照报警状态、控制点名称、报警时间的升序或降序，对报警信息进行列表或分类。
在报警显示画面上，用户可直接进行确认，关闭报警声，打印，或消除每个报警。该界面还应该能够禁止消除已确认的正在发生的报警，直到它们恢复到正常的状态。用户还应当能够控制或启动与报警关联的图形或趋势图形显示，或者在报警显示画面上对选定的报警控制点生成其报表。
用户应能够对每个控制点定制其报警消息或每个报警的优先等级，以便为用户显示详细的指导信息，使用户对报警作出相应的处理。报警消息还应当能够分别以弹出式窗口出现在工作站的显示器上，该窗口是按照有关的报警条件自动生成的。
8.5 BA系统硬件要求
现场控制器是系统的核心，现场控制器可通过通讯接口与电脑或其他现场控制器通讯，也可独立运行。这些控制器通过自控层网络，与监控软件通信。
DDC设备控制器基本指标：
主DDC控制器必须是采用32位设计、多任务、多用户的实时数字式控制处理器，自带系统时钟，支持趋势、时间表、能源管理等功能，它应该由带有插拔式处理器的硬件模块、通讯控制器、电源模块、输入/输出点模块等组成。
采用BTL分级中的最高级的B-BC级和次一级的B-AAC级控制器用于控制具有区域影响能力的设备，比如区域空调机组和新风机组等设备,为降低系统风险，一个独立的机组应该由一个独立的控制器控制,这个控制器在上级控制器或网络控制器故障的时候能独立完成包括控制程序、趋势存储、时间表。
DDC控制器采样精度不低于如下指标：
· AI：14位
· AO: 8位
· DDC控制器电源要求：230VAC±15%，50HZ±5%。
· DDC控制器能够接受模拟量/数字量的输入/输出：
· AI： DC 4～20Ma或/0～10V/PT1000/Ni1000 
· AO： 0～10V
· DI:  开关量干触点信号/脉冲
· DO:  开关量干触点输出
每个DDC控制器都应有不小于8兆ROM+16兆RAM以上的内存，不少于2000点的趋势存储能力，以支持其自身的操作系统和数据库等，包括：
· 控制程序
· 能源管理应用程序
· 报警管理应用程序，包括用户为系统中每个控制点的每个级别的报警所设置的报警短信息
· 指定控制点的历史/趋势数据
· 用于系统维护的应用程序
· 用户的程序
DDC控制器应当提供一个RS-232串行数据通讯端口，使操作者可以连接I/O（输入/输出）设备，比如工业标准打印机、操作终端、调制解调器和其他便携式终端设备等。DDC控制器应当允许临时使用一些便携式设备而不需要中断其他的永久性连接设备的正常运行，如调制解调器、打印机和终端机。
每一个DDC控制器都应该能连续的进行自我诊断、通讯诊断和对控制器的各组件进行诊断。DDC控制器应当为检测到的任何组件的损坏、电池电量不足、或通讯反复失败等情况，提供本地的或远程的提示信息。
当电源供应出现不正常情况时，所有的DDC控制器应当能够按关机，以防止数据库的遗失或影响系统软件操作。所有关键控制器的配置数据应当储存于非易失性的存储器中，备用电池应有足够电力，以保证对实时时钟和所有易失性存储器能够提供至少30天以上的电力供应。
当电源供应恢复正常时，DDC控制器应当能够自动恢复其完整的操作状态，而不要人工干预。
当DDC控制器的存储数据出现遗失时，用户应当能够在本地的RS-232C端口或从网络的工作站计算机重新载入数据。
DDC设备控制器内置软件的性能：
本章节所设计的所有软件及程序为内置于DDC的集成部分，且不需要依靠其他任何操作系统即可运行。
命名和状态显示
所有的控制点都应该可通过最长三十个字符的名称及最长十六个字符的描述予以识别。在PC工作站上使用的名称应该与之相同。
所有数字类的控制点都应当可由用户用最少八个以上的字符定义其二元状态中的每种状态，例如：启动状态/关闭状态。
对控制软件的说明：
DDC和HVAC机械设备控制器应当能执行以下已经预先测试过的控制算法：
两位（two-position）控制
比例控制
比例积分控制
比例、积分及微分控制
自适应的闭环控制
DDC和HVAC机械设备控制器必须提供以下能源管理程序，将能源消耗降至最低，同时保证使用者的舒适度。
启动—停机最优化程序（SSTO）：应当自动按照运行日程表协调。该SSTO程序应当可能的最晚时刻启动HVAC设备，并使这些设备能在使用者规定的时间将其需要的区域达到理想的条件。该SSTO程序还应当可能的最早时刻关闭HVAC设备，并保证在使用者停止使用之前，其需要的区域仍能维持舒适的条件。
运行过程的日程表：程序能够按照设定的时间自动地启动及停止指定的控制点或控制点分组。
热焓转换节能：当户外空气的干球温度降低到低于转换的设定值时，该软件将调节新风阀门以供应百分之百的户外新风。使用者将能够切换至节能系统；并且能够人工优先控制该节能系统，在任何时候使其恢复以最少户外新风运行的状态。
自动的夏令时节能转换：该系统应提供自动的时间调节功能，以切换入/切换出夏令时节能状态。
夜晚运行转换控制：该系统将能够自动将设定值调整以适应夜晚的控制。
高峰运行限制（PDL）程序：应当控制电力消耗，以减少电力消耗高峰时的能源消耗。
DDC及HVAC机械设备控制器应当能够用户定义的用户指定或特定的工作模式，以自动地执行计算和特殊的控制程序。
历史数据本地采样存储：
任何物理的或计算得到的控制点都可以被指定获取其趋势信息。任何控制点的信息，不论其在网络上的物理位置如何，都可以被收集并储存在每个DDC。
应该允许用以下两种方式进行信息收集：按照预先定义的时间间隔、或按照预先定义的数值改变值。信息的采样时间间隔可以是一分钟到七天。对每个DDC及HVAC机械设备控制器，都应当有一个指定的RAM存储器缓冲区，用来存储趋势数据，且应每个DDC在断电后应当能够暂存最少2000个以上数据样本。所有的趋势数据应当能够被传送到工作站，而不需要人工干预。
DDC及HVAC机械设备控制器应该能够为数字类输入及输出控制点自动积累及储存运行时间，并且能够对各模拟及数字类的输入点，进行自动采样、计算和储存总的能源消耗数据，详细情况如控制点一览表中所指定。
DDC安全管理：
点对点网络应当允许为DDC及HVAC机械设备控制器的每个控制点指定至少五十个密码访问和控制优先。每个控制点的密码及优先应当都是完全可程序控制的和可调整的。
8.6 各系统控制功能要求
8.6.1 风冷热泵系统
风冷热泵系统通过配置DDC控制器直接进行控制及采集相关参数，通过相关借口向上集成到BAS系统。
1) 风冷热泵机组提供通讯接口将机组内部数据接入BAS系统。
2) 机组按照“时间表”功能在工作时间来启动或人工手动启停机组。

3) 旁通调压差控制：系统运行时供回水差压与压差设定值（可调）进行比较通过PID模块计算得出输出值，供回水压差高于压差设定值（可调）时，旁通阀往全开方向动作供回水压差低于压差设定值（可调）时，旁通阀往全关方向动作。

4) 根据供回水管压差值与设定值进行比较调节相应水泵的频率，并检测水泵的频率反馈值

5) 故障报警：包含风冷热泵机组、定压补水装置、化学加药装置、空调水泵设备发生过流、短路导致保护装置发出报警信号。

8.6.2 空调系统
空调系统通过配置DDC控制器直接进行控制及采集相关参数，通过相关接口向上集成到BAS系统。
1) 通过回风温度控制冷水阀达到设定值

2) 监控及报警功能：监视风机的运行、故障、手自动状态、启停控制、风机压差报警、滤网压差堵塞报警功能。

3) 联锁功能：无运行状态后，阀门关闭以节能。

4) 定时启动功能：按照时间程序可定时启停风机。

5) CO2浓度控制：根据回风管CO2浓度检测，控制新风阀的开度，保证房间空气质量。

6) 防冻报警：在盘管前设置防冻开关，当温度低于设定值时，自动发出报警信号。

7) 送风机频率：根据送风管道内的末端负荷调节变频器频率，当风量变化无法满足要求时，调节变频器频率。

8.6.3 新风系统
新风系统通过配置DDC控制器直接进行控制及采集相关参数，通过相关接口向上集成到BAS系统

1) 监视送排风机，车库区域的双速风机的低速排风风机的运行、故障、手自动状态、启停控制。

2) 车库排风根据车库区域内设置CO浓度控制设备启停，在上下班高峰期可设置定时启停。

3) 联动功能：根据空调机进行联动控制，根据时间程序定时启停控制功能。

8.6.4 给排水系统
给排水系统通过配置DDC控制器直接进行控制及采集相关参数，通过相关接口向上集成到BAS系统
1) 对生活水泵、污水水泵等主要设施监视运行状态、故障、手自动状态、只监不控。

2) 对水箱水池、生活水泵、水箱水池，集水井超高超低液位报警

3) 监视供水压力，并低压报警。

8.6.5 联网型风机盘管
联网型风机盘管通过配置DDC控制器直接进行控制及采集相关参数，通过相关接口向上集成到BAS系统
公共区域的风机盘管设置联网型风机盘管温度面板，通过时间程序设定定时开启关闭。

8.6.6 其他

泳池恒温恒湿机组、定压补水装置、全自动全程水处理仪、太阳能热水系统、雨水回收系统、空气源热泵系统、公共区域联网型风机盘管接口、变配电系统接口、电梯系统、能源管理系统等系统为独立子系统，采用通用、开放协议、通过通讯接口向上集成到BAS系统

8.7主要设备性能指标
8.7.1控制器
· 工作电压AC/DC 24V 
· 支持Modbus TCP/RTU协议 
· 通过Logic Manager编程工具进行编程 
· 2个以太网端口，支持菊花链低成本布线
· 14路板载输入输出：10路通用输入输出、4路继电器输出，通过EM IO扩展模块可扩 展最多40路输入输出 
· 支持导轨或墙面安装 
· 可插拔端子自由编程，可通过标准应用模板和功能模块快速搭建程序
· 支持最多5个IO扩展模块
·  Logic Manager编程工具提供全功能在线、离线仿真和调试
· 可通过板载SVC按钮快速恢复出厂设置
· 可通过USB接口进行固件升级直接连接现场设备
8.7.2风阀执行器：3点型
· 控制类型：三位浮点控制
· 电源：24 VAC/DC 24-48V 230 VAC/AC100~240V
· 运行时间：150s 0-90°
· 手动功能：风阀圆轴或方轴要求
· 反馈电位计 (0-1kΩ)(浮点式控制型号可选）
8.7.3风阀执行器;模拟量型
· 控制类型:模拟量控制0~10 V

· 电源:24 VAC/DC 24-48V

· 运行时间：150s 0-90°

· 手动功能：风阀圆轴或方轴要求

· 双辅助开关（型号可选）

· 行程自适应功能

· 运行方向调整（模拟量控制）

8.7.4空气压差传感器
· 安装方式：风道安装；

· 最大压力：1000Pa；
· 允许工作温度：-30~85℃；
· 防护等级：IP54;
8.7.5防冻保护器
· 可调温度范围：-10 ~ +10℃；

· 工作温度：-20~+50°C，

· 材质：聚碳酸酯和ABS，

· 防护等级：IP65，

· 复位方式 ：自动
8.7.6一氧化碳传感器
· 安装方式：墙装；
· 工作温湿度范围：0~50℃, 0~95% RH;
· 测量范围：0-250PPM；
· 输出信号：4～20mA或0～10V信号;
· 测量精度：正负5%全量程
8.7.7风管CO2传感器
· 测量范围：0～2000ppm；

· 输出为4～20mA或0～10V，精度不低于2%，

· 壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94-V0)，

· 防护等级不低于IP42

8.7.8房间温湿度传感器
· 安装方式：墙装；

· 测量温度范围：0~50℃；

· 输出信号：4～20mA或0～10V信号;

· 工作温湿度范围：-25~70℃, 0~95% RH;

· 防护等级：IP30;

8.7.9风管式温湿度传感器
· 工作电压为AC 24 V

· 相对湿度数字输出DC 0~10 V温度数字输出 DC 0~10 V

· 在测量范围内的测量精度<±0.8℃ @25℃ 

· 适用温湿度范围0~50℃/10...90%r.h.(无冷凝)

8.7.10温控器
· 工作电压为AC 230 V大屏背光显示
· 开启/关闭控制或三位控制自动或手动风机速度控制单速风机或三速风机选择
· 运行模式:舒适、节能和保护
· 依据室内温度或回风温度进行控制自动或手动供热/制冷转换
· 室内温度的最低与最高设定限值
· 可以通过本地 HMI或RS485 Modbus对调试参数和控制参数进行调整 Modbus RTU 从属模式内的RS485 通讯接口
· 安装在嵌入式方形接线盒内，固定孔距为60.3mm用户及参数设置在断电后仍可保持或恢复
9、能耗管理系统
9.1总体规划
系统概述：
能源管理系统主要是实现对大楼水表、电表的数据数据和查询，并根据采集数据进行统计分析，监测用户的水用量，电用量、对用户电表、水表故障进行报警，提高信息化、自动化水平。
系统采用分散采集，集中控制，对水量用量、电用量的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能，并根据用户需要可选择不同样式报表的打印。为物业管理以及水量、电费用的收缴提供可靠的依据；
系统可以与其他系统集成，为其他系统提供数据信息，实现统一管理；
系统组成：
水电综合能耗计量系统是对各用户或单元进行水、电等费用进行核算的自动化计费系统；
水电综合能耗计量抄表是由主机通过RS485网络将网络水表、网络电表记录的信息集中抄读后，根据不同的需求生成各种报表和收费单据；
水电综合能耗计量系统的主要设备包括：管理服务器、网络水表网络电表（甲供）、数据采集器和建筑能源管理软件等；
本工程能耗管理系统采用管理层、区域管理层和网络智能计量仪表等三层设备结构；
上层管理层由操作站、操作系统、分享系统，应用软件等组成；
中层系统扩展层由通讯管理设备组成；
底层数据采集层由采集器和仪表组成；
抄表级网络采用RS485总线网络，控制层网络要求采用RS485总线型网络，传输速率不低于9600bps。
9.2系统架构
本系统采用分层分布式结构，底层采用RS485总线制，传输层采用TCP/IP网络，使用易于维护管理的B/S架构。
· 采集层：
电能能耗分项：照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电等电能能耗分项监测需要采集变电所低压侧的配电柜电表，选择电子式多功能电度表套电流互感器进行计量。
楼层照明配电箱：在楼层照明配电箱内安装电表，采集用电数据，便于能耗考核和出租计费。
水能耗监测分项：项目应对不同用途和不同使用单位的供水分别设置用水计量水表。
· 数据传输层：
在楼层弱电井安装网关DCM，对电表、水表和能量表进行分组通信管理。网关下行通讯RS485，上行通过TCP/IP连至楼宇设备网。
· 管理中心层：
在管理中心安装一台服务器电脑，通过交换机与设备网连接。通过电脑由计费软件进行远程抄表，打印数据及报表，并可对用户使用状态和用量进行实时查看。
9.3功能需求
权限管理：对管理人员进行用户角色分配，并从功能权限和数据级限两个方面来分配管理，从而实现对不同区域的运行数据、设备进行制定操作；
集中抄表：通过RS485通信方式，同时多通道远程采集计费数据；
区域管理：可按不同业态实施不同的收费管理模式；
实时报警：24小时不间断巡检，发现仪表故障立刻报警；
计划任务：无人职守时，系统可在制定的时间自动执行远程抄表等任务；
GIS显示：形成三维建筑图，在图上可以清晰、直观地查看和显示整栋大楼的能耗数据；
能耗监测显示：用户可按照大楼结构、按组织机构、按表计、按管网支路用能情况进行监测，可监测到所计量对象的任意时间、任意时间段的能耗情况；支持逐时、逐日、逐周、逐月、逐季、逐年监测；
能耗查询分析：能耗统计查询包括：①建筑物基本信息查询，包括建筑名称、使用性质、建筑面积、楼层数、建筑物内能耗设备、计量表具等；②组织机构查询；③报表查询；④对比查询；⑤表计查询；⑥历史数据查询；支持按照区域、分项（照明、动力、空调、 特殊）、分户来查询建筑物的能耗情况；支持自定义能耗查询分组，用户可以根据自己的需要，在权限范围内，自主组合能耗查询；建筑能耗查询的结果可以以柱状图，饼状图、趋势图或各种表格的形式呈现，查询结果可以导出为EXCEL、PDF等格式，方便数据的二次使用；
智能远程抄表与收费管理系统：远程自动抄表，通过可视化的界面进行数据收费与管理，方便物业管理员操作。提供按组织机构的多级用能结算体系，按计费周期与不同时间段的能耗价格，形成水电热多种能耗类型的统一结算功能；
能耗公示：建立能耗公示制度，定期公示用能情况。能耗公示展示总体用能情况与各级组织机构、单位的能耗状况，可以通过各种统计分析图表实时明晰地展示各级机构单位的用能状况，以促进节能意识；
能耗报警：超出用能标准，会通过短信、网页等进行报警，系统定期对各种采集量进行检测，越限报警，并可记录、查阅和打印；
能耗诊断分析：按照国家相关规定对能耗进行分类、分项分析；
能耗审计：对用能建筑或部门能源统计数据的审计分析，重点是主要耗能设备与系统的能耗指标的分析（如供暖、空调、供配电、给排水等），更能反映建筑运行过程中的管理漏洞与操作问题，审计报告可自动生成，使大量的审计工作简洁化，经常化，具有实际意义；根据国家相关制度，结合用户需要制定审计制度与报表格式；
历史数据的记录与处理：日志报表数据库存可根据用户需要自动设置；能够方便的形成各种历史数据点，实现历史数据报表打印和显示修改功能；状态变化记录；参数数据库和历史数据库记录；数据测量值记录；提供单个电表能耗预警查询功能；提供单个电表维护功能，如电表换表记录，维修记录以及电表所属组织变更履历；系统登录记录；控制操作记录等，支持历史数据记录打印功能；
设备管理：系统可以记录设备使用时间、维护记录等，直观模拟用户电表和水管运行情况，通过后台数据对比分析，当有漏电或漏水情况时，系统将自动提示，提示可采用电表报警灯、软件报表、蜂鸣报警、大屏LCD显示器（预留对接口）报警、软件模拟图示报警等，也可通过设备扩展进行电话语音、短信等方式报警；
安全管理：对全所主设备、辅助设备的运行进行监视，并对各运行参数进行实时显示；定期对模拟量检测，越限报警，并可记录和查阅；定期对开关量状态进行检测；事件记录（数据修改、操作设备）存盘及打印；
显示输出：支持报告显示、实时运行工况、图形显示、能流图监视和分析、报警和事件管理、电能消耗统计和分析、用电功率趋势分析、预防性维护管理、自动化集中监管、趋势图、系统配置及运行工况图；
报表：支持提供能耗排名、能耗比较、日平均报告率、偏差分析、用电分析等报表，支持根据用户要求定制报表格式和内容；
数据传输：丰富的通信规约库方便与各种智能设备的互连。系统内含40多种通信规约，如IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、CDT92、CDT85、MODBUS、SCII801、XT9702、DL/T645-2007电度表规约、JC/T188-2004水表或热量表等。可以很方便的与各种智能设备互连，还可以根据用户需要增加相应的规约。可根据各上级要求格式与其他系统或上级系统(如BA系统，DCS系统，SIS系统，MIS系统，调度总站，上级能源管理中心等等)实现无缝链接；
WEB信息发布：支持基于Internet Explorer或其他浏览器的系统数据访问功能，无需安装客户端软件；用户可通过局域网和广域网随时随地的使用网页浏览器来访问系统实时数据，界面美观，操作便捷。多应用认证授权及单点登录；支持统一身份认证、统一应用系统授权、统一管理操作审计；HTTP应用访问加速；智能网页代码重写；黑白名单安全访问控制；
扩展功能：集成短信服务、邮件服务、语音服务；
9.4主要设备性能指标
9.4.1 数据采集器
· 须支持断点续传功能；
· 通讯管理机具有不少于1个以太网口，并支持双以太网和标准 TCP/IP 协议；
· 通讯管理机可通过 WEB 查看数据功能，同时支持数据转发和云上传功能；支持云端远程配置维护，免现场维护；
· 通讯管理机应采用嵌入式系统软件；
· 通讯管理机从底层多功能仪表读取的所有数据，向上传输至电力用能系统外，同时还支持将所有数据转发至同一局域网内的其他系统主机（如冷机群控系统、能耗能效管理平台系统等）；
· 通讯管理机至少应支持以下规约，可接入第三方品牌仪表（包括电表、能量表等）：
· 向下通信：支持 CDT、IEC60870-5-103 等规约；
· 向上通信：支持标准 MODBUS、DNP、IEC60870-5-104、101；
· 具有 4 个/8 个/16 RS485 接口；
· 具有防雷和防静电保护；
· 支持机架式安装或导轨安装，方便可靠；
· 基于 Windows的离线配置软件，方便现场配置和调试
· 具有对时功能，与其它智能设备可实现软对时功能；
· 可存储从底层多功能仪表读取的实时数据等信息，具有掉电存储记录数据量的功能，存储容量不小于16G；
· 平均故障间隔时间 MTBF：不小于 50000h；
· 具有第三方权威机构的检测报告。
· 数据采集器具备委托检验报告；
· 数据采集器具备IEC61010报告；
· 数据采集器具备CE证书
· 数据采集器取得上海市建设工程材料备案证
9.4.2 服务器
· CPU：CPU 四核E5-2620V4  2.6GH
· 内存：8G DDR3内存
· 硬盘：1T  SATA硬盘
· 光驱：DVD刻录光驱
· 网络：千兆以太网卡
9.4.3 建筑能源管理软件
· 综合能耗展示：能耗管理系统主页面显示该建筑的建筑图片，建筑基本信息和各种能源的使用能耗。可以选择建筑查看建筑能耗情况，选择建筑后自动刷新。可以选择时间，点击刷新查询选择的时间的建筑能耗情况。
· 报表统计：能耗管理系统需要根据时间查询用能情况，显示当日用能、当月用能、当年用能与昨日同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况。还可以饼图显示用能情况。以条形显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况，界面可显示当年月上年同期能耗的同环比。
· 支路用能：能耗管理系统需要统计各配电回路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询，并可以将支路用能显示合计，以图表形式显示。
· 参数查询：查询各配电回路某段时间内的电力参数，并以曲线的形式反映趋势（具体可以查询的参数与安装的电力仪表有关，查询时不能跨月，且绘制曲线时以1分钟为间隔），电力参数可以多选。
· 数据检查：能耗管理系统需要统计某段时间内配电回路与下级回路的用能差值，超过一定百分比后醒目显示（红色区域），确保计量体系的完整准确。
· 分项用能：能耗管理系统需要统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询。
· 非工作日用能分析：能耗管理系统需要统计各支路工作日与非工作日的能耗情况。非工作日日期可配置。
· 能耗数据同比环比分析：能耗管理系统可将各种类型（电、水、气）和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析，检验节能效果，根据分析结果执行节能绩效考核，以及节能目标的修正。
· 能耗数据、环境数据对比分析：能耗管理系统可将空调、冷热水能耗与当时的环境温湿度信息进行综合分析，直观反映空调、冷热水能耗随环境温湿度的变化情况，找出异常情况。
· 图表导出：能耗管理系统需要将分析的结果、绘制的图表导出到Excel、PDF中。
· 用户管理：本系统软件需要加密设置，为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员等提供分级密码，并对所有操作自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。
· 为了使实时系统能够安全稳定运行，整个系统提供可靠的安全保护措施，所有的系统操作员能够根据权限大小赋予某特性，这些特性规定了各个操作员对系统及各种活动的适用范围，如用户名，口令字，操作权限及操作范围等特性。
· 能耗管理系统可根据项目实际情况配置每块智能仪表所属的能耗类型、归属区域、设备类型，这些数据将作为今后用能分析的基础信息。
10、有线电视系统

10.1总体规划
随着多媒体通信业务的发展，人们对于信息需求增长迅速，同时电视、电话、电脑等已经普及。传统的电视、计算机、电话采用各自的物理传输网络传输速率低，不能满足用户对宽带信息的需求且不利于维护和管理。因此对于此项目来说，构建基于有线系统网络不但可以实现原有要求的一般有线电视信号的传输处理而且能够提供上行数据传输控制（双向功能）以及数字电视、视频会议、宽带业务等进一步的功能实现。

本次设计方案按照稳定、成熟的具有支持传统有线电视传输分配网络设计及实施。

10.2建设需求
有线电视网络设计成具有支持双向功能的传输分配网络，从市有线电视网络取得有线电视信号，建成后的主要系统功能应如下：

完成广播电视节目传输主功能，可传送模拟及数字电视节目；

接收并分配传输当地有线电视网络信号等；

10.3网络整体规划

在地下机房设置有线电视信号源，供有线电视信号接入使用，由于一般有线电视网接入的都是光网信号，因此需要在接入时配置光接收设备等，该部分设备由有线电视台提供。

根据需要，前端设备可组装在前端设备箱或机柜内。前端设备包括：分支分配器、放大器等。传输分配网络采用分配方式将本项目的相关楼层，在垂直主干部分采用分配器作为分路设备，楼层水平采用分配方式，经分配网络后要求能满足终端用户电平在65-71dB之间的要求，对于各区域预留有线电视端口满足预留端口的电平不小于72dB。

设计为前端机房转换完成的信号经过分配成3路信号，预先放大，经由SYWV75-7电缆传输至各个区域垂直竖井内放大器箱，在垂直竖井内再经过分配放大通过SYWV-75-7或SYWV-75-5传输至各个区域。

11、中心机房（含UPS）
11.1总体规划
机房工程是涉及装饰工程技术、供配电技术、抗干扰技术、防静电技术、智能化技术等众多专业的综合性工程。机房工程为整个智能化系统提供了良好的设备运行环境和人员工作环境，需要对影响设备运行的相关方面都进行多方位考虑。
本次机房工程包含地下二层智能化中心机房、地下二层社区信息机房、三层青创信息机房、七层体育信息机房。
地下二层智能化中心机房、地下二层社区信息机房、三层青创信息机房、七层体育信息机房要为各智能化系统中心设备提供存放区域，并保证温湿度适宜、高可靠性、持续运行能力强的机房环境，为智能化系统的高效稳定运行提供基础的环境保障。同时，地下二层智能化中心机房要为安保中心管理人员提供良好的工作环境。
本次机房工程建设内容为：
· 机房装饰、装修工程
· 机房供配电工程
· 防雷接地工程
· UPS不间断电源系统工程
· 机柜设备及强弱电走线槽
· 空调系统工程（总包单位负责）
弱电间的建设内容为：
· UPS不间断电源系统工程建设（弱电间）
投标单位应根据需求，提供机房设备、装饰、地面等布置图等全套图纸。
11.2建设内容
· 机房装饰、装修工程
机房装饰和装修工程，包括顶面工程、墙面工程、地面工程和操作台。
· 防雷接地工程
机房装修所采用的导线需符合消防安全。室内导线全部采用新型阻燃电线、电缆。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。
· UPS不间断电源系统工程
为了保证机房计算机系统、通讯设备、网络设备的可靠运行，机房需安装UPS电源设备和相应的电池组，以保证机房内计算机和网络、通讯设备的安全、可靠、不间断工作。
· 机柜设备及强弱电走线槽
机房供电线路采用放射式配电方式，不同类别分路控制。服务器机柜、网络设备机柜强电、弱电线缆设计采用上走线网格式金属走线槽的布线方式，走线槽延吊顶下方、机柜上方安装。
11.3建设要求
11.3.1 机房装修
在机房装饰中，遵循简洁、明快、大方的宗旨，强调规范性、标准性、实用性。强调现代机房的整体效果，避免大面积的平淡感，采用板块元素构筑的吊顶、墙面和地面，互相呼应，展现机房的立体效果。用材应选用气密性好、不起尘、易清洁、变形小，具有防火、防潮性能宜；避免在机房内产生各种干扰光线（反射光、折射光、弦光等）。
顶面要求做好防尘防潮等处理。宜采用600*600*0.8微孔铝扣板吊顶，吊顶板及其构件应具有质轻、防火(B1级以上)、防潮、吸音、不起尘、易清洁、便于拆装。机柜上方作为空调上回风通道，应保证机房净高≥2.8米。
防尘防潮处理：消控室地面要求做防潮、涂刷防尘涂料，通讯机房地面防潮采用涂刷防尘涂料，采用B1级保温材料，15mm橡塑+15mm铝箔橡塑保温。
铺设地板：铺设无边抗静电活动地板。
墙体铺设彩钢板：对内墙各面采用彩钢板做贴墙材料进行铺设，要求做到表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。饰面与墙体之间填加环保型高保温隔热材料。
11.3.2 机房设备供电系统
系统包括机房各采用1套UPS为设备供电（电池后备时间60分钟），总功率不小于30KVA； 

青创中心信息机房、社区信息机房、体育信息机房各采用1套UPS为设备供电（电池后备时间60分钟），总功率不小于30KVA；
各楼层弱电间安防系统设备需由各机房内的UPS集中供电，机房UPS容量需考虑满足楼层弱电间数据交换设备及安防设备的用电需求。
各楼层弱电间至消控安保机房UPS电源电缆敷设，由机电专业单位统一考虑，达到设备UPS集中供电的要求。
照明及其他供电系统：机房的照明用电和市电专用插座由市电提供，配电分配箱均设置在机房中。
11.3.3 接地防雷系统
机房接地系统要求符合《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）的要求，符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。
防雷设计要符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。
11.3.4 空调通风系统
智能化中心机房、青创中心信息机房、社区信息机房、体育信息机房的空调通风系统由总包单位负责供货和安装。
11.4主要设备性能指标
UPS主机
· 额定容量：30KVA
· 输入方式:三相+N线+地线
· 频率:50/60Hz,范围42 -70Hz
· 功率因数:≧0.99
· 市电电压范围:201~ 478Vac线电压;116 ~ 276Vac相电压
· 旁路电压范围:338~458Vac线电压;195~264Vac相电压
· 输入电流谐波:<2%线性负载;<5%非线性负载
· 额定电压:230/400Vac,3相+N线+地线，(220/380,240/415可选
· 功率因数:1.0
· 频率误差:同步旁路频率范围土4Hz
· 电压稳定性:稳态<1%
· 过载时间:102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟
· 在线双变换模式效率:≧96%
· ECO节能模式效率:≧99%
· 充电方式:智能电池管理
· 环境温度:0~40°C
· 储藏温度:-15~+55C
· 环境湿度:5~95 %，无凝露
12、综合管网系统
12.1桥架分类
	序号
	桥架分类
	桥架类型
	防火类型
	敷设线缆

	1
	弱电垂直桥架
	封闭托盘式桥架
	阻燃桥架
	主干光缆

	
	
	
	阻燃桥架
	主干铜缆

	2
	弱电水平桥架
	封闭托盘式桥架
	阻燃桥架
	水平线缆（6类线、光纤等）

	
	
	地面线槽
	阻燃桥架
	水平线缆（6类线、光纤等）


弱电桥架均应由高强度的优质钢板冲裁弯曲而成，表面进行防腐及美化处理，桥架选用封闭槽式桥架。
本次桥架为阻燃桥架（为综合布线、安防、有线电视等系统提供路由）。防火桥架必段选用符合消防规范要求的类型。桥架板材允许最小厚度≥2.0mm；阻燃桥架涂漆厚度≥25μm；防火桥架内侧应垫加硅酸铝岩棉和防火板，产品必需符合国家一级防火标准。
12.2材料选型
	序号
	线管分类
	线管类型
	线管规格
	敷设线缆

	1
	综合布线线管
	综合布线线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	水平线缆（6类线、光纤等）

	2
	安防线管
	安防电源线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	安防系统电源电缆（24V AC或12V DC)

	
	
	安防视频线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	6类线、光纤、视频电缆

	3
	有线电视线管
	有线电视线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	射频电缆

	4
	无线室内覆盖线管
	室内覆盖线管
	Φ40、Φ32、Φ25
	射频馈线电缆

	5
	广播线管
	广播电源线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	线阵列扬声器电源电缆

	
	
	广播视频线管
	Φ32、Φ25、Φ20
	音频控制电缆

	6
	楼控线管
	楼控电源线管
	Φ32、Φ25、Φ20、Φ16
	控制电缆

	
	
	楼控视频线管
	Φ32、Φ25、Φ20、Φ16
	设备电源电缆


其中，地下室部分采用镀锌SC钢管和JDG管，地上部分采用JDG管；UPS电源至每个弱电间的管路为电线管，管径20mm。综合布线和有线电视的布点位置应离地30CM；当设备到场后，管路与设备之间留有一段距离，在这段距离之间就需要金属软管来连接，在金属软管与预埋管路之间加设过路盒，用于防止鼠害等。
12.3线缆敷设
所有线缆的敷设应按相关规范和标准施工。
所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。
所有的线缆应敷设在指定的桥架、线槽或线管内，线缆的敷设应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。
在安排线缆路线时，必须考虑线缆的最小弯曲半径，并提供参数给最终用户审核。
敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎，并做出标识。扎线带应保持相应间距，线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。
线缆的排列应避免交叉。
12.4槽式线槽技术要求
槽式线槽宽度小于400mm应采用厚度为1.5mm的冷轧钢板制作。
固定垂直线槽的托臂应采用50*5mm的扁钢板作。
水平安装线槽固定支架的间隔为1.5米，垂直安装线槽的固定支架的间隔为1米。
槽式线槽，固定支架应采用镀锌防腐处理。
镀锌防腐处理的技术质量应符合钢制电缆桥架工程设计规范的要求。
槽式线槽的安装制作应满足钢制电缆桥架工程设计规范的要求。
12.5导线管技术要求
电气安装用钢制导线管是一种为保护电缆而设计制造的管材，内外表面均采用热镀锌四级防腐处理。
产品执行标准为BS4568-1970《电气安装用带ISO公制螺纹的钢制导线管及配件技术规范》
为了避免损伤电缆，导线管的内焊缝高度不大于0.3mm。
13、LED大屏
13.1总体规划
本项目拟在地下一层游泳池配置1块P2.0小间距LED大屏，平时可以播放体育通知、信息播放等。LED大屏的配电柜和视频控制系统设置在就近设备间，配电柜具备远程控制开关功能。
13.2主要设备性能指标
13.2.1小间距LED显示屏
· 像素间距≤2mm
· LED类型：SMD三合一封装
· 箱体尺寸：640mm*480mm，箱体分辨率：320*240
· 箱体材质采用铸铝箱体，采用一次性整体压铸成型、全金属自然散热结构，无风扇设计。（提供封面具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）
· 支持无线接插件浮动连接件接插方式，定位准，精度高;专有的磁吸设计，一次定位，解决工艺累计误差;多向定位精度调节设计，箱体支持6个方向的精度调节（提供封面具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）
· ▲显示屏具有防潮、防霉菌、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能：阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能;具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能;具有电源过流、短路、过温、过压、欠压、断电保护功能，发布上电措施；支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度 缓慢变亮功能（需提供封面具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并盖厂家公章）
· 投标单位所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章）
· 投标单位所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章）
· 为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明；
· 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）
· 投标单位所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章）
· 投标单位所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章）
13.2.2接受系统
· 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持全屏缩放和点对点显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升；除湿过程具有提示语；支持设置除湿间隔，支持手动和自动模式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持通过前面板、客户端对设备IP进行修改；     支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持接入第三方接收卡。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持将输入为30Hz的信号转成60Hz的信号输出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）； 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
·  支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持亮度调节； 支持定时亮度调节和根据环境光线强弱来自动调节亮度； 支持多台设备通过客户端、遥控器、PAD同时进行亮度调节。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
13.2.3控制系统
· 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）
· 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
· 通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置；
· 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）
· 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。
· 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。
· 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。
· 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。
· 单卡解码板卡提供6个HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中4个HDMI接口最大支持分辨率为3840×2160 或4096×2160的视频输出。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章或投标专用章）  
· ▲支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖厂家公章）
· 提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明）。
· 要求投标产品非OEM产品，控制软件需提供国家软件著作权登记证书复印件。
· 为确保产品显示效果，投标产品须具备视频图像处理相关专利（提供相关专利不少于2个）
13.2.4控制软件
· 具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级;（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持电视墙视频画面数字变倍,可对电视墙画面进行裁剪显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· 支持在移动端进行内容播放控制,可进行PPT上一页、下一页等操作,可控制正在播放视频的进度,开始、暂停、停止播放;支持在移动端同步WEB端平台内容,可切换大屏中显示的网页、视频、图片等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 
· ▲可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。（提供公安部有效检测报告复印件，并加盖厂家公章）  
· 支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）  
· ▲支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章） 
· 支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
七、证明材料要求汇总
· “▲”项指标汇总：
	序号
	系统
	技术要求

	1
	40路人脸抓拍分析及存储分析服务器
	支持从web端导入视频文件做结构化分析，支持dav格式。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。

	2
	磁盘阵列
	设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。

	3
	解码器
	支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。

	
	
	前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。

	
	
	前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等。（需提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。

	4
	LED大屏
	显示屏具有防潮、防霉菌、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能：阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能;具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能;具有电源过流、短路、过温、过压、欠压、断电保护功能，发布上电措施；支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度 缓慢变亮功能（需提供封面具备CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并盖厂家公章）。

	
	
	控制系统：支持8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率；支持对输出分辨率进行自定义，分辨率不超过4096×2160。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖厂家公章）

	
	
	控制软件：可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显。（提供公安部有效检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	控制软件：支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂家公章）。 


注：上述 “▲”为重要指标，须提供相关证明材料，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第五章：评审办法”。
· “★”项指标汇总：
	序号
	系统
	技术要求

	1
	挡车器
	提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。

	2
	车牌识别显示一体机
	提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。


注：上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人须提供相关证明材料，若无法满足，作无效标处理。
八、实施要求 

1、中标单位应主动配合甲方及总包方的现场施工管理与安全文明施工要求，包括安装中及竣工后的场地清理工作。
2、中标单位负责合同范围内的安全、文明各项措施，承担相关安全措施费用，并签署安全协议书，在施工范围内由于中标单位的原因造成自身及他人的安全事故，由乙方全部负责。 
3、中标单位按甲方要求进行图纸深化设计，并负责配合装修及相关水电等单位的修改及协调，该工作包含在合同工期内完成，保证深化设计后的方案满足相关政府职能部门验收要求，并满足相关法律、法规、规范、标准的要求。
4、开工前必须完成编制施工方案和工程进度计划、专项方案并提交监理公司和甲方审核；
5、与各政府部门及公用事业机构之协调合作：
A. 中标单位须负责协助建设单位与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。 
B. 中标单位单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由本承包单位负责。 
C. 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作或由上述部门要求而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，或系统方案需调整，承包单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对建设单位做出相应的赔偿。
中标单位需负责向当地有关政府部门、机构和管理当局取得所有在本合约内的有关装置所需的批准书。一切有关费用需包括在投标价内。若因有关装置未能获得应有的批准书，因此而引致工期延误，一切损失费用均由中标单位负责。
5、项目团队人员要求

（1）投标单位项目负责人要求：项目负责人具备二级建造师（机电专业）

（2）本项目负责人应组织项目现场的施工进度、质量和安全管控，负责做好与业主、总包、监控及相关单位的沟通协调工作，保证项目现场施工顺利进行。

（3）项目管理成员应有项目经理、项目技术负责人、协调管理负责人，材料设备负责人，质量管理负责人，安全管理负责人，信息资料负责人。

6、智能化系统集成为独立系统，服务于各个子系统，不单独依附于安防系统。
7、除了在技术规格书其它章节所提到的零件外，亦须在保养期开始之前，提供物业（运维）公司需求的备件及工具。
8、成交供应商深化图纸必须提交甲方及设计院审核后施工，成交供应商的设计、图纸、装置或设备经批核后并不表示可解除或减轻成交供应商对本合同应履行的任何责任和义务。成交供应商仍须保证在本合同范围内所包括的一切工作均达到所需的要求。
9、成交供应商须于获得合约后或签订中标通知书后的两个星期内，提交一份具体的样品清单给建设单位及设计院审批。清单内应包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号、预算呈交的日期等。承包商应清楚了解，此清单获批准接受后，如建设单位认为有必要时，仍可要求成交供应商继续补充清单以外的样品。

10、室外系统线管（含防腐）、线缆、手井、对应系统设备供应安装安装调试均包含在报价内。

11、楼宇照明系统为预留智能照明系统，后期应集成于智能数据集成系统BMS内，请在报价时予以考虑。

12、提供建筑设备监控系统点数表，BA系统的扩容量能增设不少于 10%备用输入及输出连接口以满足日后有需要额外增加的监控点。

13、无线对讲系统需符合：

· 工业和信息化部入网规范及许可证 

· 国家无委核发《无线电发射设备型号核准证》； 

· 信部无[1998]178《微功率（短距离）无线电设备管理暂行规定》； 

· 中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”； 

· 无线电管理委员会的相关规定。

14、弱电各系统需要更换的零﹑配件必须保证于保养期终了之后五年期间仍可以得到供应。

15、中标单位在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

16、中标单位负责完成各系统控制室（如有）的布局设计与实施、装饰与环境以及供电等工作，并负责采购人完成控制室（机房）项目验收工作。
九、项目实施及售后服务要求

1、工期要求：工期满足项目工程实际需求（进场时间以甲方通知为准），进场后45天内交付线缆和管材，80 天内交付设备，300天内前完成安装、调试并通过验收（满足项目实际进度需求）。
2、系统质保期：项目竣工验收后 2 年。 
3、投标单位应制定服务质量保障方案、并对突发情况及时有效的应对措施。方案应明确清晰，可操作性强。 
4、服务响应时间：接到报修后2小时内到现场。
5、负责采购人相关人员的技术培训，并提供使用、操作手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。
6、投标单位应在保修期内每季度回访一次(包括对所有系统设备进行例行检查，以保证系统运作正常。 

清理调试所有设备,替换所有不正常的弱电设备等)，建立年度巡检服务计划(包括检查有关设备 ，更换及维修设备的不正常的配件等），巡检工程师详细填写巡检单。
十、付款方式
1、合同签订后，支付合同价款（扣除暂列金）的30%为预付款；

2、自项目开工起，经验工计价后（包括施工图纸、变更及签证部分）后累计完成的工程量对应超过合同价款的30%时，开始支付项目进度款，在确认计量结果后支付当月计量工作量的70%；

3、竣工验收后10个工作日内最多支付至合同价（扣除暂列金）的80%；

4、审价结算结束后，支付至审定价的97%；

5、剩余3%作为安装质量维修保证金或遗留问题解决资金，质保金有效期为竣工验收合格之日起24个月。
十一、报价要求

1、各投标单位在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标单位报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标单位的投标总报价中。
2、本项目投标总应包括项目整个弱电系统的材料供应及安装，包括安装所需所有费用（人工费、材料费、机械费、规费、利润、税金等），与相关部门的协调费用，现场调研，沟通，汇报，调取图纸，差旅费用，成果制作费，专家评审费，现场配合，材料的二次搬运，临时水电费，货物深化设计，安装调试（含安装设计），抽样测试，技术培训费，同时包通过验收（通过建设单位方、采购人及当地质监站和政府相关职能部门验收费用、报检费、检测费、验收时发生的水电等费用）、包装费用、装卸费用（含人工）、安全文明施工措施费、仓储保管费用、成品保护费用、所有税费及由成交供应商包含且不限于现场服务及至验收合格、免费维护保养所需的人工材料所涉及发生的全部费用、暂列金额120万（考虑人防指挥所的通信安装及施工过程中不可预见的费用发生、或施工中发生的工程变更等），中标后不管市场如何波动变化，合同价不作调整。中标单位为履行本本项目而发生的所有费用均应包含在合同价中，采购人方不再另行支付其它任何费用。项目结算价不超合同价。
十二、其他要求

1、招标清单说明
（1）招标时连同招标文件所发的有关清单、参数其作用只供投标单位于招标时及中标后于制作其设备和深化设计施工图时作为依据，投标单位必须清楚其需负起本弱电系统的深化设计施工图制作、设备供货、安装、调试、验收以及申请并获得批文等的责任。投标单位在投标中应充分考虑深化设计后的施工图会与清单有所偏差，并以合理的深化设计进行投标，深化修改部分应在投标书加中以说明并由招标方评估。所有因深化设计引起的与清单偏差均应包括在投标价中。 
（2）清单所示的为基本的设计原理，作为中标单位在进行其深化设计施工图制作工作时参照和依据，本次招标对弱电系统的要求，包括且不限于上述产品，为保证弱电系统正常使用所需的材料、配件，中标单位应全部考虑在内，一并报价。投标单位应仔细审阅招标图纸，如认为清单部分不完整，可在清单中自行添加，所有添加的设备费用须包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。 
（3）中标单位须对有关系统设备展开详尽的设计工作，包括编制所需的深化设计施工图连同设计计算、详尽的注释和说明等。
2、中标单位应充分了解项目所需的使用功能，及时发现图纸存在的问题，并有义务提出合理化解决建议。
3、质量要求

（1）施工质量应满足国标及施工规范规定，并通过技防办、质量和安全生产监督管理站及相关政府职能部门验收与建设单位使用需求，一次性验收合格率100%。同时竣工资料需满足质监站及档案馆的要求。
（2）中标单位应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准， 验收实施办法等。
（3）工程竣工验收前的保管由中标单位负责，中标单位做好成品保护工作。

十三、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；
2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
3、供应商应当具备住建部颁发的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质；
4、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；
5、本项目不接受联合体投标。
 21 / 79

