## 汇总
长宁区娄山关路445弄综合项目所需弱电建设公开招标项目设备清单
序号 |  | 系统名称 | 质保期 | 供货期
1 | 安全防范系统 | 1.1视频安防监控系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.2出入口控制系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.3本地报警系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.4实时电子巡检系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.5停车管理系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.6联网报警系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.7智能数据集成系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
|  | 1.8五方通话系统 | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
2 | 无线对讲系统 |  | 系统质保2年 | 无线对讲系统
3 | 综合布线系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
4 | 计算机网络与WIFI覆盖系统（含程控电话系统） |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
5 | 信息发布系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
6 | 背景音乐系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
7 | 车辆引导及反向查询系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
8 | 楼宇自控系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
9 | 能耗管理系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
10 | 有线电视 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
11 | 中心机房系统（含UPS） |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
12 | 综合管网系统 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周
13 | LED大屏 |  | 系统质保2年 | 线缆和管4周，设备类4-8周

## 1.1视频安防系统
子系统：视频安防系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1、室外部分
1 | 室外人脸抓拍枪式摄像机（含镜头、护罩等） | 台 | 15 | 1.400万网络摄像机； 2.详见采购需求文件
2 | 室外防占道枪式摄像机（含镜头、护罩、等） | 台 | 4 | 1.200万网络摄像机； 2.详见采购需求文件
3 | 室外1080P枪式摄像机（含镜头、护罩等） | 台 | 16 | 1.200万网络摄像机； 2.详见采购需求文件
4 | 室外1080P全景枪式摄像机（含镜头、护罩等） | 台 | 10 | 1.200万枪型网络摄像机； 2.详见采购需求文件
5 | 室外一体式高清球机 | 台 | 5 | 1.200万像素 2.详见采购需求文件
6 | 室外车牌抓拍摄像机（含镜头、护罩等） | 只 | 4 | 1.200万像素 2.支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传； 3.详见采购需求文件
7 | 室外立杆 | 根 | 54 | 2.5米，含基础
8 | 室外不锈钢设备箱 | 只 | 2 | 800*600*300mm，含基础
9 | 24口交换机 | 只 | 4 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，含模块)
10 | 单模千兆光模块 | 个 | 8 | 光模块-SFP+1G-千兆单模模块(1310nm,10km,LC)
11 | 12口光纤配线架（含适配器、尾纤） | 台 | 2 | 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯；
12 | 辅材 | 项 | 1
2、室内部分
1 | 室内人脸抓拍半球摄像机 | 只 | 71 | 1.200万网络摄像机 2.详见采购需求文件
2 | 室内1080P半球摄像机 | 只 | 353 | 1.200万网络摄像机 2.详见采购需求文件
3 | 室内一体式高清球机 | 台 | 1 | 1.200万像素以上 2.详见采购需求文件
4 | 电梯摄像机 | 只 | 8 | 1.200万像素，含楼显 2.详见采购需求文件
5 | 拾音器 | 只 | 3 | 拾音范围：10-180平方米； 灵敏度：-30dB； 信噪比：85dB （1米45 dB音源SPL）50dB(10米 45dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 指向特性：全指向性； 动态范围：110dB（1kHz at Max dB SPL）
6 | 24口交换机 | 只 | 46 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电
7 | 单模千兆光模块 | 个 | 92 | 光模块-SFP+1G-千兆单模模块(1310nm,10km,LC)
8 | 12口光纤配线架（含适配器、尾纤） | 台 | 28 | 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯；
9 | 辅材 | 项 | 1
二、机房设备部分
1 | 核心交换机 | 台 | 1 | 核心交换机、三层、网管、交流双电源 1)交换容量满足设备需求，包转发率满足设备需求 2) 配置千兆光口≥60个，千兆电口≥48个
2 | 48口光纤配线架 | 台 | 1 | 48口光纤配线架和适配器、尾纤等 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装；
3 | 72口光纤配线架 | 台 | 4 | 72口光纤配线架和适配器、尾纤等 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装；
4 | 20路人脸抓拍分析及存储分析服务器 | 台 | 1 | 人脸抓拍比对设备；支持对20路人脸抓拍图片分析比对及数据过滤
5 | 40路人脸抓拍分析及存储分析服务器 | 台 | 2 | 人脸抓拍比对设备；支持对40路人脸抓拍图片分析比对及数据过滤
6 | 6T硬盘 | 台 | 20 | 6T
7 | 磁盘阵列 | 台 | 4 | 36盘位/SATA硬盘/64位多核处理器
8 | 6T硬盘 | 台 | 150 | 6T
9 | 车牌抓拍存储硬盘录像机 | 台 | 1 | 满足地标要求，支持车牌图片存储
10 | 6T硬盘 | 台 | 1 | 6T
11 | 管理电脑 | 台 | 1 | CPU：I5 内存：4G 硬盘：1TB 含4G独立显卡 含显示LCD 22寸、鼠标键盘
12 | 监控键盘 | 台 | 1 | 10.1英寸电容触摸屏 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器
13 | 解码器 | 台 | 1 | 12路高清解码
14 | 视频综合管理平台 | 台 | 1 | 平台的主要功能必须具备：实时监视、录像回放、云台控制以及本地配置等功能。
15 | 综合管理平台 | 台 | 1 | 支持图片和在线电子地图；支持告警主机、门禁/考勤系统接入；支持鱼眼模式；支持前端行为分析，支持人数统计和人脸识别
16 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 配套视频监控系统定制
17 | 平台软件服务器 | 台 | 1 | 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用
18 | 管理软件 | 套 | 1 | 单台支持视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路；
19 | 46寸液晶拼接屏 | 块 | 12 | 产品尺寸：46英寸 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080
20 | 电视墙 | 套 | 1 | 颜色：黑色 表面处理：静电喷塑
21 | 辅材 | 项 | 1
三、线缆及其它
1 | 网线 | 米 | 43000 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
2 | 12U机柜(550*400*600） | 台 | 1 | 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 ，含16A*8位PDU2个 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）
3 | 12芯千兆单模光纤 | 米 | 6300 | 12芯千兆单模光纤
4 | 摄像机电源线缆 | 米 | 43000 | RVV2*1.0
5 | 拾音器通信线 | 米 | 200 | RVVP3*1.0
6 | 管道PE25 | 米 | 1200 | PE25
7 | 管道SC25 | 米 | 600 | SC25
8 | 管道JDG20 | 米 | 3600 | JDG20
9 | 管道JDG25 | 米 | 5800 | JDG25
10 | 辅材 | 项 | 1

## 1.2出入口控制系统
子系统：出入口控制系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、人行速通闸
1 | 速通门（三通道） | 套 | 1 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； 开门模式：刷卡(标配)；MCBF：≥500万次；
2 | 闸机人脸读卡器 | 台 | 6 | 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万双目摄像头
3 | 辅材 | 项 | 1
二、门禁系统
1 | 刷卡读卡器 | 台 | 94 | 采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 支持刷卡开门模式 支持RS485和韦根通信协议 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 支持防拆报警
2 | 出门按钮 | 个 | 94 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm
3 | 双门磁力锁 | 把 | 60 | 外壳材料：铝合金； 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等； 信号输出：锁状态信号输出； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg*2(600Lbs*2)直线拉力； 工作温度：-30℃～+60℃
4 | 单门磁力锁 | 把 | 34 | 外壳材料：铝合金； 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等； 信号输出：锁状态信号输出； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力； 工作温度：-30℃～+60℃
5 | 双门禁控制器（含箱体） | 台 | 11 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 蜂鸣器：支持； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 用户容量：100000个用户； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； RS-485接口：5个RS-485接口； 韦根接口：4路韦根接口； 报警输入：6路（开关量）； 报警输出：4路（继电器）； 供电方式：AC 100-240V （支持给门锁供电）；
6 | 四门禁控制器（含箱体） | 台 | 22 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 蜂鸣器：支持； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； 用户容量：100000个用户； 指纹容量：3000枚； 卡片容量：100000张； 存储记录数量：500000条； RS-485接口：9个RS-485接口；
7 | 辅材 | 项 | 1
三、人像数据采集
1 | 访客机 | 台 | 1 | 访客通过身份证登记，进行人证对比，选择被访人登记拜访信息，发放通行介质；通行方式支持发纸票、身份证、人脸、卡片； 10.1英寸（1280*800），旋转多点电容触摸屏 双目摄像头：RGB（200万像素），IR（120万像素），亮度可调LED补光灯； 验证方式：二代身份证、人脸、二维码、卡片
四、机房设备
1 | IC发卡器 | 台 | 1 | 支持卡片类型：M1、CPU、NFC、身份证序列号； 发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片支持读取； 接口：USB Type-C接口； 提示：蜂鸣器，指示灯
2 | 出入口控制设备管理软件 | 台 | 1 | 门禁管理系统是控制和管理人员进出，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。
3 | 人员身份人像数据管理软件 | 台 | 1 | 访客系统，B/S架构；支持访客信息登记，访客邀约，访客路线规划，清场检查，访客拜访情况统计分析等功能。
4 | 客户端 | 台 | 1 | CPU：I5 内存：4G 硬盘：1TB 含显示LCD 22寸、鼠标键盘
5 | USB人脸采集摄像机 | 台 | 1 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用
6 | 访客人员身份人像数据采集设备 | 台 | 1 | 访客通过身份证登记，进行人证对比，选择被访人登记拜访信息，发放通行介质；通行方式支持发纸票、身份证、人脸、卡片； 主屏：10.1英寸（1280*800），旋转多点电容触摸屏 验证方式：二代身份证、人脸、二维码、卡片。
7 | 辅材 | 项 | 1
五、线缆及其它
1 | 网线 | 米 | 2400 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
2 | 电源线 | 米 | 600 | RVV3*2.5
3 | 锁电源线 | 米 | 6400 | RVV4*1.0
4 | 出门按钮线 | 米 | 6400 | RVV2*1.0
5 | 门禁读卡器线 | 米 | 6400 | RVV6*1.0
6 | 管道SC25 | 米 | 200 | SC25
7 | 管道JDG20 | 米 | 2400 | JDG20
8 | 管道JDG25 | 米 | 3400 | JDG25
9 | 辅材 | 项 | 1

## 1.3本地报警系统
子系统：本地报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | 单防区输入输出模块 | 台 | 8 | 正常工作电压：12V-24V 常开、常闭探测器均可接。 端口灵敏度可调：灵敏、正常、防抖。 触发间隔时间可调：1秒、5秒、15秒。 报警联动输出：常开、常闭、12V电源直接输出。
2 | 声光报警器 | 台 | 8 | 额定电压：DC12V 额定电流：300mA 闪动频次：150次/分钟 声压：110±3db/m
3 | 八防区报警模块 | 台 | 14 | 工作电流：≤60m A 工作电压：DC9~16V 防区数量：8路有线 无线频率：315MHZ 报警的方式：现场/联网报警 警号输出：12V 800mA 环境温度：-10 ~+50℃
4 | 二防区报警模块 | 台 | 9 | 正常工作电压：12V-24V 常开、常闭探测器均可接。 端口灵敏度可调：灵敏、正常、防抖。 触发间隔时间可调：1秒、5秒、15秒。 报警联动输出：常开、常闭、12V电源直接输出。
5 | 壁挂式广角被动红外入侵探测器 | 个 | 74 | 功能特点 自动温度补偿技术 数字智能程序分析 壁挂安装、安装支架可选 推拉式快速安装 技术参数 工作电压：DC10～18V 工作电流：≤23mA 传感类型：红外传感器 探测角度：110° 探测距离：6～12ｍ 报警输出：常闭/常开 工作温度：-10℃～50℃
6 | 紧急按钮 | 个 | 13 | 外壳材料:防火ABS阻燃塑胶外壳； 最大通过电压：≤250V； 最大通过电流: ≤300MA 报警输出触点模式:常开\常闭可选
7 | 火灾探测器 | 个 | 15 | 工作电压：DC9～35V 工作电流：≤16mA 报警指示：红色LED常亮 传感类型：红外光电传感器 工作温度：-10℃～50℃ 报警输出：常闭/常开 复位方式：自动复位或断电复位
8 | 报警键盘 | 台 | 6 | 工作电流：≤60m A 工作电压:DC~16V 防区数量:16路有线+8路无线 无线频率：315MHZ 环境温度：-10℃~+50℃ 环境湿度：40%-70%RH 机箱材质：ABS
9 | 网络楼道机 | 个 | 6 | 工作电压：DC12V±20%，100mA 总线接口：1路总线、1路100M网口
10 | 辅材 | 项 | 1
二、机房设备
1 | 打印机 | 台 | 1 | 打印机
2 | 报警管理电脑 | 台 | 1 | CPU：I5 内存：4G 硬盘：1TB 含显示LCD 22寸、鼠标键盘
3 | 报警主机含键盘 | 台 | 1 | 中文液晶操作键盘，人机交互界面，方便查询主机各种信息； 多种布、撤防方式：键盘布、撤防，短信布、撤防，遥控器布、撤防； 布、撤防语音提示，报警信息电话语音播报； 1组安装编程密码；1组主用户密码； 16有线防区、30无线防区、200总线模块
4 | 软件 | 套 | 1 | 能够对接上海技防管理平台研发的一套管理软件，软件使用方便、扩展灵活，具有良好的人机界面。通过局域网连接相应的保安系统设备，软件可与AgentBox服务器对接实现第三方大型平台软件统一管理。 系统运行在WIN7 64位/WIN10 64位操作平台下，稳定可靠。 模拟警报声报告警情的发生，提醒值班人员的注意，提高效率。 多种电子地图显示方式（报警点状显示或线段显示） 方便数据的备份和恢复，报警多种事件查询及报警记录可EXCEL导出。 展现当前设备实时连接数据，强大的报警监视功能。 支持海康、大华摄像机报警联动，可一对多或多对一联动方式。 软件定义的防区名称可与报警主机实际防区相对应。 防区资料可自动生成，支持资料EXCEL导入和导出。 报警主机通过TCP/IP直联软件，传输速度快。
5 | 辅材 | 项 | 1
三、线缆及其它
1 | 红外探测器线缆 | 米 | 4800 | RVV4*1.0
2 | 按钮信号线缆 | 米 | 900 | RVV2*1.0
3 | 声光报警器信号线缆 | 米 | 400 | RVV2*1.0
4 | 报警线 | 米 | 2200 | RVSP2*1.5
5 | 网线 | 米 | 400 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
6 | 管道JDG20 | 米 | 1200 | JDG20
7 | 辅材 | 项 | 1

## 1.4实时巡检系统
子系统：实时电子巡检系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | 巡更钮 | 个 | 85 | 识读卡次数：〉35万次 内置编码芯片 寿命： 一体式〉20年；卡片式〉10年
二、中心管理设备
1 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用服务） | 个 | 3 | APP应用服务
2 | 智能实时电子巡检移动终端（APP应用许可） | 张 | 3 | APP应用授权
3 | 智能实时电子巡检采集设备 | 个 | 1 | 实时电子巡检设备外壳防护等级IP65 支持巡检点、保安人员卡读取 支持拍照功能，拍摄图像（图片）像素应＞640x480 支持巡检信息存储功能，内置16GBROM存储信息达10000条 支持识读装置在换电池或掉电时，所存储的巡检信息不应丢失，保存时间10天 巡检采集识读设备具有声、光及振动提示;且识读响应时间vis;支持NTP自动校时和管理终端手动授权校时 识读设备巡检采集具有防复读功能 识读设备具有图形化界面，支持巡检线路、地址信息提示功能 识读设备具有巡检数据本地查巡功能 识读设备支持断点续传功能 系统自动对巡检人员的身份、时间、地点等巡更信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行接收、存储、 处理或/和显示），并上联上级平台; APP巡检终端实时查询巡检信息、检查信息等功能 信息存储:图片数据保存180d,系统数据保存360d
4 | 智能实时电子巡检平台项目授权 | 个 | 1 | 项目接入许可
5 | 智能实时电子巡检数据转发网关 | 个 | 1 | 数据推送：系统自动对巡检人员的 身份、时间、地点等巡更信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行接收、存储、处理或/和显示，并能通过后端分析模块及专用网络，实时巡检管理系统联网对接。
6 | 辅材 | 项 | 1

## 1.5停车管理系统
子系统：停车管理系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、闸机设备
1、紫云路入场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
2、紫云路出场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
3、金虹桥商场辅路入场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
4、金虹桥商场辅路入场设备出场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
5、地库入场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
6、地库出场设备
1 | 挡车器 | 台 | 1 | 杆件类型：直臂杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离30m； 供电方式：AC220V±20%； 工作温度：-35℃～+65℃； 防护等级：IP54； 安装方式：底部安装 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
2 | 直臂杆套件 | 套 | 1 | 直臂（不分左右2米-2米）
3 | 车牌识别显示一体机 | 台 | 1 | 设备须采用高性能AI处理器； 设备显示屏须能支持4行4字，红绿黄三色显示； 设备图像分辨率须至少1920×1080； 设备显示屏亮度须≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应； 设备须内置LED补光灯且支持亮度可调，支持过车亮度可设置； 设备须支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都须至少99.9%； 设备须支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实须现远程运维管控； 设备须集成LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； 设备须支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； 设备须采用智能除雾技术，杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用； 设备须集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工。 ★须提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告
4 | 地磁检测器 | 台 | 2 | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10%
5 | 辅材 | 项 | 1
二、前端机房设备
1 | 8口接入交换机 | 台 | 3 | 二层网管交换机，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口
| 单模千兆光模块 | 个 | 6 | 光模块-SFP+1G-千兆单模模块(1310nm,10km,LC)
2 | 辅材 | 项 | 1
三、中心管理设备
1 | 交换机 | 台 | 1 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电
2 | 服务器 | 台 | 1 | 类型：专业服务器 CPU：至强Xeon-E5及以上（核心数量6核以上） 内存：32G及以上 硬盘：1T以上 操作系统：Windows Server2008 R2及以上64位 操作系统 硬盘分区：C盘150G以上 机架式
3 | 管理电脑 | 台 | 1 | I7、8G内存（含21英寸显示器/键盘/鼠标）
4 | 停车场管理软件 | 套 | 1 | 定制开发
5 | 停车场手持终端 | 套 | 1 | 定制开发
6 | 机房对讲套装 | 套 | 1 | 含桌面麦克风、桌面有线扩声音响
7 | 辅材 | 项 | 1
四、线缆及其它
1 | 安全岛 | 座 | 3 | 根据现场定制
2 | 网线 | 米 | 1000 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
3 | 控制线RVVP6*1.0 | 米 | 1200 | RVVP6*1.0
4 | 电源线 | 米 | 500 | RVV3*1.0
5 | 光纤单模8芯 | 米 | 500 | 单模8芯
6 | 电源线 | 米 | 500 | FS-RVV3*2.5
7 | 24口光纤配线架 | 套 | 1 | 24口含适配器、尾纤等 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比；
8 | 8口光纤熔接盒 | 套 | 3 | 8口含适配器、尾纤等 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比；
9 | 熔接 | 芯 | 32 | 定制
10 | 管道SC25 | 米 | 100 | SC25
11 | 辅材 | 项 | 1

## 1.6联网报警系统
子系统：联网报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
1 | 报警主机及键盘 | 套 | 1 | 满足技防要求
2 | 紧急按钮 | 个 | 1 | 满足技防要求
3 | 主机电源线 | m | 20 | RVV2*1.0
4 | 紧急按钮线缆 | m | 20 | RVV2*1.0
5 | 联网服务费（1年） | 月 | 12 | 定制
6 | 管道JDG20 | m | 40 | JDG20
7 | 辅材 | 项 | 1

## 1.7智能数据集成系统
子系统：智能数据集成系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、智能认证USB防插拔装置
1 | 防泄密终端采集设备 | 套 | 15 | 有线，6个USB端口
2 | 防泄密集成控制设备 | 套 | 1 | 可管理15个有线设备
二、集成平台
1 | 智能安防系统数据采集设备 | 套 | 1 | 能接收各安全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统及各物联网应用平台推送的数据资源，进行统一接入、数据清洗、集成汇聚、数据转发，并根据附录A“智能集成数据基本字典表”统一输出协议及数据格式。其数据资源包括本地的各类智能安全技术防范系统的静态数据及动态数据
2 | 智能安防系统集成应用系统 | 套 | 1 | 平台软件包含服务器、基础软件、数据库、界面驱动引擎、智能集成应用各类软件模块、标准通信接口模块以及各子系统、设备接入协议池
3 | 应用界面制作 | 户 | 1 | 定制开发
4 | 软件部署实施 | 套 | 1 | 定制开发
5 | 集成管理手持终端 | 台 | 1 | 绑定项目账号，警情及时报警弹窗
6 | 辅材 | 项 | 1

## 1.8五方通话系统
子系统：五方通话系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备型号
1 | 电梯五方通话线缆 | 米 | 5400 | RVSP4*1.0
2 | 室内管道SC25 | 米 | 500 | SC25
3 | 辅材 | 项 | 1

## 2、无线对讲系统
子系统：无线对讲系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、无线对讲系统设备
1 | 智能射频放大器 | 套 | 3 | 频率： 下行：420～425 MHz/422MHz 下行：410～415 MHz/412MHz 输出功率：下行≤35dBm 上行≤20dBm 最大增益：≤43dB 驻波比：≤1.5 带内波动：≤8dB
2 | 全向吸顶天线 | 套 | 54 | 频率范围：400 MHz～430 MHz 输入驻波比：1.3dB 增益：2.15dB
3 | 定向耦合器 | 套 | 31 | 1.工作频率 400-430MHz 2.标称阻抗 50Ω
4 | 功率分配器 | 套 | 24 | 工作频率 400-430MHz 类别 二分配 三分配 四分配 插入损耗 ≤3.5dB ≤5.6dB ≤6.5dB 隔离度 ≥23dB ≥20dB ≥20dB 标称阻抗 50Ω
5 | 同轴电缆 | 米 | 4800 | 1.工作频率： 400-430MHz； 2.阻抗50Ω
6 | 管道SC32 | 米 | 100 | SC32
7 | 管道JDG32 | 米 | 1000 | JDG32
8 | 合路器 | 套 | 1 | 频率范围：420～423MHz 插入损耗：≤4dB 驻波比：≤1.5 信道间隔离：≥50dB
9 | 分路器 | 套 | 1 | 频率范围：410～413MHz 驻波比：≤1.5 增益：≥3dB 噪声系数：≤5dB
10 | 双工器 | 套 | 1 | 频率范围：HIGH-ANT(422～423MHz) LOW-ANT(412～413MHz) 驻波比：≤1.25 插入损耗：≤1.25dB 收发隔离度：≥70dB
11 | 信道机 | 台 | 2 | 频率范围：UHF1:400-470MHz VHF:136-174MHz 信道容量：64 信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz
12 | 对讲机 | 台 | 10 | 频率范围：UHF:400-470MHzVHF:146-174MHz 信道容量：48 区域容量：3 信道间隔：25/12.5KHz 工作电压：7.4V(额定) 电池：1500mAh鲤电池 电池平均工作时间(5-5-90工作循环)：模拟/数字12/16小时
13 | 辅材 | 项 | 1
二、无线电台（站）使用执照办理
1 | 主机频率占用费 | 对/年 | 2 | 满足上海无委会要求
2 | 对讲机终端频率占用费 | 套/年 | 10 | 满足上海无委会要求
3 | 电磁环境监测及频率申请办理费 | 次 | 1 | 满足上海无委会要求
4 | 辅材 | 项 | 1

## 3、综合布线系统
子系统：综合布线系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
工作区子系统：
1 | 单孔面板含模块 | 个 | 524 | 符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准； 1口规格面板； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 尺寸：86*86mm，符合国际标准；
2 | 辅材 | 项 | 1
水平区子系统：
1 | UTP-6类4对非屏蔽线缆 | 米 | 47500 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
2 | 管道JDG20 | 米 | 3800 | JDG20
3 | 管道JDG25 | 米 | 6200 | JDG25
4 | 辅材 | 项 | 1
管理子系统：
1 | 24口6类配线架 | 个 | 40 | 模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落；
2 | 1U单面，19英寸水平理线器 | 套 | 105 | 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 梳子式机架设计方便跳线管理；
3 | 12口光纤配线架（含适配器、尾纤） | 个 | 1 | 12口光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
4 | 24口光纤配线架（含适配器、尾纤） | 个 | 22 | 24口光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
5 | 机柜 | 套 | 23 | 42U机柜(600*600*2000)，含10位16A的PDU 2个 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）
5 | 辅材 | 项 | 1
垂直子系统：
1 | 12芯多模万兆光缆 | 米 | 6600 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 松套管材质： PBT 芯数：12芯 光纤类型：OM3多模模光纤
设备间子系统：
1 | 96口ODF | 个 | 4 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+喷塑 法兰架材质：优质塑料 可熔光纤数量：≤96芯
2 | 72口ODF | 个 | 2 | ODF体板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+喷塑 法兰架材质：优质塑料 可熔光纤数量：≤72芯
3 | 辅材 | 项 | 1

## 4、计算机网络与WIFI覆盖系统（含程控电话系统）
子系统：计算机网络与WIFI覆盖系统（含程控电话系统）
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
社区计算机网络：
1 | 24口接入层交换机 | 台 | 4 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电)
2 | 48口接入层交换机 | 台 | 5 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电)
3 | 24口POE接入层交换机 | 台 | 8 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,PoE+,交流供电)
4 | 万兆光模块 | 台 | 68 | 光模块-SFP+-10G-万兆多模模块(850nm,300m,LC)
5 | 核心交换机 | 台 | 2 | 实配双引擎，双电源，万兆端口≥48，千兆电口≥48， 万兆SFP+堆叠线缆
6 | 防火墙 | 台 | 1 | ≥4个Combo口≥2个万兆SFP+端口
7 | 室内无线AP | 个 | 53 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps
8 | AC控制器 | 个 | 1 | ≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口
9 | AP授权 | 个 | 1 | 无线接入控制器AP资源授权(64 AP)
10 | 程控交换机 | 台 | 1 | 数字程控交换机，含16路中继网关，支持不低于300路IP电话（含接入许可）
11 | 辅材 | 项 | 1
青创计算机网络：
1 | 24口接入层交换机 | 台 | 8 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电)
2 | 48口接入层交换机 | 台 | 7 | (48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电)
3 | 24口POE接入层交换机 | 台 | 8 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,PoE+,交流供电)
4 | 万兆光模块 | 台 | 92 | 光模块-SFP+-10G-万兆多模模块(850nm,300m,LC)
5 | 核心交换机 | 台 | 2 | 实配双引擎，双电源，万兆端口≥48，千兆电口≥48， 万兆SFP+堆叠线缆
6 | 防火墙 | 台 | 1 | ≥4个Combo口≥2个万兆SFP+端口
7 | 室内无线AP | 个 | 55 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps
8 | AC控制器 | 个 | 1 | ≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口
9 | AP授权 | 个 | 1 | 无线接入控制器AP资源授权(64 AP)
10 | 程控交换机 | 台 | 1 | 数字程控交换机，含16路中继网关，支持不低于300路IP电话（含接入许可）
11 | 辅材 | 项 | 1
体育计算机网络：
1 | 24口接入层交换机 | 台 | 6 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电)
2 | 24口POE接入层交换机 | 台 | 6 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP,PoE+,交流供电)
3 | 万兆光模块 | 台 | 48 | 光模块-SFP+-10G-万兆多模模块(850nm,300m,LC)
4 | 核心交换机 | 台 | 2 | 实配双引擎，双电源，万兆端口≥48，千兆电口≥48， 万兆SFP+堆叠线缆
5 | 防火墙 | 台 | 1 | ≥4个Combo口≥2个万兆SFP+端口
6 | 室内无线AP | 个 | 36 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥2.975Gbps
7 | AC控制器 | 个 | 1 | ≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口
8 | AP授权 | 个 | 1 | 无线接入控制器AP资源授权(64 AP)
9 | 程控交换机 | 台 | 1 | 数字程控交换机，含16路中继网关，支持不低于300路IP电话（含接入许可）
10 | 辅材 | 项 | 1

## 5、信息发布系统
子系统：信息发布系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | 电梯厅信息发布屏 | 台 | 38 | 面板尺寸：32英寸； 背光类型：LED； 亮度：250cd/m²； 对比度：4000:1； 可视角度：水平 178°，垂直 178°； 色彩范围：8Bit； 安装方式：壁挂 含支架
2 | 触摸查询一体机 | 台 | 2 | 面板尺寸：55 ”； 面板信息：A规级IPS面板 ； 显示比例：09:16； 显示面积：1209.6(W)×680.4(H) mm；
3 | 辅材 | 项 | 1
二、机房设备
1 | 信息发布系统服务器 | 台 | 1 | CPU-Hygon3135 （3.2G） 16GB DDR4 1T 单电750W/DVDRW/导轨
2 | 信息发布软件 | 套 | 1 | 支持自定义发布：支持图片、视频、音频、文档、时间、天气、网页、流媒体、IPC、客流等编排；‘ 定时计划：支持定时重启和开关屏、开关机计划：支持当日及跨日的开关屏、开关机计划
3 | 管理电脑 | 台 | 1 | CPU：I5 内存：4G 硬盘：1TB 含显示LCD 22寸、鼠标键盘
4 | 辅材 | 项 | 1
三.管线
1 | 网线 | 米 | 3200 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
2 | 管道JDG20 | 米 | 1200 | JDG20
3 | 辅材 | 项 | 1

## 6、背景音乐系统
子系统：背景音乐系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | IP网络功放终端 | 套 | 5 | 网络接口：标准RJ45输入： 传输速率：100Mbps 额定功率：240W 整机功耗：370W
2 | IP网络功放终端 | 套 | 5 | 网络接口：标准RJ45输入： 传输速率：100Mbps 额定功率：480W 整机功耗：750W
3 | IP网络功放终端 | 台 | 5 | 网络接口：标准RJ45输入： 传输速率：100Mbps 额定功率：120W 整机功耗：250W
4 | 草地音箱 | 台 | 15 | 额定功率：20W 灵敏度：95dB 频率响应：120Hz-18KHz 防水等级：IP66 定压输入：70V/100V
5 | 吸顶音箱 | 台 | 208 | 输出功率：3W 阻抗：3.3KΩ 频响：90-16KHZ 灵敏度：91db 面罩类型:金属网罩 开孔尺寸：φ155mm 扬声器单元：5寸全频扬声器 安装方式：嵌入式 定压输入：70V/100V
6 | 壁挂音箱 | 台 | 116 | 输出功率：6W 2、阻抗：3.3KΩ/1.7KΩ 3、频响：90-16KHZ 4、最大声压级： 6W时，99.8dB 5、灵敏度：1W时,92dB 6、扬声器组件：1*6.5寸口径全频扬声器，8Ω额定阻抗 7、安装方式：悬明安装 8、定压输入：70V/100V
7 | 辅材 | 项 | 1
二、机房主控设备
主机服务器
1 | 控制主机 | 台 | 1 | 主机为一台17.3寸大屏幕的工控级主机，可安装IP网络广播系统主控软件。 通过主控软件，可以实时控制整个广播系统:并可以编辑各种“播控制程序，实现对整个广播系统的网络化操控，实现无人值守广播功能。 主机具有完善的功能接口，使用方便。触摸屏性能优越，触感识别度高，触摸精度高，使用体验优良。
2 | 辅材 | 项 | 1
音源设备
1 | 话筒 | 套 | 1 | 换能方式：电容式 频率响应：50HZ-20KHZ 指向性：心型指向 输出阻抗：500Ω，平衡输入 灵敏度：-52±1db 最大声压级参考：124dB 参考拾音距离：20-80CM 话筒杆长度：435mm 有效拾音距离：50cm 开关：电子轻触，带音乐提示音 电源：1.5V*2节干电池/幻象48V自动转换
2 | 合并式播放器 | 台 | 1 | 集成度高，相当于三台机器【1台DVD+1台MP3（可接U盘或TF卡）+1台收音头】； TUNE.DVD.MP3三种音源同时独立输出，互不干扰； 输出电平值：0dB*3 输出频率范围：20～20KHz 信号噪声比：>80dB 控制方式：手动
3 | 前置放大器 | 台 | 1 | 具有5路话筒（MIC)输入，第1路话筒（MIC1)具有最高优先级、优先强行切入功能； 3线路标准信号（AUX)输入； 2路紧急线路（EMC)输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； MIC1和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择，均附有线路辅助输入接口功能； MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 话筒（MIC)输入和线路（AUX)输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节。 输入：话筒输入MIC 1.2.3.4.5: 600Ω5mV不平衡； 线路输入AUX 1.2.3:10KΩ350mV不平衡； 紧急输入EMC1.2 200MV-1000MV/10KΩ 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：MIC输入：50dB AUX输入：80dB 音量调节：高音±10dB at 10kHz；低音±10dB at 100Hz
4 | 电源时序器 | 台 | 1 | 8组电源输出，包含16个三眼插座，其中8个复用插座，8个普通插座； 顺序延时打开和延时关闭电源输出； 支持短路信号触发消防紧急启动； 支持485信号输入控制电源开关；
5 | 寻呼话筒 | 台 | 1 | 面板带7寸TFT真彩色液晶屏，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭，触摸自动控制、8个数字／分区快捷按键，一键选择寻呼； 2、采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； 3、带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； 4、超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播。可实现话筒之间双向对讲功能； 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 可实时调整终端音量，MIC增益，本地储存终端列表，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话； 4线电阻式触摸屏，防止误触摸； 支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过100万次； 自带蓝牙功能、自带收音机功能、自带USB接口播放MP3。 网络接口：标准RJ45输入 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 环境温度:-15℃~65℃，环境湿度：10%~90% 数字音频格式：OGG编码 样码流:80-128K 传输速率:10/100Mbps自适应 音频模式:16-32位立体声CD音质 待机功率:0.2W 内置扬声器输出阻抗:4Ω，3W 辅助输入输出信号:莲花插座 输出频率:20Hz~20KHz 谐波失真:≤0.1% 信噪比:＞82dB
6 | 辅材 | 项 | 1
消防联动
1 | 采集器 | 台 | 1 | 消防警报智能化接口，支持触点输入方式； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 16路报警信号输入，有信号输入，相应指示灯亮；报警信号优先，自动强插； 16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区．多至80个邻区自动触发； 可编程设定N、N±1、N±2、N±3、N±4报警规则； 可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗； 通信接口：1xRJ45接口 操作模式：TEST测试、EVAC预警、ARERT紧急疏散、CLEAR清除 显示方式：状态指示灯二极管 报警方式：任意分区报警模式，预警、紧急疏散、测试报警 报警输入：16路干触点短路信号 通信协议：TCP/IP 保险丝：AC FUSE 时间：24小时运行制（时-分-秒）/星期制/日历制 电源：AC220V/50Hz
2 | 辅材 | 项 | 1
三、线材
1 | 音箱线 | 米 | 7800 | RYJS2*1.0
2 | 管道JDG20 | 米 | 7800 | JDG20
3 | 管道PE25 | 米 | 800 | PE25
4 | 辅材 | 项 | 1

## 7、车辆引导及反向查询系统
子系统：车辆引导及反向查询系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | 视频车位检测终端2车位 | 台 | 14 | 镜头焦距：3.6mm； 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 车位覆盖数量：2个； 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）； 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 报警事件：支持非法访问、安全异常等状况报警； 语音功能：支持语音播报，可播报自定义内容，音量可调； 车辆识别：支持车型、车标、车身颜色、车牌号码、无牌车等结构化识别，车辆识别率≥99.5%；车牌识别率≥99%； 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测； 无牌车触发：支持无牌车抓拍； 供电方式：DC12-48V； 防护等级：IP54
2 | 视频车位检测终端3车位 | 台 | 25 | 镜头焦距：2.8mm； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 车位覆盖数量：3个； 车位指示灯：1个车位指示灯（可显示红/黄/蓝/绿/青/白/粉7种颜色）； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； 报警事件：支持非法访问、安全异常等状况报警； 语音功能：支持语音播报，可播报自定义内容，音量可调； 车辆识别：支持车型、车标、车身颜色、车牌号码、无牌车等结构化识别，车辆识别率≥99.5%；车牌识别率≥99%； 违停检测：支持跨位停车检测、非白名单车占位检测、小车占大车位检测、非新能源车占新能源车位检测； 无牌车触发：支持无牌车抓拍； 供电方式：DC12-48V； 防护等级：IP54
3 | 双向区域屏 | 台 | 2 | 显示内容：向左箭头；向前箭头；向右箭头；3位数字（诱导方向可自定义选择）； 显示屏尺寸：608mm×152mm（长×宽）； 显示向数：双向； 脱机运行：支持； 诱导屏级联：支持； 安装方式：吊装； 供电方式：AC 90V~264V
4 | 网络控制器 | 台 | 2 | 操作系统：Linux； 内存：4GB； 车辆查询：支持（按时间段，通道，图片类型，车牌查询）； 存储功能：硬盘(6T)；FTP； 报警事件：支持存储故障报警； 证据记录：车位有车、车位无车； 数据防删改：支持（录像、图片文件无法直接删除）； 网络接口：18个，8个常规百兆网口，8个带电（48V）百兆网口，2个千兆以太网接口； 硬盘接口：4个SATA接口硬盘，兼容3.5”/2.5”大小的硬盘； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； 供电方式：AC220V
5 | 取车查询终端(立式） | 台 | 2 | 显示：21.5寸 16：9 LED液晶显示屏； 分辨率：1920×1080； 屏幕亮度：＞350cd/㎡； 操作系统：Android 4.x以上； CPU：Cortex-A17 四核 主频1.8GHz； 多点触摸：支持； 扫码支付：支持； 供电方式：AC220V；
6 | 辅材 | 项 | 1
二、机房设备
1 | 服务器 | 台 | 1 | 处理器：IntelXeonE3-1225V5CPU;支持最大TDP功耗75W 芯片组：IntelC236chipset 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4;配置DDR4/带ECCUDIMM速率2400MHZ;整机最大可以支持64GB IO接口：1个DB-15VGA接口;4个千兆网口;1个BMC管理网口;支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 机架式
2 | 车位引导系统软件 | 套 | 1 | 支持管理多个车位，实现数据汇聚； 支持对管理车位单个授权管理； 支持110路车位授权管理
3 | 辅材 | 项 | 1
三、线缆及其他
1 | 网线 | 米 | 3000 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
2 | 电源线 | 米 | 1500 | RVV3*1.5
3 | 设备信号线 | 米 | 1500 | RVV2*1.5
4 | 管道SC25 | 米 | 1200 | SC25
5 | 24口接入层交换机 | 台 | 4 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，含模块)
6 | 辅材 | 项 | 1

## 8、楼宇自控系统
子系统：楼宇自控系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一.中央工作站
1 | 中央监控电脑 | 台 | 1 | Win 10专业版，i7 CPU, 32G内存，2T硬盘,2G独显 鼠标键盘+显示器
2 | 打印机 | 台 | 1 | 网络打印机
3 | 服务器 | 台 | 1 | CPU: 主频不低于3.06GHz，L2高速缓存不低于1MB，前端总线不低于400MHz，支持双处理器； 内存: 不低于8GB PC2700 DDR SDRAM； 硬盘: 1T×2或更高； 最少1个并行端口, 1个串行端口, 1个SVGA 视频端口，1个DVI 端口，1个USB 端口； 16x PCI-E 图形卡， 视频内存 -128M bytes； 10/100/1000M自适应网卡，16倍速DVD光驱； 21″液晶显示器或更高； 含操作系统
4 | 管理软件 | 套 | 1 | 系统软件系统应支持多通讯协议，比如BACnet、OPC、ONVIF、Modbus Tcp、SNMP、Web services、IEC61850等，以便于系统集成。 系统还可基于内部Intranet之上，通过分布式系统实现大厦楼内的各子系统信息交互、综合和共享。实现楼宇内各楼层之间信息、资源和任务的综合共享，以及全局事件的处理和一体化的科学管理。
5 | 辅材 | 项 | 1
二.现场控制器
1 | 控制器 | 个 | 58 | 工作电压AC/DC 24V 支持Modbus TCP/RTU协议 通过Logic Manager编程工具进行编程 2个以太网端口，支持菊花链低成本布线 14路板载输入输出：10路通用输入输出、4路继电器输出，通过EM IO扩展模块可扩 展最多40路输入输出 支持导轨或墙面安装
2 | 8路数字量输入扩展模块 | 个 | 103 | 8路数字输入口
3 | 8路通用输入/输出扩展模块 | 个 | 20 | 8路通用输入输出口（模拟或数字信号输入/输出，可配置）
4 | 8路继电器输出扩展模块 | 个 | 25 | 8路继电器输出口（常开触点）
5 | 通讯网关 | 个 | 27 | 通讯网关转换协议接入系统
6 | DDC控制箱 | 套 | 57 | DDC控制箱成套控制箱 包含变压器，开关，保险，端子等
7 | 辅材 | 项 | 1
三.末端设备
1 | 浸入式温度传感器 | 个 | 2 | 量程范围：–30...+125℃ 输出： NTC 10k 防护等级： IP42 (IP54) 传感器：100mm
2 | 压力传感器 | 个 | 15 | 高精度测量 测量范围：相对压力 0 - 60 bar 供电电压 AC 24 V / DC 12...33 V 或 DC 7…33 V DC 0 ...10 V 或 DC 4…20 mA 输出信号 测量不受温度变化影响 高耐热性 连接：外螺纹 G ½", 内螺纹 M5 长期稳定性，免维护 高过载阻抗 稳固简洁的结构设计
3 | 风阀执行器;3点型 | 个 | 4 | 控制类型: 三位浮点控制 电源: 24 VAC/DC 24-48V 230 VAC/AC100~240V 运行时间：150s 0-90° 手动功能 风阀圆轴或方轴要求 反馈电位计 (0-1kΩ)(浮点式控制型号可选）
4 | 风阀执行器;模拟量型 | 个 | 48 | 控制类型: 模拟量控制0...10 V 电源: 24 VAC/DC 24-48V 运行时间：150s 0-90° 手动功能 风阀圆轴或方轴要求 双辅助开关（型号可选） 行程自适应功能 运行方向调整（模拟量控制）
5 | 房间温湿度传感器 | 套 | 1 | 安装方式：墙装； 测量温度范围：0~50℃； 输出信号：4～20mA或0～10V信号; 工作温湿度范围：-25~70℃, 0~95% RH; 防护等级：IP30;
6 | 风管式温度传感器 | 个 | 30 | 安装方式：风道安装； 工作温度范围：-40~70℃; 测量范围：-40~70℃； 输出信号：4～20mA或0～10V信号； 测量精度：正负0.2K(25℃时)； 防护等级：IP54
7 | 风管式温湿度传感器 | 个 | 20 | 工作电压为AC 24 V 相对湿度数字输出DC0~10 V温度数字输出 DC 0~10 V 在测量范围内的测量精度<±0.8℃ @25 °℃ / ±5% r.h.适用温湿度范围0~50℃/10...90%r.h.(无冷凝)
8 | 风管CO2传感器 | 个 | 8 | 测量范围：0～2000ppm； 输出为4～20mA或0～10V，精度不低于2%， 壳体为金属或塑料（阻燃等级符合UL94-V0)， 防护等级不低于IP42
9 | 空气压差传感器 | 个 | 110 | 安装方式：风道安装； 最大压力：1000Pa； 允许工作温度：-30~85℃； 防护等级：IP54;
10 | 水流开关 | 个 | 2 | 开关量信号，单刀双掷触点。 触点寿命 1000K次， 运行压力：1MPa，
11 | 防冻保护器 | 个 | 12 | 可调温度范围：-10 ~ +10℃； 工作温度：-20~+50°C， 材质：聚碳酸酯和ABS， 防护等级：IP65， 复位方式 ：自动
12 | 温控器 | 个 | 21 | 工作电压为AC 230 V大屏背光显示 开启/关闭控制或三位控制自动或手动风机速度控制单速风机或三速风机选择 运行模式:舒适、节能和保护 依据室内温度或回风温度进行控制自动或手动供热/制冷转换 室内温度的最低与最高设定限值 可以通过本地 HMI或RS485 Modbus对调试参数和控制参数进行调整 Modbus RTU 从属模式内的RS485 通讯接口 安装在嵌入式方形接线盒内，固定孔距为60.3mm用户及参数设置在断电后仍可保持或恢复
13 | 液位开关 | 个 | 43 | 开关量信号，单刀双掷触点。 工作压力：1000Kpa。 液体温度：最高100℃。
14 | 水流量传感器 | 个 | 1 | 检测类型：电磁式，电源：24VDC，信号输出：4~20mA
15 | 一氧化碳传感器 | 个 | 10 | 安装方式：墙装； 工作温湿度范围：0~50℃, 0~95% RH; 测量范围：0-250PPM； 输出信号：4～20mA或0～10V信号; 测量精度：正负5%全量程
16 | 空气质量传感器 | 个 | 15 | 通讯：Modbus,RS485接线，电源：110-240VAC,50HZ，电流≤100mA，IP40，测温范围：-10~55℃ ±1℃，测湿范围：0 ~ 99%RH ±5%RH，PM2.5:0 ~ 999 ug/m3, CO2:400~2000 PPM ±50PPM
17 | 辅材 | 项 | 1
四.第三方接口
1 | 泳池恒温恒湿机组接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
2 | 风冷热泵机组接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
3 | 定压补水装置接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
4 | 全自动全程水处理仪接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
5 | 太阳能热水系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
6 | 雨水回收系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
7 | 空气源热泵系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
8 | 公共区域联网型风机盘管接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
9 | 变配电系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
10 | 电梯系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
11 | 能源管理系统接口 | 套 | 1 | 支持BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP
12 | 辅材 | 项 | 1
五.管线
1 | 通讯线 | 米 | 5800 | RVSP2*1.0
2 | 网线 | 米 | 3000 | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
3 | 模拟信号线 | 米 | 22000 | RVVP4*1.0
4 | 数字信号线 | 米 | 16000 | RVV8*1.0
5 | 数字信号线 | 米 | 25000 | RVV6*1.0
6 | 数字信号线 | 米 | 12000 | RVV2*1.0
7 | DDC箱电源线 | 米 | 1000 | RVV3*2.5
8 | 电线管 | 米 | 5500 | JDG25
9 | 辅材 | 项 | 1

## 9、能耗管理系统
子系统：能耗管理系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、数据中心
1 | 建筑能源管理软件 | 套 | 1 | 综合能耗展示：能耗管理系统主页面显示该建筑的建筑图片，建筑基本信息和各种能源的使用能耗。可以选择建筑查看建筑能耗情况，选择建筑后自动刷新。可以选择时间，点击刷新查询选择的时间的建筑能耗情况。 报表统计：能耗管理系统需要根据时间查询用能情况，显示当日用能、当月用能、当年用能与昨日同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况。还可以饼图显示用能情况。以条形显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况，界面可显示当年月上年同期能耗的同环比。 支路用能：能耗管理系统需要统计各配电回路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询，并可以将支路用能显示合计，以图表形式显示。 参数查询：查询各配电回路某段时间内的电力参数，并以曲线的形式反映趋势（具体可以查询的参数与安装的电力仪表有关，查询时不能跨月，且绘制曲线时以1分钟为间隔），电力参数可以多选。 数据检查：能耗管理系统需要统计某段时间内配电回路与下级回路的用能差值，超过一定百分比后醒目显示（红色区域），确保计量体系的完整准确。 分项用能：能耗管理系统需要统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询。 非工作日用能分析：能耗管理系统需要统计各支路工作日与非工作日的能耗情况。非工作日日期可配置。 能耗数据同比环比分析：能耗管理系统可将各种类型（电、水、气）和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析，检验节能效果，根据分析结果执行节能绩效考核，以及节能目标的修正。 能耗数据、环境数据对比分析：能耗管理系统可将空调、冷热水能耗与当时的环境温湿度信息进行综合分析，直观反映空调、冷热水能耗随环境温湿度的变化情况，找出异常情况。 图表导出：能耗管理系统需要将分析的结果、绘制的图表导出到Excel、PDF中。 用户管理：本系统软件需要加密设置，为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员等提供分级密码，并对所有操作自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。 为了使实时系统能够安全稳定运行，整个系统提供可靠的安全保护措施，所有的系统操作员能够根据权限大小赋予某特性，这些特性规定了各个操作员对系统及各种活动的适用范围，如用户名，口令字，操作权限及操作范围等特性。 基础信息维护： 能耗管理系统可根据项目实际情况配置每块智能仪表所属的能耗类型、归属区域、设备类型，这些数据将作为今后用能分析的基础信息。
2 | 能耗分析模块 | 套 | 1 | 平台支持对电、水、气、集中供冷供热等分类能耗的能源管网进行实时在线监测； 平台支持对分类能耗按小时、日、月年统计用能，且可设置能源单价，统计能源费用； 平台支持将各分类能耗按照规定的折标系数折算成标准煤消耗，并按照日、月、年统计； 平台支持将电按照空调、照明、动力、特殊进行分项统计，相关标准应符合住建部大型公共建筑及政府机关办公建筑分类分项能耗导则要求； 平台支持按照部门、区域等进行分组统计，分组方式可灵活定义； 对于不方便自动采集的能源类型，平台支持手工录入的功能； 平台支持对能耗支路同环比分析的功能； 平台提供能源参数历史数据曲线分析功能，例如电压、电流、功率、流量、流速、水压等；
3 | 设备报警模块 | 套 | 1 | 将报警信息按照故障、紧急、一般进行分类显示。 支持报警数据同环比分析
4 | 能耗分项数据上传模块 | 套 | 1 | 能耗分项数据上传模块 ，满足相关单位要求
5 | 数据采集器 | 台 | 6 | 须支持断点续传功能； 通讯管理机具有不少于1个以太网口，并支持双以太网和标准 TCP/IP 协议； 通讯管理机可通过 WEB 查看数据功能，同时支持数据转发和云上传功能；支持云端远程配置维护，免现场维护； 通讯管理机应采用嵌入式系统软件； 通讯管理机从底层多功能仪表读取的所有数据，向上传输至电力用能系统外，同时还支持将所有数据转发至同一局域网内的其他系统主机（如冷机群控系统、能耗能效管理平台系统等）； 通讯管理机至少应支持以下规约，可接入第三方品牌仪表（包括电表、能量表等）： ①向下通信：支持 CDT、IEC60870-5-103 等规约； ②向上通信：支持标准 MODBUS、DNP、IEC60870-5-104、101； 具有 4 个/8 个/16 RS485 接口； 具有防雷和防静电保护； 支持机架式安装或导轨安装，方便可靠； 基于 Windows的离线配置软件，方便现场配置和调试 具有对时功能，与其它智能设备可实现软对时功能； 可存储从底层多功能仪表读取的实时数据等信息，具有平均故障间隔时间 MTBF：不小于 50000h； 具有第三方权威机构的检测报告。 具备资质： 数据采集器具备委托检验报告； 数据采集器具备IEC61010报告； 数据采集器具备CE证书 数据采集器取得上海市建设工程材料备案证
6 | 服务器 | 台 | 1 | CPU：CPU 四核E5-2620V4 2.6GH 内存：8G DDR3内存 硬盘：1T SATA硬盘 光驱：DVD刻录光驱 网络：千兆以太网卡。
7 | 电脑 | 台 | 1 | Win 10专业版，i7 CPU, 16G内存，2T硬盘,鼠标键盘+显示器
8 | 辅材 | 项 | 1
二、管线
1 | 通讯线 | 米 | 9500 | RVSP2*1.0
2 | 水表电源线 | 米 | 3500 | RVV2*1.0
3 | 能量表电源线 | 米 | 3500 | RVV3*1.5
4 | 电线管 | 米 | 3200 | JDG25
5 | 电线管 | 米 | 2000 | SC25
6 | 辅材 | 项 | 1

## 10、有线电视
子系统：有线电视
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、前端设备
1 | 放大器 | 台 | 3 | 上行5-45MHZ，下行65—860MHZ
2 | 分支分配器 | 个 | 19 | 5——1000MHZ全屏蔽，英制
3 | 信息箱 | 台 | 3 | 200*250*150mm
4 | 有线电视面板 | 个 | 73 | 86面板
5 | 辅材 | 项 | 1
二、管线
1 | 有线电视电缆 | 米 | 1300 | SYWV75-7
2 | 有线电视电缆 | 米 | 3800 | SYWV75-5
3 | 电线管 | 米 | 1800 | JDG25
4 | 电线管 | 米 | 500 | SC25
5 | 辅材 | 项 | 1

## 11、中心机房系统（含UPS）
子系统：中心机房系统（含UPS）
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、智能化中心机房设备部分
1 | UPS主机 | 台 | 1 | 30KVA
2 | 电池 | 节 | 32 | 12V100AH
3 | 市电配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/16个单相回路，含浪涌保护器60KVA
4 | UPS输出配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/20个单相回路，含浪涌保护器
5 | 操作台 | 套 | 1 | 定制长3200mm,4工位
6 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*1000*2000），含10位16A的PDU 2个
7 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*600*2000），含10位16A的PDU 2个
1、装修工程
1 | 室内装修和照明 | 项 | 1 | 室内装修、接地和室内照明等
2 | 防静电活动地板 | 平方 | 30 | 国标
2、配电线/管道/桥架部分
1 | 电源线 | 米 | 100 | ZA-YJV3*4
2 | 电源线 | 米 | 100 | ZA-YJV5*4
3 | 电源线 | 米 | 40 | ZA-YJV4*16+1*10
4 | 电源线 | 米 | 400 | ZR-BV3*2.5
5 | 穿管JDG20 | 米 | 100 | JDG20
6 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 130 | 300*100
7 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 50 | 100*100
8 | 辅材 | 项 | 1
二、社区信息机房设备部分
1 | UPS主机 | 台 | 1 | 30KVA
2 | 电池 | 节 | 32 | 12V100AH
3 | 市电配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/16个单相回路，含浪涌保护器60KVA
4 | UPS输出配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/20个单相回路，含浪涌保护器
5 | 电源线 | 米 | 1400 | YJV3*4
6 | 楼层电箱 | 只 | 8 | 400*500*200内含一个25A进线单P空开与3个16A空开输出
7 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*1000*2000），含10位16A的PDU 2个
8 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*600*2000），含10位16A的PDU 2个
1、装修工程
1 | 室内装修和照明 | 项 | 1 | 室内装修、接地和室内照明等
2 | 防静电活动地板 | 平方 | 20 | 国标
2、配电线/管道/桥架部分
1 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV3*4
2 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV5*4
3 | 电源线 | 米 | 40 | ZA-YJV4*16+1*10
4 | 电源线 | 米 | 100 | ZR-BV3*2.5
5 | 穿管JDG20 | 米 | 100 | JDG20
6 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 110 | 200*100
7 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 50 | 100*100
8 | 辅材 | 项 | 1
三、青创信息机房设备部分
1 | UPS主机 | 台 | 1 | 30KVA
2 | 电池 | 节 | 32 | 12V100AH
3 | 市电配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/16个单相回路，含浪涌保护器60KVA
4 | UPS输出配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/20个单相回路，含浪涌保护器
5 | UPS市电输入输出电缆YJV3*4 | 米 | 1400 | YJV3*4
6 | 楼层电箱 | 只 | 8 | 400*500*200内含一个25A进线单P空开与3个16A空开输出
7 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*1000*2000），含10位16A的PDU 2个
8 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*600*2000），含10位16A的PDU 2个
1、装修工程
1 | 室内装修和照明 | 项 | 1 | 室内装修、接地和室内照明等
2 | 防静电活动地板 | 平方 | 15 | 国标
2、配电线/管道/桥架部分
1 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV3*4
2 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV5*4
3 | 电源线 | 米 | 40 | ZA-YJV4*16+1*10
4 | 电源线 | 米 | 100 | ZR-BV3*2.5
5 | 穿管JDG20 | 米 | 100 | JDG20
6 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 110 | 200*100
7 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 50 | 100*100
8 | 辅材 | 项 | 1
四、体育信息机房设备部分
1 | UPS主机 | 台 | 1 | 30KVA
2 | 电池 | 节 | 32 | 12V100AH
3 | 市电配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/16个单相回路，含浪涌保护器60KVA
4 | UPS输出配电柜 | 只 | 1 | 100A进线三项空开/20个单相回路，含浪涌保护器
5 | UPS市电输入输出电缆YJV3*4 | 米 | 1400 | YJV3*4
6 | 楼层电箱 | 只 | 6 | 400*500*200内含一个25A进线单P空开与3个16A空开输出
7 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*1000*2000），含10位16A的PDU 2个
8 | 机柜 | 台 | 2 | 42U（600*600*2000），含10位16A的PDU 2个
1、装修工程
1 | 室内装修和照明 | 项 | 1 | 室内装修、接地和室内照明等
2 | 防静电活动地板 | 平方 | 15 | 国标
2、配电线/管道/桥架部分
1 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV3*4
2 | 电源线 | 米 | 50 | ZA-YJV5*4
3 | 电源线 | 米 | 40 | ZA-YJV4*16+1*10
4 | 电源线 | 米 | 100 | ZR-BV3*2.5
5 | 穿管JDG20 | 米 | 100 | JDG20
6 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 110 | 200*100
7 | 镀锌线槽及配件 | 米 | 50 | 100*100
8 | 辅材 | 项 | 1

## 12、综合管网系统
子系统：综合管网系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
一、室外管网
1 | 室外预埋管6*32多孔 | 米 | 3000 | 6*32多孔
2 | 室外过路预埋管SC100 | 米 | 1200 | SC100
3 | 室外过路预埋管SC50 | 米 | 550 | SC50
4 | 室外过路预埋管SC32 | 米 | 300 | SC32
5 | 室外箱预埋管PE32 | 米 | 300 | PE32
6 | 室外井800*800*1000（含井盖） | 座 | 3 | 800*800*1000
7 | 室外井600*600*600（含井盖） | 座 | 26 | 600*600*600
8 | 挖沟槽土方，三类土、挖土深度:1m 以内、土方开挖、回填、场内运输 | m3 | 2500 | 定制
9 | 辅材 | 项 | 1
二、室内桥架
1 | 喷涂镀锌线槽及配件 | 米 | 2500 | 100*100
2 | 喷涂镀锌线槽及配件 | 米 | 7200 | 200*100
3 | 喷涂镀锌线槽及配件 | 米 | 4200 | 300*100
4 | 辅材 | 项 | 1

## 13、LED大屏
子系统：LED大屏
序号 | 设备名称 | 单位 | 工程量 | 设备参数
地下一层游泳馆LED大屏
1 | 小间距LED显示屏 | 平米 | 135 | 点间距：P2，宽X高18*7.5m
2 | 接受系统 | 套 | 1 | 最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持最宽8190，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 支持全屏缩放和点对点显示 支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示
3 | LED专用电源 | 套 | 1 | LED专用电源
4 | 控制系统 | 台 | 1 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。
5 | 控制软件 | 套 | 1 | 具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级
6 | 配电柜 | 台 | 1 | 140KW，带远程控制功能
7 | 结构支架、包边 | 平米 | 135 | 支架起支撑、稳固作用， 附架起安装、固定、维护作用
8 | 配电箱电缆 | 米 | 400 | YJV3×4(mm²)
9 | 电源线 | 米 | 500 | RVV3*2.5
10 | 网线 | 米 | 500 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
11 | 电脑客户端 | 台 | 1 | CPU：I5 内存：4G 硬盘：1TB 含显示LCD 22寸、鼠标键盘
12 | 辅材 | 项 | 1