上海市长宁妇幼保健院改扩建工程空调系统公开招标项目

采购需求文件

- 一、招标范围及要求：

上海市长宁区妇幼保健院改扩建工程（含扩大用地）项目位于长宁区武夷路773号、735-745号，用地面积7935平方米（含扩大用地1113平方米）。整个项目由一幢原有住院楼和一幢新建裙房组成。其中裙房建筑高度22.35米，住院楼建筑高度35.95米。总建筑面积42186平方米，其中：地上建筑面积25901平方米，地下建筑面积16285平方米。

本次招标范围为：

（1）风冷热泵空调系统：

1）本项目两管制风冷热泵机组、四管制风冷热泵机组设备的供应。

2）本项目空调末端PAU新风机组、AHU空调箱机组、高压微雾加湿设备（含软水器）、两管制风机盘管FCU、空调冷热水循环泵、定压补水脱气装置、全自动加药装置、软化水装置、软水箱兼定压补水箱设备的供应。

（2）多联机式空调及分体空调系统：

本项目多联机空调设备、恒温恒湿空调机组、分体空调器的供应。

1、界面划分

（1）风冷热泵空调系统

设备本体供应，货车停至项目现场设备安装方指定位置，就近由安装方负责卸货与平面运输；除风冷热泵机组外二次搬运由设备安装方负责；风冷热泵机组由供应商考虑在设备单价中需要把吊车台班费考虑进去，供应商运货到现场并提供吊车，吊装方案和就位由设备安装方负责。部分新风箱、空调箱可由供货单位根据安装方要求是否分段供货，由设备安装方负责搬运至机房内，再由供货单位现场进行空调箱功能段拼装，安装就位由设备安装方负责。

（2）多联机式空调及分体空调系统

设备本体供应，货车停至项目现场设备安装方指定位置，就近由安装方负责卸货与平面运输；多联机VRV内外机组二次搬运由设备安装方负责；多联机VRV室外机组由供应商考虑在设备单价中需要把吊车台班费考虑进去，供应商运货到现场并提供吊车，吊装方案和就位由设备安装方负责。

（3）设备单价中需要综合考虑设备安装方收取的采保费用。

2、资料和信息的使用

涉及本项目情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的，招标人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但投标人据此作出的推论、判断和决策，由投标人自行负责。

- 二、风冷（热泵）机组总体要求

1、热泵机组质量功能符合国家和上海市制定的各项规范和技术要求。

2、热泵机组应由认可生产制冷机的厂家所生产，热泵机组机身应附有原厂的标志牌，标注厂家的名称，设备的型号，机组编号及有关的技术数据。

3、资料呈审

3.1投标的风冷（热泵）机组必须为设备生产厂家生产的标准产品，投标时需提供生产厂家的纸质样册。

3.2提交由热泵机组厂家提供的技术数据，包括显示有关热泵机组在不同的制冷制热量操作情况下的特性曲线，压缩机的满负荷耗电指标和IPLV、电气特性、操作步骤、水流量、水温、和水压差等。

3.3 随机提供安装、操作及维修手册、内容应详述有关操作和维修的程序及守则等，同时提供由热泵机组制造厂建议和要求的机组后备配件表。

3.4 提供施工图，详细显示有关热泵机组的安装尺寸、固定螺丝位置、电线接头、避震弹簧及所需之土建要求等资料。

4、产品要求

4.1 热泵机组应由同一厂家整体装配，机组应包含压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、控制柜、启动柜、冷媒、润滑系统及保证机组运行的零配件等，机组出厂需配冷冻水水流开关。

4.2压缩机采用半封闭螺杆式，机组应具有良好的密封措施，保证压缩机不泄漏，防止制冷效率下降。采用高效油分离器，以保证分油效果最佳；

4.3 热泵机组所有机组内部的管子连接电气配线、进行加压和真空试漏及注入冷媒等安装亦必须在厂内进行。

5、控制系统

5.1 机组采用人性化的微电脑控制系统，采用不小于7英寸的动态彩色触控显示屏幕。控制器具有参数显示、参数设置、模式切换、掉电记忆等功能。

5.2当机组出现故障时，控制器迅速准确显示故障所在，协助快速排除故障，方便管理维护。

5.3机组通过检测多变量精确判断结霜情况，智能选择进入或退出除霜工况的最佳时机，避免化霜不尽或频繁化霜等问题。在恶劣的环境下制热时，可以设置手动除霜。

5.4 机组具有分级启动功能，降低机组启动电流，减小对电网的冲击，不影响同区域用电设备的安全性。

三、主要设备及材料采购清单及技术要求

（一）二管制 螺杆式风冷（热泵）机组技术要求

| 序号 | 项目类别 |  | 技术参数及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 |  | 二管制 螺杆式风冷（热泵）机组（带水流开关） |
| 2 | 数量 |  | 3台 |
| 3 | 种类 |  | 风冷式 |
| 4 | 单台机组▲制冷量/▲制热量（KW) |  | 1241/1200（国家标准工况） |
| 5 | ▲单台机组制冷输入功率（KW) |  | 390 |
| 6 | 冷冻水出水温度（℃） |  | 7 |
| 7 | 冷冻水回水温度（℃） |  | 12 |
| 8 | 冷冻水流量（m3/h） |  | 213 |
| 9 | 热水出水温度（℃） |  | 45 |
| 10 | 热水回水温度（℃） |  | 40 |
| 11 | 制冷介质 |  | R134a环保冷媒 |
| 12 | 蒸 发 器 | 式样 | 降膜式或壳管式 |
| 13 |  | 最大水阻力（KPa） | 70 |
| 14 |  | 工作压力（MPa） | 1.0 MPa |
| 15 | Cop(w/w) |  | 3.2 |
| 16 | 机组工作环境 |  | -10℃~45℃ |
| 17 | 节流方式 |  | 双电子高精度膨胀阀节流控制 |
| 18 | ▲压缩机类型 |  | 螺杆式压缩机，压缩机和主机同一品牌 |
| 19 | ▲制冷量调节范围 |  | 5%~100% |
| 20 | 化霜模式 |  | 自动化霜模式，非定时化霜模式 |
| 21 | 外形尺寸、运行重量 |  | 机组运行重量≤12600kg/台 机组外形尺寸：长≤13000（mm） 尺寸需结合以现场基础尺寸为基准，确保有足够的安装空间 |
| 22 | 机组箱体保护 |  | 机组下半部分钣金密封，以保护压缩机、铜管、蒸发器等主要部件，有效减缓机组内部零部件老化，并起到隔音作用 |
| 23 | 其他要求 |  | - 机组所有配件必须为行业内知名品牌，整机调试：必须在原厂内进行（含内部的管子连接电气配线、进行加压和真空试漏及注入冷媒等）螺杆热泵机组在工厂内进行性能测试，并提供该机组性能测试报告。 - 控制显示模块：采用不小于7英寸的动态彩色触控显示屏幕，并具有中英文显示功能、具有与楼宇自动化系统相连的功能。 - 需配厂家电动机启动控制柜。带自动通信协议接口。 - 投标人可在本表基础上增加行次填写其他技术参数。 |

（二）四管制 螺杆式风冷（热泵）机组技术要求

| 序号 | 项目类别 |  | 技术参数及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 |  | 四管制 螺杆式风冷（热泵）机组（带水流开关） |
| 2 | 数量 |  | 2台 |
| 3 | 种类 |  | 风冷式 |
| 4 | 单台机组▲制冷量/▲制热量（KW) |  | 600/600（国家标准工况） |
| 5 | 单台机组同时▲制冷量/▲制热量（KW) |  | 605/760（国家标准工况） |
| 6 | ▲单台机组制冷时输入功率（KW) |  | 188 |
| 7 | ▲单台机组同时制冷制热时输入功率（KW) |  | 168 |
| 8 | 冷冻水出水温度（℃） |  | 7 |
| 9 | 冷冻水回水温度（℃） |  | 12 |
| 10 | 冷冻水流量（m3/h） |  | 103 |
| 11 | 热水侧流量（m3/h） |  | 103 |
| 12 | 热水出水温度（℃） |  | 45 |
| 13 | 热水回水温度（℃） |  | 40 |
| 14 | 制冷介质 |  | R134a环保冷媒 |
| 15 | 蒸 发 器 | 式样 | 降膜式或壳管式 |
| 16 |  | 最大水阻力（KPa） | 72 |
| 17 |  | 工作压力（MPa） | 1.0 MPa |
| 18 | Cop(w/w) |  | 3.2 |
| 19 | 机组工作环境 |  | -10℃~45℃ |
| 20 | 节流方式 |  | 三电子高精度膨胀阀，制冷/制热/除霜应分别控制； |
| 21 | ▲压缩机类型 |  | 螺杆式压缩机，压缩机和主机同一品牌 |
| 22 | 制冷量调节范围 |  | 15%~100% |
| 23 | 化霜模式 |  | 自动化霜模式，非定时化霜模式 |
| 24 | 外形尺寸、运行重量 |  | 机组运行重量≤7500kg/台 机组外形尺寸：长≤6500（mm） 尺寸需结合以现场基础尺寸为基准，确保有足够的安装空间 |
| 25 | 机组箱体保护 |  | 机组下半部分钣金密封，以保护压缩机、铜管、蒸发器等主要部件，有效减缓机组内部零部件老化，并起到隔音作用 |
| 25 | 其他要求 |  | - 机组所有配件必须为行业内知名品牌，整机调试：必须在原厂内进行（含内部的管子连接电气配线、进行加压和真空试漏及注入冷媒等）螺杆热泵机组在工厂内进行性能测试，并提供该机组性能测试报告。 - 控制显示模块：采用不小于7英寸的动态彩色触控显示屏幕，并具有中英文显示功能、具有与楼宇自动化系统相连的功能，高精出水温度控制，精度最高达设定水温±0.5℃ 。 - 需配厂家电动机启动控制柜。带自动通信协议接口。 - 投标人可在本表基础上增加行次填写其他技术参数。 |

（三）空调箱、水泵、相关配件清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式离心泵 | 空调冷热水泵CHP-RF-1~4; 流量224m3/h;扬程31mH2O;泵体工作压力1.6MPa;额定转速1450rpm;电机功率30KW;效率75%; | 台 | 4 | 三用一备； 卧式室外型；变频 |
| 2 | 立式离心泵 | 空调冷水泵CP-6F-1~3; 流量126.2m3/h;扬程28mH2O;泵体工作压力1.6MPa;额定转速1450rpm;电机功率18.5KW;效率80%; | 台 | 3 | 二用一备； 立式室外型；变频 |
| 3 | 立式离心泵 | 空调热水泵HP-6F-1~3; 流量126.2m3/h;扬程28mH2O;泵体工作压力1.6MPa;额定转速1450rpm;电机功率18.5KW;效率80%; | 台 | 3 | 二用一备； 立式室外型；变频 |
| 4 | 化学加药装置 | 全自动加药装置CWR-RF-1;处理流量640m3/h;加药桶容量200*2L;压损1.5mH2O;工作压力1Mpa;功率0.5kW; 带在线监测腐蚀、PH 控制系统、缓蚀剂自动投加功能 | 套 | 1 | / |
| 5 | 定压补水脱气装置 | 真空排气定压装置ECT-RF-1; 有效容积1m3;补水泵流量2m3/h;补水泵扬程10m;功率0.55kW;连续强制真空（雾化喷射）排气功能。 | 套 | 1 | 单泵配置 |
| 6 | 气体定压补水装置 | 气体定压补水装置 PET-6F-1、2; 隔膜式气压罐定压值100kpa,总容积500L; 补水泵流量1m3/h;补水泵扬程30m;功率0.37kW; | 套 | 2 | 双泵配置 |
| 7 | 微泡排气除污装置 | 微泡排气除污装置 ETR-6F-1/2 适用管径:DN200‘可去除循环水中95%以上的气体,98%以上的杂质最小去除杂质颗粒为5μm,最小去除气泡10μm符合PED/2014/68/EC标准，工作压力1.6MPa | 套 | 2 | 工作压力:1.6Mpa |
| 8 | 软水箱兼定压补水箱 | 软水箱兼定压补水箱 WST-6F-1 1#,1m3(1000x1000x1000),05K210-6 | 套 | 1 | 304不锈钢板 |
| 9 | 全自动软水器 | 全自动软水器 WS-6F-1 额定产水量2m3/h,双阀双罐一用一备连续供水(DN25) | 套 | 1 | AC 220V ±10% |
| 10 | AHU组合式空调箱 | AHU组合式空调箱AHU-2F-1; 总风量19200m3/h;新风量6000m3/h;回风量13200m3/h;过渡季最大新风量9600m3/h;机外静压620Pa;电机功率11kW/380V;冷量71kW;热量39kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 混合工况/两管制/落地式 |
| 11 | AHU组合式空调箱 | AHU组合式空调箱AHU-2F-2; 总风量47100m3/h;新风量9000m3/h;回风量38100m3/h;过渡季最大新风量23550m3/h;机外静压620Pa;电机功率30kW/380V;冷量173kW;热量95kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 混合工况/两管制/落地式 |
| 12 | AHU组合式空调箱 | AHU组合式空调箱AHU-2F-3; 总风量26400m3/h;新风量4800m3/h;回风量21600m3/h;过渡季最大新风量13200m3/h;机外静压620Pa;电机功率15kW/380V;冷量97kW;热量53kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 混合工况/两管制/落地式 |
| 13 | AHU组合式空调箱 | AHU组合式空调箱AHU-B1-1; 总风量26400m3/h;新风量4800m3/h;回风量21600m3/h;过渡季最大新风量13200m3/h;机外静压620Pa;电机功率15kW/380V;冷量97kW;热量53kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 混合工况/两管制/落地式 |
| 14 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-4F~9F-1; 总风量4000m3/h;新风量4000m3/h;机外静压410Pa;电机功率3kW/380V;冷量52kW;热量37kW; G4+静电F7+纳米光子+高压微雾 | 台 | 6 | 全新风工况/两管制/吊式 |
| 15 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-4F~5F-2; 总风量9600m3/h;新风量9600m3/h;机外静压570Pa;电机功率5.5kW/380V;冷量125kW;热量90kW; G4+静电F7+纳米光子+高压微雾 | 台 | 2 | 全新风工况/两管制/吊式 |
| 16 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-2F-1; 总风量3300m3/h;新风量3300m3/h;机外静压370Pa;电机功率2.2kW/380V;冷量43kW;热量31kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 17 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-2F-2; 总风量9900m3/h;新风量9900m3/h;机外静压580Pa;电机功率5.5kW/380V;冷量129kW;热量93kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 18 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B1-1; 总风量11900m3/h;新风量11900m3/h;机外静压580Pa;电机功率7.5kW/380V;冷量155kW;热量111kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 19 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B1-2; 总风量5000m3/h;新风量5000m3/h;机外静压360Pa;电机功率3kW/380V;冷量64kW;热量46kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 20 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B1-3; 总风量5300m3/h;新风量5300m3/h;机外静压580Pa;电机功率3kW/380V;冷量69kW;热量50kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 21 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B2-1; 总风量8300m3/h;新风量8300m3/h;机外静压550Pa;电机功率5.5kW/380V;冷量107kW;热量77kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/立式 |
| 22 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B2-2; 总风量11600m3/h;新风量11600m3/h;机外静压550Pa;电机功率7.5kW/380V;冷量150kW;热量108kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/立式 |
| 23 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B2-3; 总风量8400m3/h;新风量8400m3/h;机外静压440Pa;电机功率5.5kW/380V;冷量109kW;热量78kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/立式 |
| 24 | PAU新风处理机组 | PAU新风处理机组PAU-B2-5; 总风量7100m3/h;新风量7100m3/h;机外静压580Pa;电机功率5.5kW/380V;冷量92kW;热量66kW; 变频风机,G4+静电F7+纳米光子+高压微雾,自带变频控制柜 | 台 | 1 | 全新风工况/两管制/落地式 |
| 25 | 高压微雾加湿主机 | HPA-6F-1; 设计加湿量11kg/h;喷雾能力20kg/h;主机重量60kg;功率1.1kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 26 | 高压微雾加湿主机 | HPA-RF-1; 设计加湿量63kg/h;喷雾能力70kg/h;主机重量60kg;功率1.1kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 27 | 高压微雾加湿主机 | HPA-2F-1; 设计加湿量12kg/h;喷雾能力20kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 28 | 高压微雾加湿主机 | HPA-2F-2; 设计加湿量12kg/h;喷雾能力20kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 29 | 高压微雾加湿主机 | HPA-2F-3; 设计加湿量7kg/h;喷雾能力20kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 30 | 高压微雾加湿主机 | HPA-2F-4; 设计加湿量32kg/h;喷雾能力40kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 31 | 高压微雾加湿主机 | HPA-B1-1; 设计加湿量24kg/h;喷雾能力40kg/h;主机重量60kg;功率1.1kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 32 | 高压微雾加湿主机 | HPA-B1-2; 设计加湿量28kg/h;喷雾能力40kg/h;主机重量60kg;功率1.1kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 33 | 高压微雾加湿主机 | HPA-B2-1; 设计加湿量45kg/h;喷雾能力70kg/h;主机重量60kg;功率1.1kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 34 | 高压微雾加湿主机 | HPA-B2-2; 设计加湿量19kg/h;喷雾能力20kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 35 | 高压微雾加湿主机 | HPA-B2-3; 设计加湿量28kg/h;喷雾能力40kg/h;主机重量60kg;功率0.75kW;环境温度4~50℃;噪声等70mH2O; | 台 | 1 | 带软水器 |
| 36 | 卧式暗装风机盘管 FCU-400 | 卧式暗装风机盘管FCU-400; 制冷量3.069kW;制热量3.038kW;风量680m3/h;机外静压30Pa; | 台 | 56 | 两管制/三排管/交流电机/配后回风箱 |
| 37 | 卧式暗装风机盘管 FCU-600 | 卧式暗装风机盘管FCU-600; 制冷量4.127kW;制热量4.708kW;风量1020m3/h;机外静压30Pa; | 台 | 386 | 两管制/三排管/交流电机/配后回风箱 |
| 38 | 卧式暗装风机盘管 FCU-800 | 卧式暗装风机盘管FCU-800; 制冷量5.742kW;制热量6.668kW;风量1360m3/h;机外静压30Pa; | 台 | 109 | 两管制/三排管/交流电机/配后回风箱 |

（四）多联机及分体设备相关配件清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联室外机 | 12HP空调室外机VRV(O)-6F-1~2; 制冷量33.5kW;制热量37.5kW;制冷功率15.8kW;噪音62dB(A);APF 4.6; | 台 | 2 | 顶出风 |
| 2 | 多联室外机 | 5HP空调室外机VRV(O)-6F-3; 制冷量8kW;制热量9kW;制冷功率2.2kW;噪音60dB(A);APF 4.5; | 台 | 1 | 侧出风 |
| 3 | 多联室外机 | 24HP空调室外机VRV(O)-B3-1、5; 制冷量67.2kW;制热量75kW;制冷功率20kW;噪音65dB(A);APF 4.5; | 台 | 2 | 顶出风 |
| 4 | 嵌入式室内机 | 制冷量2.8kW;制热量3kW;制冷功率0.072kW;噪音≤36dB(A); | 台 | 1 | 四面出风 |
| 5 | 嵌入式室内机 | 制冷量5.6kW;制热量6.3kW;制冷功率0.152kW;噪音≤40dB(A); | 台 | 26 | 四面出风 |
| 6 | 风管式室内机 | 制冷量3.6kW;制热量4.0kW;制冷功率0.036kW;噪音≤32dB(A);自带冷凝水提升泵 | 台 | 1 | 中静压风管式 |
| 6 | 风管式室内机 | 制冷量4.5kW;制热量5kW;制冷功率0.095kW;噪音≤32dB(A);自带冷凝水提升泵 | 台 | 10 | 中静压风管式 |
| 7 | 风管式室内机 | 制冷量5.6kW;制热量6.3kW;制冷功率0.153kW;噪音≤36dB(A);自带冷凝水提升泵 | 台 | 1 | 中静压风管式 |
| 8 | 风管式室内机 | 制冷量7.1kW;制热量8kW;制冷功率0.199kW;噪音≤36dB(A);自带冷凝水提升泵 | 台 | 4 | 中静压风管式 |
| 9 | 单冷型 分体挂壁式空调 | 制冷量3.5kW;壁挂式、二级能效、变频 | 套 | 5 | 壁挂式、二级能效、变频 |
| 10 | 冷暖型 分体挂壁式空调 | 制冷量5kW;制热量6kW;壁挂式、二级能效、变频 | 套 | 5 | 壁挂式、二级能效、变频 |
| 11 | 冷暖型 分体柜式空调 | 制冷量7.2kW;制热量8.4kW;柜式、二级能效、变频 | 套 | 2 | 柜式、二级能效、变频 |
| 12 | 单冷型 分体挂壁式空调 | 制冷量6.3kW;壁挂式、二级能效、变频 | 套 | 1 | 壁挂式、二级能效、变频 |
| 13 | 单冷型 分体柜式空调 | 制冷量12kW;柜式、二级能效、变频 | 套 | 6 | 柜式、二级能效、变频 |
| 14 | 恒温恒湿精密空调 | PAC-1; 风量8500m3/h,制冷量39kW;加湿量15kg/h;制热量24kW,功率13kW; | 套 | 1 | 直膨式 |

注：1、本项目核心产品为二管制、四管制螺杆式风冷（热泵）机组。投报设备数量及主要技术参数以上述采购清单为准。

2、本项目核心产品机组应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，若无法满足，作无效标处理。

3、本项目仅为设备供应，不包括安装。

4、上述技术参数中，“▲”为重要指标，应提供相应证明材料（提供产品电子样本，并经制造商盖章），不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见评分办法。

5、制冷量、制热量、制冷功率量、噪音、静压允许负偏离3%，投标单位应提供证明材料（提供产品电子样本，并经制造商盖章），超出扣分，正偏离不做要求。

三、招标要求

1、本项目设备供应要求在中标签订合同后即配合，具体到货时间听从甲方安排，并在自报供货内完成供货。

2、本次招标要求整机免费质量保证期为不少于2年。在质量保修期内，一旦接到采购人的针对设备问题的报修电话，中标人应在2小时内到现场免费维修，4小时内完成修复工作，如遇到无法修复的设备需有备用机及时更换。

3、本项目拒绝采购进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

四、投标方必须提供的有关资料

1、按招标要求，提供与设计规格相应的产品的相关数据,请提供所投产品样本。

2、标明采用的制冷剂。

3、提供机组安装图，详细标明室外机组的基础尺寸。

4、提供主要设备及零部件的材质、规格、生产地及外配件的型号，品牌及生产厂商、售后服务等资料。

5、请投标人提供随机易损件、备品备件及专用工具和附件清单及设备的使用、保养、维修手册（中文）。

6、请投标人提供主要设备寿命及运转无故障时间。

7、请投标人提供设备及系统免费保用年限。

8、编制售后服务计划、培训计划等。

五、其他要求

1、本次招标所采购的设备要求具有先进、环保、节能等的特点。

2、本项目实施周期为合同签订后 90天内完成全部采购内容。本次招标项目须写明供货期，请投标单位自报供货周期，以确保项目在自报货期内完成本项目设备采购内容并验收完毕。

3、中标供应商与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照《长宁区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法（试行）》相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标供应商有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。验收书要求见附件。

4、付款、项目质保金

1）合同签订后且供货单位开具预付款保函后，预付合同价的30%

2）设备现场交付达到50%以上时，支付至合同价的50%

3）全部设备供货完成且调试合格后支付至合同价的80%

4）项目出具审价报告后，支付至审价金额的97%

5）剩余3%，待质保期满后不计息一次性支付余额

注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息，如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。

5、投标人投报的总报价要求

报价应包含：必不可少的部件、标准配件、设备制造、包装、运输、保险等。

本项目预算金额：7730000.00元，最高限价为：7600000.00，经评审后投标报价超出本预算金额的，作无效投标处理。

- 六、其他说明

采购单位暖通设计图纸详见本项目招标公告附件：“附件：ZC20250117 平面图纸”。

- 七、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目不接受联合体投标。