长宁公安分局“一站式”执法办案

管理中心信息化建设项目

采购需求文件

- 一、项目概述及采购需求

  - 1、项目概况

根据公安部、上海市公安局“一站式”执法办案管理中心建设指导意见，统筹考虑执法办案、执法管理、执法办案场所智能化建设、警情处理等方面建设需求，强化互联共享、互相促进，实现规范执法与办案效能双提升。要紧紧围绕“人、案、物、场、卷”等执法要素，升级改造执法办案管理中心，利用新技术、新手段积极提升智能化水平，更好地服务执法权力运行机制改革。要将执法信息化与执法办案管理中心一体规划、一体建设、一体应用，与涉案财物集中管理融合发展，为实现全国范围执法办案管理中心数据互联共享创造有利条件。

  - 2、主要设计依据

- 《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》(公法制[2019]166号)；

- 《公安部关于印发<公安机关执法办案场所设置规范>的通知》（公通字[2010]56号）；

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011；

- 《〈关于深化公安执法规范化建设的意见〉的通知》（中办发〔2016〕56号）；

- 《公安机关刑事案卷立卷规范（2014版）》公法〔2014〕1080号。

- 公安部《关于进一步推进严格规范公正文明执法意见》（2019年12月）；

- 《公安装备建设“十四五”规划重点项目建设任务书》；

- 《公安部〈关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见〉的通知》；

- 《公安信息移动接入及应用系统建设技术指导书》；

- 《公安机关执法细则》；

- 《公安机关办理行政案件程序规定》；

- 《公安机关办理刑事案件程序规定》；

- 《上海公安机关深化新时代执法规范化建设的实施意见（试行）》沪公指通字（2023）14号；

- 《上海市公安局关于推进“一站式”执法办案管理中心建设的指导意见（试行）》沪公指通字（2023）15号；

- 《2023年〈上海公安机关深化新时代执法规范化建设的实施意见（试行）任务书》沪公指通字（2023）43号；

- 《关于推进新时代上海法制公安建设高质量发展的实施意见》(沪公通字[2021]91号)；

- 《上海公安机关数字化执法办案管理中心建设方案》；

- 《上海市公安局数字化执法办案管理中心执法隐患闭环处置工作规定》；

- 《上海市公安局关于推进“一站式”执法办案管理中心建设的指导意见》；

- 附1《“一站式”执法办案管理中心功能用房建设标准》；

- 附2《“一站式”执法办案管理中心装备设备配备标准》；

- 附3《“一站式”执法办案管理中心装备设备参数标准》；

- 附4《“一站式”执法办案管理中心模块建设标准》；

- 公安专网布线（按照六类屏蔽线设计）；

- 互联网布线（按照六类屏蔽线设计）；

- 区府网布线（按照六类非屏蔽线设计）；

- 与公检法系统的联网布线（考虑与这些部门的光纤敷设）；

- 管线与桥架设计（管径大小的容量设计） ；

- 公安专网与外网（含互联网）和语音在布线时要相互独立与隔离；

- 《发光二极管(LED)显示屏通用规范》SJ/T11141—2017；

- 《LED显示屏测试方法》；

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

- 《电力子操作工作站机房设计规范》GB50174-93；

- 《国际串行通讯标准》EIARS-232-C；

- 《工业操作工作站系统安装环境条件》ZBN18-001；

- 《电磁兼容》GB/T17626；

- 《远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性》GB/T15153.1-1998；

- 《远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)》GB/T15153.2-2000；

- 国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；

- 《计算机信息系统防雷保安器》GA173-2012；

- 《建筑电气设计技术规程》　JDJ16-83；

- 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2016；

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017；

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

- YD/T1434-2006《软交换设备总体技术要求》；

- YD/T1243.1-2002《媒体网关设备技术要求-IP 中继媒体网关》；

- YD/T1385-2005《基于软交换的综合接入设备技术要求》；

- YD/T1386-2005《基于软交换的媒体服务器技术要求》；

- YD/T1388.1-2005《基于软交换的业务技术要求第 1 部分：业务体系》；

- YD/T1390-2005《基于软交换的应用服务器设备技术要求》；

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

- 公安内部相关规范要求；

- 其它符合要求的国家规范、地方性规范要求；

如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。

- 所投标产品如涉及数据库采购，需满足财库〔2023〕35号文件要求。

- 所投标产品如涉及操作系统采购，需满足财库〔2023〕34号文件要求。

- 所投标产品如涉及通用服务器采购，需满足财库〔2023〕33号文件要求。

- 所投标产品如涉及工作站采购，需满足财库〔2023〕32号文件要求。

  - 3、建设范围及内容

- 3.1 建设目标

通过本项目建设，完成执法办案管理中心基础网络通信，实现与分局视频传输网万兆联通；建设配置稳定可靠、功能全面的合成作战室视频会议系统、扩声系统、门禁系统以及机房基础配套系统等；实现数字化执法办案管理中心、LED大屏显示系统、案卷管理、物品管理系统等应用功能，并能通过无线通信进行人员调度，实现执法办案区智能信息系统的“标准化、智能化、规范化、一体化”总体要求；整体提升执法办案管理中心的业务处理能力和为人民 群众服务的水平，实现规范化、流程化、统一化的业务流程。

- 3.2建设范围

地下室：接待大厅、信息采集区、讯（询）问室、涉案财物仓库室、案卷保管室、候问室、留置室、机房等；

一层：接待大厅、刑事速裁法庭、合成作战室、案件审核室、监督管理室、民警办公区等；

二层：拓展功能区、生活区；

三层：办公区

- 3.3建设内容

本项目根据相关国家标准和公安执法办案管理中心标准，在土建基础弱电建设基础上（其中土建主要负责室内桥架管线建设以及孔洞预留，室外弱电线管穿管，埋地敷设属于本次招标范围），具体建设以下内容：

- 综合布线、网络系统

- 机房系统

- 监控系统

- 门禁系统

- 合成作战室视频会议系统

- 数字电话系统

- 机房环控

- 扩声系统

- LED大屏显示系统

- 案卷管理、物品管理系统

- 办案区信息管理系统

- 密码应用功能模块开发

  - 4、业务功能需求

- 4.1综合布线、网络系统

4.1.1系统概述

网络系统是本次项目在办公和各项业务设备通讯使用的基础承载系统，承载整个项目的所有运行业务（包括公安网、图像网、区府网、互联网、电话）。计划在“一站式”执法办案管理中心非办案区一层、二层、三层配套建设和地下一层执法区域改造配套27个电话线路建设设置共计187个网络点位、100个电话点位、HDMI高清线路3套，综合布线设备材料相应配套。

4.1.2功能需求

地下室楼层执法办公区域:配套建设执法区27个电话信息点位（办公工作区室内按每组工位1个电话点位配置），电话信息点位综合布线设备材料相应配套。负责执法办案区网络和专用设备综合布线进入机房后后端的接入机柜安装连接配线架及跳线连接交换机等安装连接施工工作，标签标识等设备材料相应配套。根据地下室执法办案区网络设备和专用设备综合体量接入网络配置48口交换机18台（公安网15台、图像网1台、互联网1台、区府网1台）。

一层法制接待中心:根据区域布局建设设置78个网络信息点位、35个电话信息点位、3个HDMI线路（办公工作区室内按每组工位2个网络1个电话点位配置，监督管理室大屏配置级联2根网络线路），综合布线设备材料相应配套。配置48口交换机5台（公安网2台、图像网1台、互联网1台、区府网1台）。

二层拓展功能区、生活区:根据区域布局建设设置33个网络信息点位、16个电话信息点位（办公工作区室内按每组工位2个网络1个电话点位配置），综合布线设备材料相应配套。配置48口交换机4台（公安网1台、图像网1台、互联网1台、区府网1台）。

三层刑侦办案中心:根据区域布局建设设置76个网络信息点位、22个电话信息点位（办公工作区室内按每组工位2个网络1个电话点位配置），综合布线设备材料相应配套。配置48口交换机2台（公安网1台、图像网1台），互联网和区府网交换机原有利旧使用。

4.1.3主要设备技术指标

接入交换机:

主要参数：配置48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10G SFP+，含一个电源

汇聚交换机：

主要参数：交换容量：38.4Tbps/168Tbps，包转发率：7200Mpps/36000Mpps，端口：主控槽位：2；业务槽位：3，双电源，双主控

48千兆电卡（LSS7G48TA1S0）：48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45)

48千兆光卡（LSS7X24BX6S0）：24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)

- 4.2机房系统

4.2.1系统概述

长宁分局“一站式”执法办案管理中心的机房位于地下一层机房区，占地面积约80平方米。从机房的建设需求出发，考虑从几个方面进行重点建设：机房（含配电系统、空调系统、机柜）等。

4.2.2网络拓扑图

4.2.3机房布局图

4.2.4功能需求

网络配电系统应重点保证设备供电的可靠性，网络设备用电负荷采用UPS电源供电方式，主要设备采用UPS供电，电池后备时间不小于2H。严格按照规范要求，测算机房用电负荷，提出对项目的用电需求。供电模式要求安全、可靠且易于扩展。UPS采用当今先进的、高效率、模块化的设备，实现在线扩容、减少不需要的UPS设备能耗，提高UPS设备效率。采取二级雷电防护。

4.2.5主要设备技术指标

- UPS主机

100KVA UPS，蓄电池：备电支持不少于2小时

- 机房精密空调

总冷量 12kW,显冷量10.4,风量3000m3/h，加热能力 3kw，加湿能力 2kg/h,采用 R407C 环保制冷剂

- 4.3监控系统

4.3.1系统概述

监控系统部署于非执法办案区和机房内。通过前端网络高清摄像机的拍摄，再通过以太网传输，将监控图像汇聚到弱电间以及机房的交换机和NVR网络硬盘录像机上，同时在公安后台管理平台上面可以进行图像的预览、回放、下载等操作，以满足公安内部声像业务需求。

4.3.2功能需求

本项目要求在地下室至三楼的非执法办案区域和机房内安装内部声像监控，通过以太网传输，将监控图像汇聚到各处机房的交换机和NVR网络硬盘录像机上，同时在公安后台管理平台上面可以进行图像的预览、回放、下载等操作，以满足公安内部声像业务需求。机房监控图像应保存6个月、监督管理室和一楼大厅监控图像应保存6个月、其余非执法办案区监控图像保存6个月。具体监控位置如下：

地下室：网络机房4个、UPS机房4个，共8个；

一楼：监督管理室3个、窗口3个（含3个桌面式拾音器）、大厅1个、刑事速裁法庭3个（含2个盒式拾音器，1个桌面式拾音器）、律师会见室1个、保证金线上缴纳区1个、机房1个、走道4个，共17个；

二楼：走道2个、机房1个，共3个；

三楼：办公室2个、走道2个、机房1个，共5个。

4.3.3主要设备技术指标

- 网络定焦半球

采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。可输出200万（1920×1080）@25fps。支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。支持红外监控距离50米。支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。支持内置MIC。支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装。

- 高清网络摄像机

采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。支持输出200万(1920x1080)@25fps。支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。支持 H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境。内置MIC。支持AC24V/DC12V/POE供电方式。

- 网络硬盘录像机

支持不低于32路网络视频接入。至少支持16路视频回放。支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入。支持8个内置SATA接口，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式。支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上。支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。

支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。

支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.12网络协议。

支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式。

- 4.4门禁系统

4.4.1系统概述

门禁一卡通系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理。控制端对门禁资源进行统一的操作管理，对报警、事件实现中心化管理。

系统主要考虑受控区域的进出权限控制，结合受控区域的环境特点与实际应用需求，通过对进出通道设置门禁设备，限定不同人员的出入权限，并对人员进出信息进行记录等。在针对不同受控区域进行门禁点配置。

4.4.2功能需求

门禁系统部署于非执法办案区和机房。门禁系统管理主要实现重要场所出入口的安全管理，对门禁资源、卡片、人员、权限等进行一体化管理。门禁设备按要求配置相应的网络信息及其他信息后应能和分局现有的门禁平台无缝对接，实现门禁数据互通。

地下室：网络机房人脸门禁1台、UPS机房人脸门禁1台、走道刷卡门禁4台，共新增人脸门禁2台、刷卡门禁4台；

一楼：大门出入口刷卡门禁1台、监督管理室刷卡门禁1台、案件审核室刷卡门禁1台、民警办公室刷卡门禁1台、机房刷卡门禁1台，共新增刷卡门禁5台；

二楼：领导办公室刷卡门禁3台、接待室刷卡门禁1台、领导值班室刷卡门禁1台、民警办公室刷卡门禁2台、男寝室刷卡门禁1台、女寝室刷卡门禁1台、机房刷卡门禁1台，共新增刷卡门禁10台；

三楼：电梯厅入口移位刷卡门禁1台、楼梯间新增刷卡门禁1台、机房刷卡门禁1台，共新增刷卡门禁2台、移位刷卡门禁1台。

4.4.3主要设备技术指标

- 人脸识别门禁一体机

屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、身份证卡序列号）、密码认证方式；

人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

存储容量：本地支持10万人脸库、10万张卡，15万条事件记录；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264。

- 单门门禁控制器

- 采用32位高速处理器，性能强劲、速度快。

- 支持TCP/IP通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。

- 支持RS485接口接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。

- 支持普通卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

- 门禁主机

- 采用32位高速处理器，性能强劲、速度快。

- 支持TCP/IP通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。

- 支持RS485接口接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。

- 支持普通卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

- 刷卡读卡器

- 采用32位高速处理器，设备性能更好。

- 具有双通讯端口设计，同时支持RS485通讯；RS485采用私有加密处理，通讯更加安全，可无缝兼容第三方产品。

- 内置IC卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取IC卡序列号、IC卡内容、CPU卡序列号。

- 内置CPU卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取CPU卡序列号和CPU卡内容。

- 支持密码输入功能。（仅带键盘的支持）

- 支持防拆报警功能。

- 4.5合成作战室视频会议系统

4.5.1系统概述

合成作战室设计数字会议系统，发言单元外形美观，安装灵活，使用非常方便，保密性强，性能稳定。

4.5.2功能需求

根据合成作战室的布局配置如下根据布局和坐席数量需求合成作战室设计如下：

会议话筒处理器1台（解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能）；

会议话筒3只，满足一般会议需要，及日常会议点名功能。

模拟调音台一台，满足12路音频信号源的混音。

4.5.3主要设备技术指标

- 高清视频会议摄像机

12倍光学变焦，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/每秒，有DVI（HDMI）和SDI两种输出接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。

- 远程会议终端

视频输入接口 2×HDMI，1×VGA

视频输出接口 2×HDMI，1×VGA

音频输入接口 2×XLR，2×凤凰头，2×RCA，左右声道输入，1×DMIC

音频输出接口 4×RCA，左右声道输入，2×凤凰头

网络接口 2×RJ45

带宽要求 64kbps～8Mbps

其他特点 多媒体框架协议：ITU-TH.323、IETFSIP

视频编解码协议：H.265、H.264BP、H.264HP、H.263（仅辅流）

G.711A、G.711U、G.722、G.719、G.722.1、

音频编解码协议：G.722.1C、AAC-LD、AAC-LD立体声、ZTE_BA、

ZTE_BA立体声

双流标准：ITU-TH.239、IEFTBFCP

网络传输协议：TCP/IP、DHCP、SSH、HTTPS

- 功放

立体声功率8Ω：260W

立体声功率4Ω：400W

桥接模式8Ω：700W

电压增益：35 dB

阻尼系数 (8Ω)，10Hz-400Hz：>200

信噪比：> 100 dB

保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路

通风：由前往后的空气对流机制

冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护

- 单柱音箱

系统类型：2分频无源音柱

频响范围（+/-3dB）：160Hz–18KHz

频响范围（-10dB）：150Hz–20KHz

灵敏度（2.83V/1m）：95dB

最大声压级@1m：123dB

系统额定阻抗：8Ω

分频点：2.5KHz

- 反馈抑制器

双通道反馈抑制器，5段电平输入信号LED指示灯,一段红色LED过载指示灯，24个可编程陷波滤波器显示，导向菜单显示屏与菜单键,可设置滤波类型，USB接口用于软件更新,每通道各一个XLR和TRS输入/输出接口立体声或两个独立通道处理,活动滤波器和固定滤波器模式。

- 4.6数字电话系统

4.6.1系统概述

基于用户内部语音网络资源构建一套安全可靠、性能稳定、功能完备，便于维护、技术先进、基于IP交换的语音系统。IP语音系统满足目前用户办公电话系统的建设需求.当外驻单位需要多节点的通信环境时，可以采用在分布式配置远端模块的方式。在当今IP成为最热门通信技术的情况下，核心交换/远端模块（IP媒体网关）自然集成。分局有线通信系统正是采用这种核心交换/远端模块（IP媒体网关）的分布式部署结构，即分局中心建立一套核心交换系统，外驻单位部署远端模块（IP媒体网关），利用公安网资源与核心交换系统实现互联互通，远端模块（IP媒体网关）提供用户电话端口的接入，从而使整个分局的有线通信系统实现统一管理、资源共用。

4.6.2功能需求

使用9槽口远端模块（IP媒体网关），每个媒体网关（IP媒体网关）最多80个用户端口。用户电话端口接入分别为8路和16路模拟用户板，每块模拟用户板用于连接模拟话机，提供8或16个模拟用户。由于分局法制中心支持50门分机，因此需要配备3块16路模拟用户板、1块8路模拟用户板和1个9槽口远端模块（IP媒体网关）才能满足使用需求。

4.6.3主要设备技术指标

- 16路模拟用户板

16路模拟用户板用于连接模拟话机，提供16个模拟用户。不需要外部信号音发生器或中继即可生成振铃音。

- 8路模拟用户板

- 8路模拟用户板用于连接模拟话机，提供8个模拟用户。不需要外部信号音发生器或中继即可生成振铃音。

- 9槽口IP媒体网关远端模块

- 每个媒体网关最多80个端口，1个控制器插槽＋1个通用插槽＋7个特定插槽。

- 4.7机房环控

4.7.1系统概述

机房所监控的对象主要包括：配电系统、UPS系统、空调系统、电池组、空调周围漏水、温湿度等。

4.7.2功能需求

配电系统：对低压配电柜及列头柜进行监测。配电系统检测以配电柜仪表接口协议采集为主，无仪表情况下加装智能电力测量仪采样，实时监测三相电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、电能等。

UPS：通过UPS接口通信板及其通信协议对UPS进行全面系统的监测与诊断。监控内容包括UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态等信息，一旦有部件发生故障，系统会自动报警，并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，要求按照协议显示全部信号，并有直观的图形界面显示。

空调系统：通过空调智能通信转换接口及通信协议，实时监测各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态和温湿度报警等，要求按照协议内容显示全部信号。

电池监测：对每组电池进行监控，实时监控每组电池的总电压、总电流、单体电压、单体内阻和单体表温。

漏水监测：对空调加湿系统漏水情况实时监测、报警等，采用线式漏水检测方式。

温湿度监测：在机房设置温湿度传感器，实时监测机房内的温湿度，以保证机器的正常运行。

4.7.3主要设备技术指标

- 采集器

配置DI输入通道≥12、水浸检测通道≥2、AI&DI 输入通道≥8, 18~60VDC电池总电压≥2组、中间点电压输入通道,继电器输出≥2控路制, 12V电源输出≥1路, RS485≥8个, RS232≥4个, USB2.0口≥1个,带交换功能的10M/100M≥4个

- 水浸变送器

有水告警功能，与水浸线缆配合使用，继电器接点输出

- 温湿度传感器

传感器带LCD，精度：温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5％RH (20~80%RH 25℃)，RS485通信，12V供电，支持多个级联

- 烟雾探测器

工作电压：9V－30V，继电器输出：常开，火警后闭合

- 氢气检测

对电池间进行精确氢气检测，R485接口数据传输管理

- 4.8扩声系统

4.8.1系统概述

本项目音响扩声系统根据场所的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计监督管理室扩声系统的音响效果应能符合（GBT 28049-2011）厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准，演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；会议室的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。

4.8.2功能需求

通过对监督管理室的布局环境分析，对音响设备进行合理的布置与连接，并安装以上的音响设备，结合会议室对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计可实现以下使用功能：

1、采用数字话筒前级处理器和数字周边处理器，设计多种工作模式，例如会议讨论模式，影音模式、节目模式、远程会议模式等，可根据不同的需要快速调节话筒前级处理器，满足不同模式的音响扩音；

2、采用多编组调音台，多路编组输出，解决会议室开展远程视频会议时远程音频与本地音频信号分组输出；

3、预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用，无需进行复杂调试；

4、采用软件调试和设置，可根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节，系统可以与集中控制系统对接，通过集中控制系统进行管理；

5、根据会议类型设置压限效果，防止信号输出过大，带来过大的音频电流，烧坏音箱；

6、根据会议类型设置噪音门效果，滤波多余的噪音输入音响设备，产生噪音，影响音响扩声效果；

7、音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果。

4.8.3主要设备技术指标

- 天花喇叭

类型：6寸圆形吸顶音箱

频率响应：70Hz-20KHz（±3dB），50Hz-20KHz（-10dB）

灵敏度(1W@1M)：88dB

指向性（H×V）：110 ×90°

功率：持续50W，节目100W，峰值200W

最大声压级：111dB

- 专业功放

立体声功率8Ω：260W

立体声功率4Ω：400W

桥接模式8Ω：700W

电压增益：35 dB

阻尼系数 (8Ω)，10Hz-400Hz：>200

信噪比：> 100 dB

保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路

通风：由前往后的空气对流机制

冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护

- 手持无线话筒

提供清晰的24位数字音频

20Hz 至 20kHz频率范围（视话筒头而定）

120dB的动态范围

数字式预开关分集

44 MHz 调谐带宽（视地区而定）

每个频段32个可用通道（视地区而定）

每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统

通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机

射频载波频率范围：470-937.5 MHz（视地区而定）

工作范围：100 m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰）

镜频抑制：＞70 dB 典型值

音频频率响应：20 Hz-20 kHz（+1、-2dB）

音频动态范围：120 dB @1% THD A权重，典型值

- 数字调音台

16路单声道机架式安装数字调音台；

具备全局模式编码器的混音器；

自由分配的推子层；

专业的Lexicon效果器，独立的效果母线，方便快捷的Tap速度按键；

彩色触摸屏，参数调整LCD屏实时同步功能，方便直观；

每一路母线均具有图式GEQ；具备D.O.G.S系统；

USB存储与快照功能；

4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能；

HiQnet网络功能，具备REMOTE远程终端调节控制功能；

频率响应： +/-1.5dB, 20Hz-20kHz；

总谐波失真（T.H.D）:话筒灵敏度 -30dBu < 0.01% @ 1kHz

AD/DA转换：24 bit；DSP精度：40-bit 浮点；

输入/输出电平：话筒输入：+22dBu 最大；线路输入：+22dBu最大；混音输出：+21.5dBu  最大；

- 音频处理器

- 输入：8路平衡式话筒／线路，采用凤凰端子接口；

- 	输出：8路平衡式线路输出，采用凤凰端子接口；

- 	提供24bit/48kHz的杰出音质；

- 	每个输入通道都具有前置放大、信号发生器、8段参量均衡、压缩器、扩展器；

- 	每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制;

- 	全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；

- 	拥有AFC(反馈抑制)、AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)、

- 	增益共享自动混音等处理模块；

- 	每个输出通道都具有高低通滤波器、8段参量均衡器、延时器、限幅器等模块；

- 	具有USB接口可与PC电脑直连进行录音或播放，或对接小鱼易连，腾讯会议等PC端视频会议软件；

- 4.9LED大屏显示系统

4.9.1系统概述

监督管理室是“一站式”执法办案管理中心的指挥中枢，承担着数字化调度指挥、应急处置、一站式中心要素可视化、值班值守等工作。与分局指挥部门共同构建覆盖全市、协调同步、运转高效的指挥体系。数字化调度指挥系统、显示系统能够将救援措施的执行情况、应急物资使用状况、资料库、会商需求、决策支持等大量综合情报信息及时地显示出来，为指挥者提供直观、明确的沟通汇总平台，以保证迅速精准地确定指挥目标。

本项目以丰富的大屏项目实施经验和先进的技术理念为基础，为中控室打造整套LED全彩屏系统。

4.9.2功能需求

视频综合平台还应实现显示屏控制功能，包括图像上墙、信号切换、画面放大缩小、信号移除、预案一键上墙等。整个客户端应操作简便、界面美观友好、图标像素精致、运行流畅稳定。通过输出板实现视频信号输出，支持拼接、分割、漫游等多种显示模式。

视频综合平台应真正实现切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入，升级扩容简洁、系统改造方便、设备高度集成，使得整个图像处理系统达到稳定性和可靠性。

4.9.3主要设备技术指标

室内小间距全彩LED

像素结构：1R1G1B

封装方式：SMD

像素间距：≤1.25mm

屏幕尺寸：宽度≥6.6米，高度≥2.02米，总面积≥13.33平方米

像素密度：640000点/㎡

维护方式：完全前维护

驱动方式：恒流驱动

供电要求：110~220 VAC ± 15％

- 机箱

支持HDMI内嵌音频输入，也可配置音频板做外置音频输入;

支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、TVI、SDI、BNC、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入;

支持超高分融合，支持16个4K超高清信号接入;

支持输入OSD叠加;

音视频输出;

支持HDMI内嵌音频输出，也可配置音频板做外置音频输出;

支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出;

采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象;

输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码;

支持智能解码，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流;

支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显;

支持开窗和漫游功能，单屏支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割;

最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局;

最大支持128个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间;

支持串口连接LCD，通过软件实现屏幕开关控制，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节;

支持串口连接LED配电柜，通过软件实现屏幕开关控制;

- 输出解码板

支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出;

具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W;

支持3200W高清视频解码;

支持H.265、H.264、MPEG等主流格式;

视频输出接口类型：HDMI

视频输出接口数：4

视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，仅奇数口输出时，可支持4K_30 Hz (3840 × 2160@30 Hz)

视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG

视频解码通道：64

视频解码能力：支持2路1600W，或4 路1200W，或8路800W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率同时实时解码

音频输出接口类型：HDMI内嵌

- 输入编码板

4口1080P HDMI输入板;

视频输入接口类型：HDMI 1.4

视频输入接口数：4

视频输入分辨率：1024 × 768@60/75 Hz、1280 × 720@60/50 Hz、1280 × 1024@60/75 Hz、1366 × 768@60 Hz、1400 × 1050@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60/50 Hz、1920 × 1200@60 Hz

视频编码格式：H264/smart 264，默认H264

视频编码通道数：4

视频编码能力：4路1080P@30Hz

音频输入接口数：4

音频输入接口类型：HDMI内嵌

- LED配电柜

LED显示屏PLC智能配电柜;

输入电压：380V，三相五线

输出电压：220V

额定功率：20KW

输出回路：6个单相回路（AC220V）

每路输出最大带载功率：≤3.33KW

回路状态监测：双回路

远程控制：有

分步逐级上电：有

计划任务上电：有

温度检测：有

逻辑联动控制：有

- 4.10案卷管理、物品管理系统

- 4.10.1案卷保管系统

4.10.1.1系统概述

为进一步提升公安机关执法管理活动的标准化、规范化、智能化、实战化建设，需打造智能化案卷管理系统，强化业务联动、流程管理和储存保管，对纸质案卷材料进行精细化管理，进一步推进公安机关执法规范化建设。

4.10.1.2功能需求

4.10.1.2.1案管、物品管理系统相关配套设备

案件管理区主要用于围绕“人、案、物、卷、场所、警情”等执法要素，开展系统性的监督管理，对重大、疑难、敏感案事件提前介入指导，开展刑事案件“两统一”审核和重大行政执法决定法制审核，对执法状况和执法问题进行分析研判。需配套全景摄像机、远程审讯配套设备、网络硬盘录像机等智能化设备。

4.10.1.2.2案卷保管系统软件功能

案卷及涉案财物管理软件系统应实现针对执法办案中心实体案卷、涉案财物进行管理，对实体案卷、涉案财物登记、提取、归还、移交等多环节流程进行管控，实现案卷、涉案财物的信息化留存及智能化管控。

4.10.1.3主要设备技术指标

4.10.1.3.1全景摄像机

像素：不低于300万

宽动态：动态范围不小于106dB

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

支持镜头矫正功能，可设置矫正强度

防护等级: IP67

支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入

支持双码流技术

采用防杂光玻璃，保证画面效果，排除杂光干扰

支持防雷、防浪涌、防静电，支持IP67防护等级

支持防暴等级IK10

4.10.1.3.2拾音器

拾音范围 R≥5米；

动态范围 ≥104dB;

过载声压 ≥114dB；

信噪比 ≥85dB;

4.10.1.3.3网络硬盘录像机

支持网络视频输入带宽不低于 256Mbps，支持网络视频输入不低于16路

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持不少于16路同步回放及多路同步倒放；

支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

当视频信号丢失时，能发出报警信号，且响应时间不超过5秒；

设备在正常工作条件下，支持连续工作最低160h，且不出现电、机械或操作系统的故障。

4.10.1.3.4应用服务器

企业级高性能国产平台服务器，标准机架式；（通用服务器具体技术指标详见附件）

CPU芯片:供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽；

CPU不少于2颗，单颗CPU核数≥16核，频率≥2.5GHz

配置不低于128G DDR4

配置不少于4块2T 7.2K  SAS盘

配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)

PCIE扩展：支持5个PCIE插槽

网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口。

4.10.1.3.5数据库服务器

企业级高性能国产平台服务器，标准机架式；（通用服务器具体技术指标详见附件）

CPU芯片:供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽；

CPU不少于2颗，单颗CPU核数≥16核，频率≥2.5GHz

配置不低于128G DDR4

配置不少于4块2T 7.2K  SAS盘

配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)

PCIE扩展：支持5个PCIE插槽

网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口。

4.10.1.4软件工程量清单

| 子系统 | 分项 | 模块 | 子模块 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案卷保管系统 | 大屏功能 | 大屏功能 | / | 展现当前案管中心/案管室的案卷管理现状 | 套 | 1 |
|  | 首页展示 | 首页展示 | / | 展现当前用户单位信息、工作提醒、预警信息、待办任务及案卷管理各环节信息 |  |  |
|  | 案卷管理 | 案卷管理 | 案卷检索 | 支持案卷信息检索，支持案件详细信息查看 |  |  |
|  |  |  | 案卷登记 | 支持对行政、刑事类型案卷进行登记入库，支持案件信息应用；支持从待入库列表中选择文书进行案卷登记；支持待入库电子文书调阅。 |  |  |
|  |  |  | 案卷提取 | 支持案卷提取流程，完成提取登记，更新案卷状态。 |  |  |
|  |  |  | 案卷借用 | 支持案卷借用流程，提供审核流程，更新案卷状态。 |  |  |
|  |  |  | 案卷归还 | 支持案卷归还流程，实现案卷入柜操作，更新案卷状态。 |  |  |
|  |  |  | 案卷补充 | 支持案卷材料补充登记流程。 |  |  |
|  |  |  | 内部移交 | 支持分局办案单位之间的案卷移交流程。 |  |  |
|  |  |  | 外部移交 | 支持分局办案单位之外的案卷移交流程。 |  |  |
|  | 案卷柜功能 | 案卷柜功能 | 入柜开柜 | 对接案卷智能柜，基于人脸身份认证，实现案卷管理中需要的入柜场景操作。 |  |  |
|  |  |  | 离柜开柜 | 对接案卷智能柜，基于人脸身份认证，实现案卷管理中需要的出柜场景操作。 |  |  |
|  | 监督管理 | 监督管理 | 案卷出库已到期 | 超出案卷提取时填写的待归还日期，提示预警信息。 |  |  |
|  |  |  | 案卷出库即将到期 | 案卷提取时填写的待归还日期前一天进行预警提醒。 |  |  |
|  |  |  | 案卷存放时间即将届满 | 行政案卷第58天未归档，刑事案卷第88天未归档，进行预警提醒。 |  |  |
|  |  |  | 案卷存放时间已届满 | 行政案卷超出60天未归档，刑事案卷超出90天未归档，进行预警信息提醒。 |  |  |
|  |  |  | 案卷长时间无业务操作 | 案卷存入后十天未进行操作（如提取，补充材料等），进行预警消息提醒。 |  |  |
|  |  |  | 案卷轨迹展示 | 将案卷管理业务以时间轴的轨迹角度进行全流程轨迹展现。 |  |  |
|  |  |  | 多维度分析 | 针对当前单位案卷的登记、提取、借用、归还、移交、预警等数据进行汇总及分析。 |  |  |
|  | 统计分析 | 统计分析 | 台账统计 | 主要包括案卷汇总统计表、案卷归档统计表、案卷移送统计表、案卷在库案卷盘点统计表、案卷柜情况使用统计表、案卷预警统计表 |  |  |

- 4.10.2涉案物品保管系统

4.10.2.1系统概述

为进一步提升公安机关执法管理活动的标准化、规范化、智能化、实战化建设，需打造智能化涉案物品管理系统，强化业务联动、流程管理和储存保管，对涉案物品进行精细化管理，进一步推进公安机关执法规范化建设。

4.10.2.2功能需求

4.10.2.2.1涉案物品保管系统相关配套设备

涉案财物管理区主要用于对涉案财物分案分类保管，详细记录入出库登记和移交、调用、发还、处置等环节信息，保证涉案财物来源去向明晰，管理使用规范。需配套全景摄像机、拾音器、网络硬盘录像机等智能化设备。

4.10.2.2.2涉案物品保管系统软件功能

涉案财品管理系统应实现针对执法办案中心涉案财物进行管理，对涉案财物登记、提取、归还、移交等多环节流程进行管控，实现涉案财物的信息化留存及智能化管控。

4.10.2.3主要设备技术指标

4.10.2.3.1全景摄像机

像素：不低于300万

宽动态：动态范围不小于106dB

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

支持镜头矫正功能，可设置矫正强度

防护等级: IP67

支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入

支持双码流技术

采用防杂光玻璃，保证画面效果，排除杂光干扰

支持防雷、防浪涌、防静电，支持IP67防护等级

支持防暴等级IK10

4.10.2.3.2拾音器

拾音范围 R≥5米；

动态范围 ≥104dB;

过载声压 ≥114dB；

信噪比 ≥85dB;

4.10.2.3.3网络硬盘录像机

支持网络视频输入带宽不低于 256Mbps，支持网络视频输入不低于16路

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持不少于16路同步回放及多路同步倒放；

支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

当视频信号丢失时，能发出报警信号，且响应时间不超过5秒；

设备在正常工作条件下，支持连续工作最低160h，且不出现电、机械或操作系统的故障。

4.10.2.3.4应用服务器

企业级高性能国产平台服务器，标准机架式；（通用服务器具体技术指标详见附件）

CPU芯片:供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽；

CPU不少于2颗，单颗CPU核数≥16核，频率≥2.5GHz

配置不低于128G DDR4

配置不少于4块2T 7.2K  SAS盘

配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)

PCIE扩展：支持5个PCIE插槽

网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口。

4.10.2.3.5数据库服务器

企业级高性能国产平台服务器，标准机架式；（通用服务器具体技术指标详见附件）

CPU芯片:供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型 号、物理核心数、主频、末级缓存 容量、线程数、热设计功耗及支持 内存的最高速率、通道数和位宽；

CPU不少于2颗，单颗CPU核数≥16核，频率≥2.5GHz

配置不低于128G DDR4

配置不少于4块2T 7.2K  SAS盘

配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)

PCIE扩展：支持5个PCIE插槽

网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口。

4.10.2.4软件工程量清单

| 子系统 | 分项 | 模块 | 子模块 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉案物品保管系统 | 大屏功能 | 大屏功能 | / | 展现当前案管中心/案管室的涉案物品管理现状 | 项 | 1 |
|  | 首页 | 首页 | / | 展现当前用户单位信息、工作提醒、预警信息、待办任务及涉案物品各业务环节信息 | 项 | 1 |
|  | 涉案物品管理 | 涉案物品管理 | 物品检索 | 支持案卷信息检索，支持案件详细信息查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品登记 | 支持对行政、刑事类型案件物品登记入库，支持物品信息应用；支持从待入库列表中选择物品进行登记。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品借用 | 支持物品借用流程，提供审核流程，更新物品状态。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品归还 | 支持物品归还流程，实现物品入库操作，更新物品状态。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 内部移交 | 支持分局办案单位之间的涉案物品移交流程。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 外部移交 | 支持分局办案单位之外的涉案物品移交流程。 | 项 | 1 |
|  | 物品柜功能 | 物品柜功能 | 入柜开柜 | 对接智能物品柜，基于人脸身份认证，实现物品管理中需要的入柜场景操作。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 离柜开柜 | 对接智能物品柜，基于人脸身份认证，实现物品管理中需要的出柜场景操作。 | 项 | 1 |
|  | 监督管理 | 监督管理 | 物品出库已到期 | 超出物品提取时填写的待归还时间，进行预警消息提醒。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品出库即将到期 | 物品提取时填写的待归还时间前一天，进行预警消息提醒。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品轨迹显示 | 系统支持查看物品入库出库的轨迹流程及原因，便于直观了解物品目前的存放情况。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 多维度分析 | 针对当前单位物品的登记、提取、借用、归还、移交、预警等数据进行汇总及分析。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临时开柜 | 管理员权限可通过系统进行临时开柜功能进行临时提取物品。 | 项 | 1 |
|  | 统计分析 | 统计分析 | 台账统计 | 台账统计主要包括涉案物品汇总统计表、涉案物品归档统计表、涉案物品移送统计表、涉案物品在库案卷盘点统计表、涉案物品柜情况使用统计表、涉案物品预警统计表。 | 项 | 1 |

- 4.11办案区信息管理系统

4.11.1系统概述

为深入贯彻落实中办、国办关于深化执法规范化建设的实施意见，按照市局“智慧公安”建设的部署进一步规划执法办案活动，打造执法安全的屏障，提高执法办案的水平，提升执法效能，结合本区公安执法实际，根据上海公安机关执法办案场所办案区升级改造建设标准相关要求，开展执法办案场所办案区域智能化建设工作，完善优化当前执法办案场所房间功能，推进分局执法规范化建设。执法办案管理中心按照全新系统设计建设。

执法办案区域规范化建设是提升办案区域的软硬件环境条件及执法规范化水平，满足分局对执法办案区域的管理要求，实现执法办案区弱电信息系统的“标准化、智能化、规范化、一体化”的总体建设目标。执法办案场所办案区智能化改造根据市局要求进行建设，按照办案流程科学设置办案区各功能室，完善配置办案区智能化信息系统。

4.11.2功能需求

办案信息管理系统按照“四个一律”相关规定，根据法律要求和执法办案流程，结合执法办案管理中心场所布局情况，建设针对执法办案管理中心的智能办案信息管理系统，规范设置执法办案管理中心的入区登记、安全检查、物品暂存、信息采集、等候、讯（询）问、辨认等工作区域或者功能室，根据实际情况设置吸毒检测等功能室。引入智能辅助办案的科技手段建设一体化基础信息采集与应用，实现采集即入库、入库即比对、比对即反馈。结合智能化基础设备完成执法办案管理中心的建设，助力民警实现科学办案、高效办案。

4.11.2.1办案区信息管理系统配套设备

办案区主要用于“一站式”中心出入人员信息登记，身份识别，安排功能用房，接待当事人、律师、相关部门工作人员，开展人身安全检查、信息采集、医疗体检，讯（询）问、辨认嫌疑人，暂存嫌疑人随身物品等。需配套人员登记控制器、人员注销控制器、高拍仪（带捺印）等基础设备，配置空间定位相机、异常行为检测相机、审讯主机、对象轨迹挖掘设备、行为分析管理主机、视频管理全量与轨迹视频存储设备等智能化设备。

4.11.2.2办案区信息管理系统软件

4.11.2.2.1执法办案中心办案区管理模块

执法办案管理中心模块应满足办案区的对象入区管理、对象预约管理、对象凭证管理、人身安全检查及信息采集的管理及记录，完成对整个执法办案中心业务流程各节点的管理与办案区执法过程的管控。

4.11.2.2.2指挥调度管理模块

指挥调度管理模块需满足对执法办案中心相关业务统筹、审批、流程管控，并提供指挥调度管理功能包含人员管理、预警管理、一站式相关统计以及办案区内队列管理。

4.11.2.2.3执法监督管理模块

执法监督管理模块为中心法制提供对执法办案中心的执法规范及执法过程进行监督的功能，需汇集执法办案管理中心办案区内涉及人员、案件、预警、物品、案卷及中心资源六要素的统计分析汇总，并提供各要素专屏模块。

4.11.2.2.4特色功能模块

特色功能需满足对办案区内部结构进行三维建模，以虚拟3D地图模式还原办案区整体形态，并完成入区民警及工作人员的门禁授权与管理。

4.11.2.2.5与办案区核心设备对接模块

办案区软件需要实现适配对接工作，配合办案区管理流程实现。

具体对接工作如下：

| 序号 | 对接项 | 对接内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与空间定位相机对接 | 完成空间相机对接，配合实现人员管控、无感知定位的实现 |
| 2 | 与对象轨迹挖掘设备配套对接 | 完成对象轨迹挖掘设备配套对接，获取办案区人黑白名单人员的轨迹 |
| 3 | 与视频管理轨迹存储设备对接 | 完成视频管理轨迹存储设备对接，实现办案区内视频的回放、轨迹预览等功能 |
| 4 | 与人员管控前端设备对接 | 完成人员管控前端设备对接，实现动态的黑白名单授权管理，对非授权行为进行自动管控 |
| 5 | 与审讯主机对接 | 完成审讯主机对接，实现审讯画面合成及上传视频存储设备 |
| 6 | 与智能交互终端对接 | 完成智能交互终端对接，配合业务流程完成办案区内特保工作人员对嫌疑人候问室管理 |
| 7 | 与行为分析管理主机对接 | 完成行为分析管理主机对接，配合业务流程对嫌疑人、工作人员的异常行为进行实时预警 |
| 8 | 与智能物品柜对接 | 完成智能物品柜对接，配合业务流程对随身物品进行存放、提取管理 |
| 9 | 与人员登记控制器对接 | 完成人员登记控制器对接，配合业务流程完成嫌疑人入区登记操作环节的资料获取 |
| 10 | 与人员注销控制器对接 | 完成脸注销控制器对接，配合业务流程完成对嫌疑人是否可以出区进行自动评估功能 |

4.11.3主要设备技术指标

4.11.3.1空间定位相机

空间定位相机

具有不小于1/1.8"靶面尺寸

内置GPU芯片

#最低照度彩色不大于0.00041 lx，黑白不大于0.00011 lx。(参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章)

红外补光距离不小于110米。

#宽动态范围不小于106dB。(参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章)

设备水平中心分辨力不小于1500TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

#信噪比不低于60db。(参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章)

支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定不同通道的镜头离地高度、俯仰角、倾斜角、偏航角、实际方向、实际坐标X、实际坐标Y等信息，建立坐标系。

#亮度鉴别等级不低于10级。(参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章)

支持人脸区域曝光功能，可分别开启、关闭每个视频通道的人脸曝光功能。开启后，可根据根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数。

支持抓拍行人正面、背面、侧面的人体图片并上传至平台。

支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的3D位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。

4.11.3.2人员登记控制器

具有不小于10.1寸LCD触摸屏，屏幕分辨率不低于1280*800，屏幕流明度不低于180cd/m2；

采用双目相机1路可见光摄像头和1路红外摄像头，视频帧率不低于30帧/s ；

本地凭证卡容量不低于10万张，本地保存事件记录不低于10万条；本地保存抓拍照片数不低于5万张。

支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪，假体检测准确率应99.5%；

支持设备在未使用时，设备能自动切换到屏保或息屏待机状态，物体靠近时应能自动唤醒待机设备；

设备外壳防破坏能力不低于IK07，屏幕防破坏能力不低于IK04；

4.11.3.3人员注销控制器

宜采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≥21英寸。屏幕等级A+级别屏幕。

玻璃表面硬度达到7H；

屏幕透光率≥90%。屏幕抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。

内置宽动态镜头≥1920*1080分辨率，摄像头视场角：水平HFOV≥100°，垂直VFOV≥80°，对角DFOV≥120°。

支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度。

屏幕正面采用防眩光钢化玻璃，具有防雾功能。

支持远程开关机，定时开关机。支持通过Web端和USB端口进行软件升级，升级后保留原有配置，无需重新进行参数配置。

支持屏幕防暴力破坏、四角采用圆角设计、接口外部有防护盖；

4.11.3.4审讯主机

支持4路SDI和4路网络接入，支持模拟和网络互转，支持不少于8路IPC接入；支持最大4K（4096*2160）IPC；

支持H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达4K，单画面通道分辨率可达1920x1080；

支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项；

支持AAC、G711u、G711a音频压缩标准，音频采样率为8KHz、16KHz、48kHz可选，码率最大128Kbps；

支持片头信息叠加，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头叠加于视频画面；

支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持14TB硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10；

支持2个SATA口接入2个光驱，支持DVD光驱或蓝光光驱；

#支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时(参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章)；

支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失；

支持光盘加密功能，对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝；

支持余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min，10min，5min时提醒；

支持光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘；

支持长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时进行提醒；

支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改；

支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘。

异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传；

支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议；

USB存储介质安全管控功能，开启后，普通用户无法使用U盘、移动硬盘拷贝音视频数据；

对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告；

支持查看通道在线/离线状态、光驱使用时长、光盘当前状态等信息。

4.11.3.5视频云存储一体机

具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；（提供权威部门检验报告证明）

不少于1颗64位多核处理器

不少于4GB内存

内存支持扩展至不低于256GB

支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘

本项目单台满配8T硬盘

#支持以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）；

系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；（提供权威部门检验报告证明）

支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件；

支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；

#支持对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）。

4.11.3.6轨迹挖掘一体机

支持不少于50路IPC接入，进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据

支持合并同一人在不同IPC的运动轨迹，可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息。

支持导入坐标地图，支持坐标地图信息修改。

#支持在坐标地图上同时展示多人轨迹（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）。

支持不少于30万条人员轨迹信息存储，支持存储30天轨迹信息

支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询

支持不少于2500条/秒的轨迹数据入库

#支持不低于16个名单库，可分别进行管理，每个库可设置不同发报警阈值；支持不低于100万静态名单库存储，支持创建、删除、查看、布控名单库（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）；

支持不低于每秒50张人体图片建模分析

4.11.3.7对象轨迹挖掘设备配套软件

支持在平台门户界面中以标签页的方式显示打开的应用，支持打开不少于20个标签页；

支持查看平台目录组织树及组织下的资源点位，可进行点位收藏、播放、回放及资源树定位；

支持可在录像回放资源树中选择查看点位的设备存储录像或中心存储录像；

#支持设置视频播放时是否在视频上方叠加当前用户的用户名、IP地址及使用设备的MAC地址等信息（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）；

支持在预览界面对单个画面抓图或对全部画面分别抓图并保存至本地，支持对所抓图片利用自带图片编辑工具标注名称、类型、备注等信息；

#支持通过日期、通道、记录模式等条件进行录像检索和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等）的方式；可按1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速回放（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）；

支持在室内地图上显示人员实时位置，支持以列表形式展示已登记但尚未离开人员的信息，支持根据姓名、身份证号、人员类型等条进行人员查询；

#支持手动关注人员，关注后的人员可通过关键字进行查询；支持人员跟踪，地图上会对被跟踪人员进行定位并播放联动实时视频（参数需要提供第三方权威机构出具的检测报告证明此功能，加盖公章）；

支持在地图上调阅监控点实时视频；

支持接收定位设备发出的报警信息，并且弹窗提示；支持人员定位报警信息查询，查询条件包括场所、报警时间、报警级别，报警类型等；

支持室内地图多张地图间手动切换、放大、缩小、还原等操作；

支持在室内地图上绘制人员轨迹路线；支持查看人员所经过的区域信息，支持播放人员所经过区域的录像，且能进行播放控制和下载；支持对人员历史轨迹进行播放、暂停、倍速播放；

支持对目标人员跨摄像机的多段录像进行自动拼接合成，备份为一个文件保存；

4.11.3.7行为分析一体机

企业级高性能国产平台服务器，标准机架式；

CPU芯片:国产；

CPU：不少于1颗高性能CPU；

内存：不低于8G内存；

硬盘：不少于1块240G SSD；

工作温度、湿度：5℃—35℃ 、10％—90％，无凝露；

接口：≥1个SSD和1个mSATA硬盘接口、≥4个千兆自适应网络接口、1+1冗余电源。

4.11.4 软件工程量清单

| 子系统 | 分项 | 模块 | 子模块 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办案区系统软件建设 | 执法办案中心办案区管理 | 对象预约入区 | 预约单列表 | 主要完成入区预约单信息的列表展现。支持预约信息检索，支持预约信息列表展现。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 预约入区签到 | 主要完成入区预约相关的送押民警的签到。 |  |  |
|  |  |  | 办案民警信息登记 | 主要完成送押对象的办案民警信息登记采集，包括照片、姓名、单位等；支持白名单激活功能。 |  |  |
|  |  |  | 对象人证核验 | 主要完成入区预约对象的人证核验。 |  |  |
|  |  |  | 对象信息采集 | 预约信息对象签到登记，包括姓名、身份证号等主要信息采集；支持二代身份证读取；支持对象照片推送黑名单库。 |  |  |
|  |  |  | 民警对象关联 | 绑定送押民警和送押对象的关联关系。 |  |  |
|  |  | 对象入区登记 | 人员拍照 | 对接拍照设备，针对对象信息进行采集。 |  |  |
|  |  |  | 对象信息采集 | 对没有进行入区预约登记的对象，前台工作人员现场完成登记入区操作。支持入区登记对象和办案民警关联； |  |  |
|  |  |  | 对象信息核验 | 入区对象拍照之后进行核验，识别出当前嫌疑人信息。 |  |  |
|  |  |  | 人证核验 | 前端设备支持二代身份证读取；支持人证核验，对比人员无误确认入区。 |  |  |
|  |  |  | 白名单核验 | 前端设备拍照识别民警信息，自动获取当前民警基础数据。 |  |  |
|  |  | 待入区人员管理 | 登记入区 | 已经登记完成数据，绑定工作人员后进入办案区。 |  |  |
|  |  |  | 送押退回入区 | 送押退回人员，在当前系统可以直接进行入区。 |  |  |
|  |  |  | 临时离开入区 | 临时离开后的人员，在系统中可以选择直接进行入区。 |  |  |
|  |  | 对象凭证管理 | / | 主要完成中心办案区所有凭证全量管理。支持凭证信息检索，支持凭证信息列表展现，支持凭证调阅，支持凭证打印。 |  |  |
|  |  | 临时入区登记管理 | / | 完成除送押民警、对象以外的到访中心的人员登记管理，包括来访人员、系统运维人员等临时限时入区人员，系统提供12小时临时白名单授权。 |  |  |
|  |  | 出区管理 | 对象出区识别 | 对象申请出区后，在大厅指定区域设备刷脸，完成人员比对，核实无误确认嫌疑人后，实现嫌疑人出区 |  |  |
|  |  |  | 临时人员出区 | 临时人员出区，刷脸核验后直接对人员信息进行注销出区，系统留痕可查询。 |  |  |
|  |  | 视频下载存储 | / | 针对入区对象，展示所有入区业务视频信息，提供下载功能，视频存储保存一年时间。 |  |  |
|  |  | 光盘刻录 | / | 主要是完成对象轨迹的刻盘管理。支持对象信息检索；支持对象信息列表展现；支持对象轨迹信息调阅；支持对象轨迹视频播放；支持对象轨迹刻盘。 |  |  |
|  |  | 人身安全检查 | 对象基础信息补充登记 | 基于桌面端完成对象基本信息的补充录入，对象信息补充登记。 |  |  |
|  |  |  | 对象伤情拍照 | 通过桌面端，实现中心工作人员对人身安全检查阶段的对象进行伤情拍照。 |  |  |
|  |  |  | 人身安全检查笔录 | 对人身安全检查如果无伤情况，开具人身安全检查笔录。 |  |  |
|  |  |  | 伤情笔录 | 对人员信息检查有伤情况下，出具伤情笔录。 |  |  |
|  |  |  | 对象伤情登记 | 通过桌面端，实现记录伤情信息。 |  |  |
|  |  |  | 对象标签引用 | 通过与前科库、在逃人员库、关注人员库等数据库对接，自动实现对象重要标签的生成。 |  |  |
|  |  | 随身物品登记 | 基础信息录入 | 通过桌面端，实现中心工作人员对人身安全检查阶段的对象进行随身物品登记。 |  |  |
|  |  |  | 高拍仪拍照 | 物品信息录入拍照由对接高拍仪进行拍照保存处理。 |  |  |
|  |  |  | 随身物品代保管清单 | 物品录入完毕后生成随身物品代保管清单，然后进行签字。 |  |  |
|  |  |  | 物品开柜 | 对接物品柜功能，存入物品同时打开物品柜，打开物品柜。 |  |  |
|  |  | 尿毒检登记 | 结论采集 | 实现中心工作人员对人体基础信息采集阶段的对象进行尿毒检检测。支持对象尿毒检结论信息采集；支持通过高拍仪完成对象与已签字确认的检测报告的照片拍摄及上传。 |  |  |
|  |  |  | 实验室检查 | 吸毒检测信息可以在实验室进行远程检查，检查完毕之后上传至办案区系统 |  |  |
|  |  |  | 结论报告拍照上传 | 对象在尿毒检报告上完成签字工作，并手持报告，办案区工作人员进行拍照上传，照片必须体现对象、报告等要素信息。 |  |  |
|  |  | 侯问室管理 | 候问室对象屏 | 主要是通过智能交互终端，展现候问室对象的整体现状。对象刷脸签到，提示关押候问室房间号。支持显示候问室对象人数；支持对象显示列表、状态（看管中、待出区）；支持预警信息弹出展现。 |  |  |
|  |  |  | 侯问室3D图 | 侯问室三维地图实时展示在区对象位置，区域人员情况，人数数量以及详情， |  |  |
|  |  |  | 3D图人员列表 | 三维图展示当前侯问室人员信息列表，展示人员当前状态 |  |  |
|  |  |  | 对象排队 | 对象排队信息展示，包含已分配人员房间信息，提醒工作人员 |  |  |
|  |  |  | 候问室管理屏 | 该功能主要提供给候问室看管对象的工作人员，实现实时掌握候问室对象情况、预警情况及接收叫号服务等业务。叫号服务业务范围包括候问室安排、审讯室安排及五项检查安排队列叫号服务。 |  |  |
|  |  | 五项检查 | / | 提供对象排队列表展现，提供“检查中”“完成体检”操作及状态展现 |  |  |
|  |  | 送押接收管理 | 本区送押接收 | 提供送押接收功能，本区接收直接操作系统进行接收当前送押人员确认接收后人员注销 |  |  |
|  |  |  | 市局送押接收 | 市局看守所接收，送押数据上报市局后，市局看守所进行接收人员操作，接收后注销 |  |  |
|  |  |  | 强戒所接收 | 送押数据上报强戒所后，强戒所对人员进行接收，送押民警回归后注销当前对象 |  |  |
|  | 指挥调度管理 | 人员管理 | 人员列表 | 对所有人员进行列表展示（包括嫌疑人、办案人员、办案参与人）。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员索引 | 可通过姓名、在区状态、登记时间、人员分类对人员列表进行筛选。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 嫌疑人详情查看 | 嫌疑人人员详情信息查看。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 嫌疑人人身安全检测信息记录 | 查看嫌疑人人身安全检查信息记录。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 校验记录 | 可对嫌疑人信息进行更改，并查看更改记录。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员预警信息查看 | 可对嫌疑人触发的预警记录进行查看。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员流转 | 时间轴形式展示嫌疑人业务流转信息。 | 项 | 1 |
|  |  | 3D地图 | 地图切换 | 可切换通过点击自动切换3D地图展示区域。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警联动 | 实现3D地图上实时渲染预警关联区域，并不同颜色色块展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 嫌疑人关联位置视频查看 | 在嫌疑人详情中，点击详情信息中的摄像头图标可调取嫌疑人当前位置的实时画面。 | 项 | 1 |
|  |  | 预警管理 | 预警统计 | 实现对一站式内预警信息进行统计，以图标形式展现。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警实时提醒 | 实现工作人员可实时收到一站式内预警信息，并以弹窗形式提醒工作人员。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警待处置列表 | 以列表形式展示待处置预警信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警已处置列表 | 以列表形式展示已处置预警信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警管理-预警处置 | 对预警信息进行处置。 | 项 | 1 |
|  |  | 一站式统计 | 一站式人员统计 | 对一站式内嫌疑人、办案人员、办案参与人员进行统计，以可视化图表形式展现。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 统计分析 | 通过统计分析，可视化图表可展开统计列表。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 列表索引 | 可通过嫌疑人分类对列表进行筛选。 | 项 | 1 |
|  |  | 队列管理 | 候问室队列服务 | 实现对当前一站式对象分配候问室的队列信息进行展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 叫号提醒服务 | 提供语音叫号服务，实现用语音播报形式提醒一站式工作人员带领对象进入相应功能房间。 | 项 | 1 |
|  | 执法监督管理 | 主屏 | 时间维度设定 | 展现“人、物、场所、预警”等各类执法要素宏观数据，时间维度按照当前累计、本月、本周、当天来切换 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员监督场景 | 对一站式中心在区人员数、嫌疑人数、办案人员、办案参与人员、值班人员等信息展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品监督场景 | 对一站式中心物品信息进行管理，包含物品入库数量、物品在库数量、物品出库数量展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警处置监督 | 对一站式中心预警信息进行管理，包含当前预警数量、已处置预警数量、未处置预警数量、根据预警类型进行排行统计展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中心场所资源管控 | 对一站式中心场所资源信息进行管理，包含当前一站式内候问室资源预计讯（询）问室资源进行展示 | 项 | 1 |
|  |  | 人要素专屏 | 入区监督 | 一站式办案区对象入区登记统计展现，提供钻取查看明细信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 出区监督 | 一站式办案区对象入区对象三类人员分项统计 | 项 | 1 |
|  |  |  | 出入区趋势监督 | 一站式办案区对象入区对象数量按照单位排列，提供钻取查看明细信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 重点人员监督 | 一站式办案区对象入区对象重点标签统计，包括性别、吸毒、在逃等标签 | 项 | 1 |
|  |  |  | 嫌疑人等级监督 | 嫌疑人分级数量统计，以可视化图表形式展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 嫌疑人类型监督 | 嫌疑人类型数量统计，以可视化图表形式根据数据进行排序展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 物品要素专屏 | 物品入库监督 | 以可视化图表形式展示物品总计数量、涉案物品数量、随身物品数量 | 项 | 1 |
|  |  |  | 出库去向监督 | 以可视化图表形式展示物品出库数量总计、本人领取数量、家属代领取数量、邮寄数量、转羁押数量、移交物品数量； | 项 | 1 |
|  |  |  | 出入库趋势监督 | 可视化图表形式展示出库、入库随时间维度变化的趋势 | 项 | 1 |
|  |  |  | 物品类型监督 | 根据物品类型进行可视化排行展示 | 项 | 1 |
|  |  |  | 类型趋势监督 | 根据随身物品与涉案物品随时间维度展示数量趋势 | 项 | 1 |
|  |  | 中心资源要素专屏 | 房间资源监督 | 以可视化图表形式展示讯（询）问室总计、使用中数量、未使用数量；候问室总计、使用中数量、未使用数量。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 车辆情况监督 | 以可视化图表形式展示车辆情况，包含车辆总数、使用中数量、未使用数量及车辆分类统计。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员排班监督 | 以可视化图表形式展示近期中心人员排班情况，值班领导以及值班人员数量 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中心人员监督 | 以可视化图表形式展示一站式中心工作人员列表，并支持姓名、以及岗位的筛选查找。 | 项 | 1 |
|  |  | 预警要素专屏 | 预警分级监督 | 以可视化图表形式展示一站式预警数量总计、预警分类数量统计 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警趋势监督 | 以可视化图表形式展示三级预警数量随时间维度的趋势统计 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警详情监督 | 可通过预警类型、预警状态、预警级别进行筛选，可查看预警详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警处置情况监督 | 以可视化图表形式展示预警信息处置情况，包含未处置预警数量、已处置预警数量、预警核实情况、属实预警数量、不属实预警数量 | 项 | 1 |
|  | 特色开发模块 | 预警模型开发 | 人员聚集预警 | 人员聚集提示（含热力图）模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 未注销离区预警 | 嫌疑人离区未注销登记预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传唤超期预警 | 嫌疑人传唤超期预警（含嫌疑人送押超期）模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 超期留滞预警 | 不予收押人员超期留滞预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 餐饮保障预警 | 未向嫌疑人提供餐饮保障预警（未定时向候问嫌疑人提供三餐）模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临时离区预警 | 临时离区时间过长提示模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 警力不足预警 | 办案民警不足提示模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 满负荷预警 | 中心满负荷运行提示模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 异性人身安全检查预警 | 男性工作人员为女性嫌疑人做人身安全检查预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 辨认预警 | 辨认时缺少陪衬人员预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 脱岗预警 | 看管人员脱岗预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 超时询问预警 | 办案民警超长时间讯（询）问预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 未成年讯询问预警 | 讯（询）问未成年人无监护人或合适成年人陪同预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 巡查预警 | 看管人员未按规定巡查预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 外国人无翻译预警 | 讯（询）问不通晓汉语的人无翻译人翻译预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 聋哑人无翻译预警 | 讯（询）问聋哑人无翻译人翻译预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 女性未成年人无同性民警预警 | 讯（询）问女性未成年人无女民警预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 未采取隔离措施预警 | 传染病人未采取隔离措施预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 违规物品预警 | 违规保管违禁品、管制器具、危险物品预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 同案人员预警 | 同案人员同室候问看管预警模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 进度迟缓预警 | 办案单位办案进度迟缓提示模型 | 项 | 1 |
|  |  |  | 遗留卷宗预警 | 讯（询）问室桌面遗留卷宗预警模型 | 项 | 1 |
|  |  | 3D地图特色功能 | 3D一站式办案区展示 | 对执法办案中心办案区整体进行三维建模，以虚拟场景真实还原一站式办案区分布情况。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 3D人员展示 | 3D地图中实时渲染当前办案区内嫌疑人位置信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 3D人员轨迹 | 实现3D地图上可查看人员轨迹信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 3D监控设备展示 | 3D地图中渲染监控设备分布位置。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 实时监控 | 点击3D地图中的监控设备图标可查看对应位置的实时监控画面。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员信息查看 | 点击3D地图中嫌疑人图标可查看嫌疑人详细信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 3D功能区展示 | 实现3D地图上可查看各功能区使用状态展示，以不同颜色色块显示占用、空闲等状态 | 项 | 1 |
|  |  | 门禁管理 | 门禁组添加 | 提供办案区门禁人员分组配置 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门禁配置 | 提供针对人员组进行门禁授权配置 | 项 | 1 |
|  |  |  | 人员配置 | 提供门禁授权人员配置 | 项 | 1 |
|  | 与第三方设备、系统及能力对接 | 与办案区核心设备对接 | 与空间定位相机对接 | 完成与分局采购的空间相机对接，配合实现人员管控、无感知定位的实现 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与对象轨迹挖掘设备配套对接 | 完成与对象轨迹挖掘设备配套对接，获取办案区人黑白名单人员的轨迹 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与视频管理轨迹存储设备对接 | 完成与与视频管理轨迹存储设备对接，实现办案区内视频的回放、轨迹预览等功能 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与人员管控前端设备对接 | 完成与办案区内所有人员管控前端设备对接，实现动态的黑白名单授权管理，对非授权行为进行自动管控 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与审讯主机对接 | 完成与审讯主机对接，实现审讯画面合成及上传视频存储设备 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与智能交互终端对接 | 完成与智能交互终端对接，配合业务流程完成办案区内特保工作人员对嫌疑人候问室管理 | 项 | 0.5 |
|  |  |  | 与行为分析管理主机对接 | 完成与行为分析管理主机对接，配合业务流程对嫌疑人、工作人员的异常行为进行实时预警 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与智能物品柜对接 | 完成与智能物品柜的对接，配合业务流程对随身物品进行存放、提取管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与人员登记控制器对接 | 完成与人员登记控制器对接，配合业务流程完成嫌疑人入区登记操作环节的人脸获取 | 项 | 1 |
|  |  |  | 与人员注销控制器对接 | 完成与人员注销控制器对接，配合业务流程完成对嫌疑人是否可以出区进行自动评估功能 | 项 | 1 |
|  |  | 与远程指挥能力对接 | 对接创建会议能力 | 远程审讯、远程指挥及远程会商的功能实现都是基于创建会议能力 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接拉动会议能力 | 对接拉动会议能力，实现远程业务多方视音频入会功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接动态入会功能 | 对接动态入会能力，实现动态增加远程指挥、远程会商等参会方的动态入会功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接会议模型功能 | 对接会议画布模式能力，实现远程审讯画面模式自定义，提供会议画布展现的多样化展现及切换。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接文字指令功能 | 对接文字指令能力，实现在远程审讯过程中，后端指挥侧通过文字方式向审讯民警下达指挥指令。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接语音指令功能 | 对接语音指令能力，实现在远程审讯过程中，后端指挥侧通过文字方式向审讯民警下达指挥指令。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接画面合成能力 | 对接审讯画面合成能力，实现审讯过程多画面合成的功能 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接录播能力 | 对接录播存储能力，实现远程审讯过程的录制 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接存储能力 | 对接存储能力，实现远程审讯过程的视音频保存于指定存储设备上。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接录像回放能力 | 对接回放能力，实现远程审讯过程的调阅播放。 | 项 | 1 |

- 4.12密码应用功能模块开发

根据国家标准《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理等层面，围绕重要数据、系统角色、关键软硬件设备、关键业务环节、关键操作行为等重点对象，对本项目软件进行密码应用对接。

4.12.1密码应用对接需求

4.12.1.1用户身份认证机制对接

应对接安全认证网关身份鉴别接口，绑定应用系统的用户数字证书和用户ID，实现应用系统对用户的安全身份鉴别。

4.12.1.2业务重要数据安全传输模块对接

应对接安全认证网关SSL安全通信接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

4.12.1.3服务器设备日志/访问控制信息完整性模块对接

应实现应用服务器、数据库服务器等设备日志/访问控制信息的完整性保护。

4.12.1.4重要可执行程序签名验签模块对接

应实现重要可执行程序的完整性与来源真实性保护。

4.12.1.5用户访问控制信息签名验签模块对接

应调用签名验签服务器提供的SM2算法数字签名功能接口，实现应用系统用户的访问控制列表完整性保护。

4.12.1.6应用系统重要数据加解密模块对接

应调用密钥管理系统提供的SM4算法加解密引擎，实现用户身份鉴别数据、用户敏感信息等重要结构化数据的存储机密性保护；调用文件加密存储备份网关的SM4算法加密引擎，实现存储机密性保护。

4.12.1.7应用系统重要数据签名验签模块对接

应调用签名验签服务器提供的SM2算法数字签名验签功能接口，实现用户身份鉴别数据、业务日志数据等重要数据的存储完整性保护。

- 二、实施要求和技术服务要求

本项目集成应包括所有设备、材料及辅材的配置供货、运输、保险、卸货、施工安装（含清单内辅材线缆开槽布线及修复）、系统集成、软件开发、系统调试、 第三方检测、验收合格、培训及保修等，满足用户使用需求。

完成本项目的全部费用（包括但不限于税金、办公成本、资料费、交通费、运输费、材料、安装、调试、软件、专利使用等）。

投标单位应根据项目需求完善项目配置，提交各子系统技术方案，包括系统原理图或流程图等。

甲方将在确定中标单位后提供项目的设计方案，中标单位应按设计要求施工。甲方变更设计、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方施工需返工时，乙方应尽量减小影响，尽早配合甲方及设计单位完成相应修改、调整或优化。

本项目所有软件及硬件设备的免费保修期不少于36个月，免费保修期自项目竣工验收之日起计算。

硬盘等存储介质不返还；中标方须保证在免费保修期内充足的备件供应。

- 三、验收、培训、售后服务等要求

### 3.1 系统验收要求

中标方已提供了合同规定的全部货物、服务和资料。完成备货后，根据最终用户提供送货地点（单位）进行发货，由建设方组织开展设备的验货及签收。

中标方已完成按合同约定的工程实施、测试及试运行工作。

在试运行期间，系统的实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足技术规范要求；设备设施的实际运行性能和测试性能指标满足技术规范要求。

试运行时性能和功能满足合同要求。若项目在试运行结束后，仍存在双方无法达成共识的项目功能问题，用户有权委托第三方检查机构进行测试及验收，相关费用由中标方承担。

应建立健全安全技术防范系统档案，包括设备品牌型号、系统配置文件、启用时间、点位布线图、操作手册、产品说明书、维修记录等资料。

提供全套完善的产品设备档案资料文档。

根据项目的技术参数和功能要求对中标设备进行完善的测试和验收。同时提供测试文档和验收文档。

系统开发软件应通过符合条件的检验机构做出的等保测评、软件评测、安全测评、密码应用测评。

项目竣工后，甲方组织竣工验收，验收通过后方可投入使用。

### 3.2 售后服务要求

1、参建单位需严格遵守标书及合同书的规定，向业主提供最终验收合格之日起叁年的免费质量保修期。

2、质量保修期内免费更换损坏的设备和7×24小时免费服务响应，2小时内到场。系统一般故障应在4小时内排除，系统故障在检修4小时后仍无法解决的或关键部件发生故障，一时无法排除，提供同类型号备用设备应急使用，8小时内修复，以保证不影响系统的正常运行。

3、提供项目所需备品备件。

4、投标人须针对本工程设有专业的维修队伍、设备和规范的售后服务制度，并根据此项目在验收后提供相应的技术支撑及保障计划。且配备的技术人员须都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

5、如有重大活动，中标单位提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

6、中标单位需每季度对所有系统及设备开展巡检一次，并提供详细巡检报告。

7、质保期内，提供7*8小时不少于1名人员驻场服务。

### 3.3 项目保障与管理要求

投标方必须提供完整的项目保障实施方案,描述项目的实施过程,提出需采取的确保整个项目实施正常有序的措施和办法。

1、项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

2、投标人应给出合理的安装调试方案，包括进度及调试的合理性。

3、投标方应该对项目技术，安全性，质量管理和进度控制，需求变动，实施条件和配合，以及内部人员变动等因素可能出现的意外和对项目完成带来的风险有清晰的认识和处理预案。

4、应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

项目组包括：

项目经理，项目组成员及项目组织结构；

项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景,相关资质和专长； 组织管理(与系统集成，软件开发环节相关)；

项目计划(与项目整体管理相关)；

文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；质量控制、项目需求变更控制和进度控制办法。

根据项目建设内容、工期等，配置相应专业的技术人员、项目管理人员、服务人员等，要求人员配备的年龄、学历、执业资格、工作经历等构成具有相当的合理性。

### 3.4 培训要求

1、投标人在执行合同中，应提供培训业主雇员所需的有资格的教员、适用的教材、良好培训场所以及必须的设备、器材。应采取课堂讲解和演示相结合的方法，并提供一个正在运行的相似系统进行现场观测。通常课程用汉语讲授，教材应用中文编写。

2、投标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的从业经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训指导人员不合适可要求更换。

3、培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、 操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

4、提供CISP、CISP-PTE等同等级及以上级别认证培训及考试5个名额，考察所掌握的安全技术、安全管理、安全保障体系、安全法律法规标准等知识大纲所要求掌握的知识。

### 3.5 档案要求

提供完整的竣工图纸，操作/维护手册，设备清单，系统配置文档，系统参数及开发软件源代码、数据库设计文件等，并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档，以便在故障发生时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

### 3.6 安全保密要求

投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。要求如下：

1、投标人需提交针对本项目的信息安全保密承诺书，并自愿接受用户方的 BM审查；

2、投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

### 3.7 知识产权归属要求

项目建设完成后，所有定制开发的软件系统知识产权归甲方所有。

- 施工周期

本项目总体施工周期为3个月，包含1个月试运行时间。

- 付款方式

- 合同签订后，甲方收到乙方提供的发票，支付￥5,254,720.00（人民币伍佰贰拾伍万肆仟柒佰贰拾元整）

- 项目试运行1个月后，经业主验收后，支付合同金额的50%；

- 项目经审计后，根据审计金额支付余款。

保函：在支付余款前，乙方须向甲方提供银行保函，保函金额为合同金额的5%，有效期至项目质保期结束。质保期从项目验收通过后起算三年。

（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

- 六、工程量清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.综合布线、网络系统 |  |  |  |  |
| （1）综合布线办案区 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽室内网线，不低于0.52无氧铜丝，阻燃护套，国标过检，305米/箱 | 箱 | 108 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 196 |
| 3 | 双口面板 | 86型单口面板 | 个 | 98 |
| 4 | 2.0米六类非屏蔽跳线 | 不低于0.52无氧铜丝，阻燃护套，国标过检 | 只 | 100 |
| 5 | 3.0米六类非屏蔽跳线 | 不低于0.52无氧铜丝，阻燃护套，国标过检 | 只 | 100 |
| 6 | 标签纸 | 定制 | 卷 | 10 |
| 7 | 管理架 | 1U12档24口金属理线环 | 米 | 83 |
| 8 | 860MHZ双向放大器 | 860MHZ | 只 | 3 |
| 9 | 5分支器 | 一进五出 | 只 | 14 |
| 10 | 6分支器 | 一进六出 | 只 | 21 |
| 11 | 放大器箱 | 定制 | 只 | 7 |
| 12 | 分支分配器箱面板 | 定制 | 只 | 7 |
| 13 | 有线电视插座面板 | 86*86mm白色 | 个 | 20 |
| 14 | 射频电缆SYWV-75-7 | 128编屏蔽网，铜芯不小于1.5mm | 米 | 150 |
| 15 | 射频电缆SYWV-75-5 | 128编屏蔽网，铜芯不小于1.0mm | 米 | 2260 |
| 16 | 信号线 | 屏蔽信号线8*0.75 | 米 | 9250 |
| 17 | 信号线RVV2*1.0 | 护套线国标铜芯设备电源线 黑色 1米 | 米 | 9250 |
| 18 | 阻燃电线BVV 2.5㎡ | 导体截面积：1.5-10mm2，导体材质：铜(CU) | 米 | 8200 |
| 19 | 多媒体信息插座 | 定制 | 个 | 7 |
| 20 | 多媒体延长线 | 多媒体网线插座面板 HDMI模块（带延长线） | 根 | 7 |
| 21 | 综合地插 | 纯平隐形地插座隐藏式 304不锈钢防水嵌入式地插 | 个 | 20 |
| 22 | 高清HDMI线 | 数据线4K连接线不小于10米 | 根 | 7 |
| 23 | 辅材 | 定制 | 套 | 1 |
| （2）综合布线拓展功能区 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 六类4对非屏蔽双绞线(低烟/无卤UTP 305M) | 箱 | 52 |
| 2 | 六类配线架 | 六类非屏蔽网络配线架 | 套 | 43 |
| 3 | 平口六类非屏蔽模 | 六类非屏蔽终端信息模块 | 个 | 287 |
| 4 | 2米六类网络跳线 | 2米六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 187 |
| 5 | 3米六类网络跳线 | 3米六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 587 |
| 6 | 5米六类网络跳线 | 5米六类网络跳线 | 根 | 144 |
| 7 | 10米六类网络跳线 | 10米六类网络跳线 | 根 | 100 |
| 8 | 单、双口终端面板 | 86型终端信息面板 | 套 | 206 |
| 9 | 室内大对数电话线缆 | 国标50对*2芯*0.5线径阻燃低烟无卤电话通信线缆 | 卷 （500米） | 1 |
| 10 | 电话条 | 10对电话模块条 | 条 | 40 |
| 11 | 条背架 | 定制100对机架式条背架 | 套 | 6 |
| 12 | 3米电话跳线 | 3米(2x0.5芯线径)电话跳线 | 根 | 200 |
| 13 | 电信级光纤光缆 | 9/125单模24芯低烟无卤室内/电信级光缆 | 卷（500米） | 1 |
| 14 | 光纤熔接适配器 | 24芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配FC单模/电信级推拉式19英寸机框 | 套 | 6 |
| 15 | 光纤熔接配套 | 光纤熔接+熔接配件辅材配套 | 芯 | 144 |
| 16 | 光纤跳纤FC-LC单模3-5米 | FC-LC单模3-5米 | 根 | 88 |
| 17 | 光纤跳纤FC-LC单模15米 | FC-LC单模15米 | 根 | 20 |
| 18 | HDMI4K高清线缆 | 15米 | 根 | 3 |
| 19 | 弱电机柜 | 尺寸：宽不小于600*深不小于1200*高不小于2050MM（含脚轮高度） | 台 | 3 |
| 20 | 弱电机柜 | 尺寸：宽不小于600*深不小于800*高不小于2050MM（含脚轮高度） | 台 | 17 |
| 21 | PDU | 定制：输入16A工业插头配好母头/3米4平方线缆/输出8位10A万用孔+防雷模块/功率4500W/1U | 条 | 12 |
| 22 | 护套软管 | 10m（1圈） | 圈 | 11 |
| 23 | 信息点位标识 | 9mm/12mm/18mm | 个 | 5586 |
| 24 | 信息点位测试及连接 | FLUKE线缆分析测试及连接 | 根 | 931 |
| 25 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 项 | 1 |
| （3）网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 交换容量不低于38.4Tbps/168Tbps，包转发率不低于7200Mpps/36000Mpps，端口：主控槽位：2；业务槽位：3，双电源，双主控 48千兆电卡（LSS7G48TA1S0）：48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) 48千兆光卡（LSS7X24BX6S0）：24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | 台 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10G SFP+，含一个电源) | 台 | 25 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 千兆单模双芯光模块-SFP-GE-LX-SM1310(1310nm,10km,LC接口） | 块 | 48 |
| 4 | 万兆单模光模块 | OSX010000 万兆光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC接口) | 块 | 8 |
| 2. 机房系统 |  |  |  |  |
| （1）UPS供配电 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 100KVA UPS | 台 | 1 |
| 2 | 散力架 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 65AH | 节 | 128 |
| 4 | 电池架 | 定制 | 套 | 4 |
| 5 | 散力架 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 电池开关盒 | 定制，含电池断路器 | 个 | 1 |
| 7 | UPS配电柜 | 定制 | 台 | 1 |
| 8 | 散力架 | 定制 | 套 | 2 |
| 9 | 二级浪涌保护器 | 100kA | 台 | 1 |
| 10 | 机房精密空调 | 总冷量不低于12kW,显冷量不低于10.4,风量不低于3000m3/h，加热能力不低于3kw，加湿能力不低于2kg/h,采用 R407C 环保制冷剂 | 台 | 4 |
| 11 | 散力架 | 定制 | 套 | 8 |
| 12 | 空调线缆 | BVR-5*6 | 米 | 150 |
| 13 | 输出电缆 | YJV3*4 | 米 | 350 |
| 14 | 输出电缆 | YJV3*4 | 米 | 150 |
| 15 | UPS电缆 | YJV4*25+1*16 | 米 | 80 |
| 16 | 机柜PDU含485监测模块和空气开关 | 12位10A国标插座，含防浪涌模块 | 个 | 28 |
| 17 | 工业连接器 | 32A | 个 | 34 |
| 18 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 150 |
| 19 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 批 | 1 |
| （2）防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 铜排 | 30*3mm | 米 | 60 |
| 2 | 铜箔带 | 40*0.02mm | 米 | 300 |
| 3 | 绝缘子 | 定制 | 个 | 120 |
| 4 | 等电位箱 | 350*450 | 只 | 1 |
| 5 | 等电位连接器 | 定制 | 只 | 1 |
| 6 | 接地线 | ZR-BVR25mm2 | 米 | 50 |
| 7 | 接地分线 | ZR-BVR6mm2 | 米 | 100 |
| 8 | 接地分线 | ZR-BVR16mm2 | 米 | 20 |
| 9 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 批 | 1 |
| 3.监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络定焦半球 | 区域入侵；绊线入侵 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 个 | 27 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 支持可输出200万(1920x1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式 支持IP66护等级 支持断网续传 | 个 | 6 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 支持WEB、本地GUI界面操作 支持不少于32路网络视频接入 支持不少于16路视频回放 单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持16路报警输入、8路报警输出 支持4个USB接口 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 8T | 块 | 8 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 支持WEB、本地GUI界面操作 支持不少于32路网络视频接入 支持不少于16路视频回放 单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持16路报警输入、8路报警输出 支持4个USB接口 | 台 | 1 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 8T | 块 | 8 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 支持WEB、本地GUI界面操作 支持不少于32路网络视频接入 支持不少于16路视频回放 单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持16路报警输入、8路报警输出 支持4个USB接口 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 8T | 块 | 4 |
| 9 | 桌面式监听 | P型 | 个 | 4 |
| 10 | 盒式监听 | B型 | 个 | 2 |
| 11 | 摄像机监听电源 | 24V/12V | 个 | 6 |
| 12 | 监听线 | RVVP2*0.75 | 米 | 100 |
| 13 | 网线 | 超五类 | 箱 | 8 |
| 14 | 电源线 | RVV2*0.75 | 米 | 1800 |
| 15 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 批 | 1 |
| 4.门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人员识别门禁一体机 | 屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不小于600*1024； 摄像头参数：采用宽动态不小于200万双目摄像头； 认证方式：支持刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 存储容量：本地支持1万人员库、5万张卡，15万条事件记录； 存储容量：本地支持10万人员库、10万张卡，15万条事件记录； 可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； | 台 | 2 |
| 2 | 单门门禁控制器 | 支持TCP/IP通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。 支持HIK ehome协议实现数据跨公网通讯。 支持RS485接口接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。 支持长度为20位数字的卡号识别和存储。 支持存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。 支持普通卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 支持500组认证码，可直接输入认证码开门。 支持255个计划模板，128个周计划，1024个假日计划，64个假日组。 支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、首卡开门、超级卡和超级密码开门、中心远程开门等高级功能。 支持读卡器防拆报警、门打开超时、认证失败超次报警、门异常打开报警、胁迫卡和胁迫码报警等多种报警机制。 支持4防区报警输入，具有防短、防剪功能。 | 台 | 2 |
| 3 | 一体机电源 | AC/DC12V5A | 个 | 2 |
| 4 | 刷卡读卡器 | 支持RS485采用私有加密处理。 内置IC卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取IC卡序列号、IC卡内容、CPU卡序列号。 内置CPU卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取CPU卡序列号和CPU卡内容；采用密码模块加密方案，无需配置P-SAM，保障系统安全性。 | 台 | 21 |
| 5 | 门禁主机 | 支持TCP/IP通讯方式，通讯数据加密处理，更安全。 支持RS485接口接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能； 支持存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。 支持普通卡/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 支持500组认证码，可直接输入认证码开门。 支持255个计划模板，128个周计划，1024个假日计划，64个假日组。 | 台 | 6 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 定制 | 门 | 23 |
| 7 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 | 套 | 13 |
| 8 | 锁用支架 | LZ型锁用配套支架 | 套 | 13 |
| 9 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁 | 套 | 10 |
| 10 | 锁用支架 | LZ型锁用配套支架 | 套 | 10 |
| 11 | 闭门器 | 闭门器 | 套 | 10 |
| 12 | 开门按钮 | 自复位开关 | 个 | 23 |
| 13 | 网线 | 超五类 | 箱 | 3 |
| 14 | 电源线 | RVV2*0.75 | 米 | 300 |
| 15 | 门磁信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 1400 |
| 16 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 批 | 1 |
| 5.合成作战室视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议摄像机 | 不低于12倍光学变焦，分辨率支持1920x1080，输出帧率不低于60帧/每秒，有DVI（HDMI）和SDI两种输出接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。 | 台 | 1 |
| 2 | 远程会议终端 | 视频输入接口 2×HDMI，1×VGA 视频输出接口 2×HDMI，1×VGA 音频输入接口 2×XLR，2×凤凰头，2×RCA，左右声道输入，1×DMIC 音频输出接口 4×RCA，左右声道输入，2×凤凰头 网络接口 2×RJ45 控制接口 2×RJ45（转RS232），1×USB 带宽要求 64kbps～8Mbps 其他特点 多媒体框架协议：ITU-TH.323、IETFSIP 视频编解码协议：H.265、H.264BP、H.264HP、H.263（仅辅流） G.711A、G.711U、G.722、G.719、G.722.1、 音频编解码协议：G.722.1C、AAC-LD、AAC-LD立体声、ZTE_BA、 ZTE_BA立体声 双流标准：ITU-TH.239、IEFTBFCP 其他通信协议：H.225、H.231、H.233、H.234、H.235、H.241、H.242、H.243、H.245、H.281、 H.283 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 不小于600*600，1.2米，22U | 个 | 1 |
| 4 | 功放 | 立体声功率8Ω不低于260W 立体声功率4Ω不低于400W 桥接模式8Ω不低于700W 频率响应(1W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB 总谐波失真 (THD)：< 0.5%，20Hz-20KHz 互调失真(IMD)： ≤ 0.35% 转换速率：>10V/us 电压增益：35 dB 阻尼系数 (8Ω)，10Hz-400Hz：>200 信噪比：> 100 dB 串扰：-75dB（1KHz）,-59dB（20KHz） 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 输入连接器：每通道2路平衡XLR 输出连接器：2×Speakon®输出接口 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 尺寸(W×H×D)：482×83×315mm 净重：11.4kg | 台 | 1 |
| 5 | 单柱音箱 | 系统类型：2分频无源音柱 频响范围（+/-3dB）：160Hz–18KHz 频响范围（-10dB）：150Hz–20KHz 灵敏度（2.83V/1m）：95dB 最大声压级@1m：123dB 系统额定阻抗：8Ω 低音驱动单元：5×3" 高音驱动单元：1×1 "PEI EVO-Fold Driver 连续/节目/峰值：180W/360W/720W 标称覆盖范围（H×V）：120°×30° 分频点：2.5KHz 输入连接器：1 × speakON/1 × Barrier Strip 箱体材料：铝壳 箱体颜色：黑/白 网罩：1.2mm铁网 产品尺寸(H×W×D)：720×126(前宽)×92(后宽)×145mm 产品净重：6.9Kg 可选壁挂架：WPB-SV | 只 | 2 |
| 6 | BL支架 | 常规配套 | 只 | 2 |
| 7 | 电源管理器 | 采用不小于2寸彩色液晶智能显示屏,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态。 支持8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位：秒）。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测。 支持配置232接口，支持外部中控设备控制。 支持每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 支持10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单快捷。 支持定时器功能 | 台 | 1 |
| 8 | 调音台 | 12路调音台 | 台 | 1 |
| 10 | 代表话筒 | 采用可直接插入的XLRM 3pin快速接头设计，幻像供电专用，DC9-25V之间自动调整，双鹅颈设计，可自由调整角度，适用于演讲、会议系统等需要细部设置话筒的会场。 | 台 | 3 |
| 11 | 手持无线话筒 | 数字无线话筒系统 支持清晰的24位数字音频 20Hz 至 20kHz频率范围 120dB的动态范围 支持数字式预开关分集 44 MHz 调谐带宽 支持每个频段32个可用通道 支持每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，支持每个8MHz频段兼容12个系统 支持红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机 工作范围不小于100 m 射频调谐步进不低于25 kHz 镜频抑制：＞70 dB 典型值 射频灵敏度不小于-97dBm 延迟不大于3.2ms 音频频率响应：20 Hz-20 kHz（+1、-2dB） 音频动态范围：120 dB @1% THD A权重，典型值 总谐波失真：＜0.02% 话筒增益偏移范围：0至21 dB（3dB步进） 工作 / 储存 温度范围：-18℃ 至 +50℃ / -29℃ 至 74℃ | 套 | 2 |
| 12 | 反馈抑制器 | 双通道反馈抑制器，5段电平输入信号LED指示灯,一段红色LED过载指示灯，24个可编程陷波滤波器显示，导向菜单显示屏与菜单键,可设置滤波类型，USB接口用于软件更新,每通道各一个XLR和TRS输入/输出接口立体声或两个独立通道处理,活动滤波器和固定滤波器模式 | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 音视频线、接插件头子等 | 项 | 1 |
| 6.数字电话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模拟用户接口板 | 16路模拟用户板用于连接模拟话机，提供16个模拟用户。不需要外部信号音发生器或中继即可生成振铃音。 | 件 | 3 |
| 2 | 模拟用户接口板 | 8路模拟用户板用于连接模拟话机，提供8个模拟用户。不需要外部信号音发生器或中继即可生成振铃音。 | 件 | 1 |
| 3 | 主电源线 | IP媒体网关电源线 | 件 | 1 |
| 4 | Rack 3 安装组件 | IP媒体网关19英寸机柜安装组件 | 件 | 1 |
| 5 | 空槽位面板 | 空槽装饰面板 | 件 | 4 |
| 6 | OXE硬件基本包, 含GD4板卡, 220V供电，1个9槽位机柜 | 每个媒体网关最多80个端口，1个控制器插槽＋1个通用插槽＋7个特定插槽，尺寸：高＝154mm/长＝442mm/宽＝400mm，重量：13kg | 件 | 1 |
| 7.机房环控 |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾探测器 | 工作电压：9V－30V，继电器输出：常开，火警后闭合 | 个 | 6 |
| 2 | 温湿度传感器 | 传感器带LCD，精度：温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5％RH (20~80%RH 25℃)，RS485通信，12V供电，支持多个级联 | 个 | 6 |
| 3 | 水浸检测线 | 10米不定位漏水感应线,不带接头,带1米引出线-10m--10-50℃ | 条 | 4 |
| 4 | 水浸变送器 | 有水告警功能，与水浸线缆配合使用，继电器接点输出 | 个 | 4 |
| 5 | 氢气检测传感器 | 对电池间进行精确氢气检测，R485接口数据传输管理。 | 台 | 1 |
| 6 | 采集器 | 配置DI输入通道≥12、水浸检测通道≥2、AI&DI 输入通道≥8, 18~60VDC电池总电压≥2组、中间点电压输入通道,继电器输出≥2控路制, 12V电源输出≥1路, RS485≥8个, RS232≥4个, USB2.0口≥1个,带交换功能的10M/100M≥4个 | 台 | 2 |
| 7 | UPS监控接口软件 | 根据现场设备型号解析软件。通过UPS接口通信板及其通信协议对UPS进行全面系统的监测与诊断。监控内容包括UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态等信息。要求按照协议内容显示全部信号。 | 套 | 1 |
| 8 | 配电柜监控接口软件 | 根据现场设备型号解析软件。对低压配电柜及列头柜进行监测。配电系统检测以配电柜仪表接口协议采集为主，实时监测三相电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、电能等，要求按照协议内容显示全部信号。 | 套 | 2 |
| 9 | 精密空调监控接口软件 | 根据现场设备型号解析软件。通过空调智能通信转换接口及通信协议，实时监测各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态和温湿度报警等，要求按照协议内容显示全部信号。 | 套 | 4 |
| 10 | 安装箱 | 变送器安装箱，400×340×97mm | 台 | 2 |
| 11 | 巡检仪主机 | 电池系统采集模块,85～264VAC供电，带RS485与网络口，支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议，,光电隔离通信收敛120节电池，4*电流接口--20~65℃ | 台 | 2 |
| 12 | 12V单体模块(电压内阻表温) | 电池检测模块,电压精度±20mV,内阻≤2%,温度±1°C,从被检测电池取电,功耗≤15mA-检测1路12V电池电压/内阻/温度--20~65℃ | 个 | 128 |
| 13 | 电流互感器 | 开口霍尔直流电流变送器,±12~15VDC供电,±4V输出,1%FS,Φ40.5mm-0~±500A--10~50℃ | 个 | 4 |
| 14 | TC模块 | 电流互感器配套使用，属于电流转换模块,一端接入电流互感器,一端转为UART口 | 个 | 4 |
| 15 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 8.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 类型不小于6寸圆形吸顶音箱 频率响应：70Hz-20KHz（±3dB），50Hz-20KHz（-10dB） 灵敏度(1W@1M)不低于88dB 指向性（H×V）：110 ×90° 功率：持续50W，节目100W，峰值200W 最大声压级不低于111dB 额定阻抗不低于16Ω 低音单元不低于6”Cone 高音单元：1”软质球顶高音单元 分频点不低于2.2KHz | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放 | 立体声功率8Ω不低于260W 立体声功率4Ω不低于400W 桥接模式8Ω不低于700W 频率响应(1W)：20Hz-20kHz，+0/-1dB 总谐波失真 (THD)：< 0.5%，20Hz-20KHz 互调失真(IMD)： ≤ 0.35% 转换速率：>10V/us 电压增益不低于35 dB 阻尼系数 (8Ω)，10Hz-400Hz：>200 信噪比：> 100 dB 串扰：-75dB（1KHz）,-59dB（20KHz） 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 输入连接器：每通道2路平衡XLR 输出连接器：2×Speakon®输出接口 | 台 | 1 |
| 3 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 米 | 300 |
| 4 | 手持无线话筒 | 数字无线话筒系统 支持清晰的24位数字音频 20Hz 至 20kHz频率范围 120dB的动态范围 支持数字式预开关分集 44 MHz 调谐带宽 支持每个频段32个可用通道 支持每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，支持每个8MHz频段兼容12个系统 支持红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机 工作范围不小于100 m 射频调谐步进不低于25 kHz 镜频抑制：＞70 dB 典型值 射频灵敏度不小于-97dBm 延迟不大于3.2ms 音频频率响应：20 Hz-20 kHz（+1、-2dB） 音频动态范围：120 dB @1% THD A权重，典型值 总谐波失真：＜0.02% 话筒增益偏移范围：0至21 dB（3dB步进） 工作 / 储存 温度范围：-18℃ 至 +50℃ / -29℃ 至 74℃ | 套 | 2 |
| 5 | 数字调音台 | 支持14条辅助输出母线、4条矩阵输出母线，4个LEXICON机架式效果器； 具备全局模式编码器的混音器； 支持每一路母线均具有图式GEQ；具备D.O.G.S系统； 使用与VI系列一样的GB30话筒前置放大器； 支持USB存储与快照功能； 4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能； 支持调节控制功能； 频率响应： +/-1.5dB, 20Hz-20kHz； 总谐波失真（T.H.D）:话筒灵敏度 -30dBu < 0.01% @ 1kHz 支持AD/DA转换：24 bit；DSP精度：40-bit 浮点； 输入/输出电平：话筒输入：+22dBu 最大；线路输入：+22dBu最大；混音输出：+21.5dBu 最大； 输入/输出阻抗：话筒输入：3kΩ,线路输入：10kΩ,AES输入/输出：110Ω，输出阻抗： 150Ω (平衡), 75Ω (非平衡)； | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 输入：不小于8路平衡式话筒／线路； 输出：不小于8路平衡式线路输出； 支持提供24bit/48kHz的杰出音质； 支持每个输入通道都具有前置放大、信号发生器、8段参量均衡、压缩器、扩展器； 支持每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制; 支持全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 每个输出通道都具有高低通滤波器、8段参量均衡器、延时器、限幅器等模块； 支持16组可用预设 支持RS-232双向串行控制接口：开放的协议代码，可与第三方中控系统无缝对接； 集成第三方控制组件，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器、 支持RS232&UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 技术指标： 采样频率不低于48kHz; 动态范围不低于108dB; 共模抑制比@60Hz：70dB; 通道隔离度@1kHz：108dB; 频率响应：20～20kHz (±0.5dB); 本底噪声（A-计权）：-93dBu 总谐波失真(THD+N)：0.002% @+4dBu; 输入增益：0/10/20/30/40 dB 输入阻抗不低于5.6kΩ； 输出阻抗不低于102Ω； 最大输出电平：+18dBu; 系统延时：<3ms | 台 | 1 |
| 7 | 音频线 | 40*0.12BS*2C | 米 | 200 |
| 8 | 机柜 | 600*600，1.2米，22U | 个 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 采用不小于2寸彩色液晶智能显示屏,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态。 支持8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位：秒）。 支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测。 支持配置232接口，支持外部中控设备控制。 支持每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 支持10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单快捷。 支持定时器功能 | 台 | 2 |
| 10 | 辅材 | 配套材料工具（RJ45-水晶头、电工胶布、尼龙扎带、膨胀管、明线盒、施工手套及工具等） | 批 | 1 |
| 9.LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距全彩LED | 像素结构：1R1G1B 像素间距不低于1.25mm 像素密度不低于640000点/㎡ 箱体模组组成：1*4 箱体尺寸：600（W）×337.5（H）×41.6（D） 箱体分辨率不低于480×270 箱体面积不低于0.2025㎡ 模组尺寸不低于150*337.5mm 模组分辨率不低于120*270 白平衡亮度不低于600 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角不低于160°(H)/160°(V) 对比度不低于3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率不低于60 Hz 刷新率不低于3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤600W/㎡ (600 nits) 平均功耗：≤170W/㎡ (600 nits) 供电要求：110~220 VAC ± 15％ 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~60% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） | ㎡ | 13.4 |
| 2 | LED室内工程支架 | 支持大规模拼接; 采用全封闭防尘; 前封板后开门; 支持弧形设计; 厚度不低于600mm 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 底座高度不低于600\800\1000\1200mm 后拉杆长度不低于600-900mm 材料：SPCC 高强度钢板 后拉杆长度不大于 3m | ㎡ | 17.8 |
| 3 | B21机箱 | 硬件结构; 采用5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; 插拔式模块化设计，具备10个业务槽位，支持槽位混插，业务板卡支持热插拔; 双电源冗余设计，配备6组（24个）智能风扇自动调温，可拓展双主控; 音视频输入; 支持HDMI内嵌音频输入，也可配置音频板做外置音频输入; 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、TVI、SDI、BNC、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; 支持超高分融合，支持16个4K超高清信号接入; 支持输入OSD叠加; 支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁; 音视频输出; 支持HDMI内嵌音频输出，也可配置音频板做外置音频输出; 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出; 支持帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象; 音视频编解码; 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码; 支持40个编码通道，支持40路200W视频编码能力（输入板满配）; 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; 支持960个解码通道，可支持480路200W视频同时解码上墙（输出板满配）; 支持智能解码，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流; 电视墙功能; 支持多电视墙，支持4个电视墙; 支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显; 支持开窗和漫游功能，单屏支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割; 支持32张底图轮巡显示，单个底图分辨率1280 × 720 ~ 7680 × 4320; 支持虚拟条屏，整机最大支持4个字幕，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加; 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙; 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局; 最大支持128个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间; 信号采样质量：YUV422 配置主控板数量不少于1 业务板槽位数不少于10 配置电源数量不少于2 整机解码能力不低于480路1080P 整机编码能力不低于40路1080P 整机拼接能力不低于60路 整机功耗：≤500W 电视墙数量不少于4个 | 台 | 1 |
| 4 | B21输出解码板 | 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出; 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力230W; 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W; 支持3200W高清视频解码; 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式; 视频输出接口类型：HDMI 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，仅奇数口输出时，可支持4K_30 Hz (3840 × 2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：支持2路1600W，或4 路1200W，或8路800W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率同时实时解码 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 台 | 2 |
| 5 | B21输入编码板 | 4口1080P HDMI输入板; 视频输入接口类型：HDMI 1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024 × 768@60/75 Hz、1280 × 720@60/50 Hz、1280 × 1024@60/75 Hz、1366 × 768@60 Hz、1400 × 1050@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60/50 Hz、1920 × 1200@60 Hz 视频编码格式：H264/smart 264，默认H264 视频编码通道数不少于4 视频编码能力不少于4路1080P@30Hz 音频输入接口数不少于4 | 台 | 3 |
| 6 | 4网口LED发送卡 | 采用1U半宽机架式设计; 支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素; 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放; 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制; 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份; 支持通过客户端等多软件端进行操作支持; 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置; 支持屏幕除湿配置; 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 ; 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质; 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换; 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节; 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数; 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接; 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理; 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能; 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限高度：180~4096 视频输入极限宽度：320~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，支持带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 视频输出极限宽度：320~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*1 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、 | 台 | 6 |
| 7 | HDMI铜线视频线 | 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持分辨率不低于1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 台 | 6 |
| 8 | LED网络跳线 | 支持10/100/1000兆以太网信号传输。; 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 导体直径（跳线）：24AWG 水晶头镀金厚度不低于15u 网线线芯不低于8芯 屏蔽性能：非屏蔽 线缆长度不小于10m | 台 | 18 |
| 9 | LED配电柜 | 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率不低于20KW 输出回路不低于6个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：双回路 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*6组 串口服务器：RS232-RJ45转换器*1 | 台 | 1 |
| 10 | HDMI铜线视频线 | 支持分辨率不低于1080P 60Hz | 根 | 12 |
| 11 | 视频分屏器 | 视频一分二，同步显示 | 个 | 12 |
| 12 | 辅材 | 配套材料工具 | 批 | 1 |
| 10.案卷管理、物品管理系统 |  |  |  |  |
| （1）软件 |  |  |  |  |
| 1 | 案卷保管系统 | 详见技术招标需求 | 套 | 1 |
| 2 | 涉案物品保管系统 | 展现当前案管中心/案管室的涉案物品管理现状 | 项 | 1 |
|  |  | 展现当前用户单位信息、工作提醒、预警信息、待办任务及涉案物品各业务环节信息 | 项 | 1 |
|  |  | 支持案卷信息检索，支持案件详细信息查看 | 项 | 1 |
|  |  | 支持对行政、刑事类型案件物品登记入库，支持物品信息应用；支持从待入库列表中选择物品进行登记。 | 项 | 1 |
|  |  | 支持物品借用流程，提供审核流程，更新物品状态。 | 项 | 1 |
|  |  | 支持物品归还流程，实现物品入库操作，更新物品状态。 | 项 | 1 |
|  |  | 支持分局办案单位之间的涉案物品移交流程。 | 项 | 1 |
|  |  | 支持分局办案单位之外的涉案物品移交流程。 | 项 | 1 |
|  |  | 对接智能物品柜，基于人脸身份认证，实现物品管理中需要的入柜场景操作。 | 项 | 1 |
|  |  | 对接智能物品柜，基于人脸身份认证，实现物品管理中需要的出柜场景操作。 | 项 | 1 |
|  |  | 超出物品提取时填写的待归还时间，进行预警消息提醒。 | 项 | 1 |
|  |  | 物品提取时填写的待归还时间前一天，进行预警消息提醒。 | 项 | 1 |
|  |  | 系统支持查看物品入库出库的轨迹流程及原因，便于直观了解物品目前的存放情况。 | 项 | 1 |
|  |  | 针对当前单位物品的登记、提取、借用、归还、移交、预警等数据进行汇总及分析。 | 项 | 1 |
|  |  | 管理员权限可通过系统进行临时开柜功能进行临时提取物品。 | 项 | 1 |
|  |  | 台账统计主要包括涉案物品汇总统计表、涉案物品归档统计表、涉案物品移送统计表、涉案物品在库案卷盘点统计表、涉案物品柜情况使用统计表、涉案物品预警统计表。 | 项 | 1 |
| （2）硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 不低于1080P；支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移；105°超广角，审讯室全景一览无余；支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率；支持RS-485控制下对Pelco-P/D协议的自动识别状态；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头；支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；4倍光学变倍，16倍数字变倍；支持宽动态、背光补偿功能，适合逆光环境监控；支持报警功能，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动；350°水平旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区；水平预置点速度最高可达60°/s, 垂直预置点速度最高可达50°/s；水平键控速度为0.1°-60°/s, 垂直键控速度为0.1°-50°/s 。 | 台 | 5 |
| 2 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围不小于70平方米；音频传输距离不小于3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度不小于-41dB；信噪比 不小于75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 台 | 5 |
| 3 | 远程审讯配套设备 | 不低于4K画质； 支持高保真音频； 多媒体框架：H.323, SIP 支持视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 支持音频编解码协议 支持通信协议 支持双流协议 内置摄像头接入分辨率：4K@30 (3840 × 2160) 支持视频输入接口：1 × HDMI IN 支持视频输入、输出分辨率：不低于1080p 支持视频输出接口：2 × HDMI OUT: HDMI OUT 1, HDMI OUT 2 支持音频输入接口：1 × 外置阵列麦克风、1 × 内置阵列麦克风、1 × 3.5 mm LINE IN、1 × HDMI IN内嵌音频、1 × USB麦克风输入 支持音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT、1 × HDMI OUT 1内嵌音频、 1 × HDMI OUT 2、1 × USB麦克风输出 支持安防视频编码分辨率：主码流：1080p@30 (1920 × 1080)；子码流：4CIF | 台 | 4 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 网络视频输入16路1080P 支持GB28181协议接入平台； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5； 支持双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； | 台 | 5 |
| 5 | 专业企业级硬盘 | 8T | 块 | 80 |
| 6 | 应用服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 1 |
| 7 | 数据库服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 1 |
| 8 | 全景摄像机 | 不低于1080P；支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移；105°超广角，审讯室全景一览无余；支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率；支持RS-485协议的自动识别状态；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头；支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；4倍光学变倍，16倍数字变倍；支持宽动态、背光补偿功能，适合逆光环境监控；支持报警功能，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动；350°水平旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区；水平预置点速度最高可达60°/s, 垂直预置点速度最高可达50°/s；水平键控速度为0.1°-60°/s, 垂直键控速度为0.1°-50°/s 。 | 台 | 10 |
| 9 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围不小于70平方米；音频传输距离不小于3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度不小于-41dB；信噪比 不小于75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 台 | 10 |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 网络视频输入16路1080P 支持GB28181协议接入平台； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5； 支持双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； | 台 | 1 |
| 11 | 专业企业级硬盘 | 8TB | 块 | 8 |
| 12 | 应用服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 1 |
| 13 | 数据库服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 1 |
| 11、办案区信息管理系统 |  |  |  |  |
| （1）软件 |  |  |  |  |
| 1 | 办案区软件 | 详见技术招标需求 | 套 | 1 |
| （2）硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 人员登记控制器 | 屏幕参数不低于10.1寸LCD触摸屏，屏幕分辨率1280*800； 摄像头参数：采用宽动态不低于200万双目摄像头； 认证方式：人证1:1认证方式，支持刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）的1:N认证方式； 存储容量：本地支持10万人员库、50万张卡，50万条事件记录； 人员识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，验证准确率≥99%； 通讯方式：LAN*1 工作电压：DC12V/2A（标配电源适配器） | 台 | 3 |
| 2 | 人员注销控制器 | 不小于10寸安卓门口机 不小于10 英寸 IPS 触摸屏，分辨率 1280×800,金属边框及玻璃面板； 支持星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下识别效果不受影响； 监控功能，采用不小于400W高清摄像头，具有不低于88度超广角镜头，支持高清1080P画质，支付安防点 7×24 全天候预览、录像； 支持单机操作功能，可本地发卡及录入指纹信息，实现免平台、免中心管理； 支持设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 网络接口不少于2 IO输不少于2 开锁继电器不少于1 门磁接入不少于1 显示屏尺寸不小于10寸 支持触摸 工作温度：-30℃—+60℃ IP防护等级不低于IP65 | 台 | 2 |
| 3 | 光盘刻录设备 | 24X刻录，USB2.0接口，支持DVD高清刻录，支持光盘面打印，自动换盘,50盘 | 台 | 1 |
| 4 | 一站式中心要素可视化设备 | 主屏功能： 支持以一屏知全区的理念提供可视化的实时监管，引入办案区三维服务引擎提供的三维场景地图，展现中心办案区的各类业务数据，预警数据、对象联动展示等。 对象管理专屏功能： 支持对象管理专屏展示实时掌握待入区对象底数、当日入区人数情况、当前在区总人数的情况、在区待出区对象总数情况、当日出区对象总数的情况、当前在区对象中性别标签的总数情况。 场所管理专屏功能： 支持场所管理专屏展示等候室当前资源、讯询问室当前资源、人员资源、视频资源。 预警管理专屏功能： 支持重点通过预警专屏能让中心监督人员、领导及分局法制领导及时了解中心办案区预警底数，包括流程管控类预警和异常行为类预警底数。 硬件参数： 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗，单颗核数≥32核，主频≥2.1GHz 内存：128GBDDR4 存储：1T SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 套 | 2 |
| 5 | 应用服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 3 |
| 6 | 数据库服务器 | 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 处理器：2颗处理器，单颗核数≥64核，主频≥2.1GHz 内存：256GBDDR4 存储：960G SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 7 | LED 门牌设备 | 1) 类型：室内双色Φ3.75 2) LED封装：国产 3) 像素间距≥4.75mm 4) 像素密度≥44321点/㎡ 5) 亮度：≥500cd/㎡ 6) 视角：≥120° 7) 峰值功耗：≤500W/㎡ 8) 含接收卡、屏体、电源和外框 9) 外形尺寸≥ 350mm×185mm×42mm | 块 | 14 |
| 8 | 办案区三维服务引擎能力/办案区三维服务引擎硬件参数 | 三维场景地图建模： 支持包括数据采集、数据建模、模型渲染、发布服务。 三维场景信息点管理： 支持基于三维场景地图，叠加信息点，包括：空间相机、全景摄像机、拾音器、信息采集点、智能物品柜等点位。在数字化调度指挥系统内可点击信息点查看视频、信息列表等。 三维场景图层管理： 支持基于三维场景地图，用于编辑/调整/删除三维场景图层，信息点位图层加载、图层卸载、自定义图层显示等。 企业级高性能国产平台服务器，标准机架式； CPU芯片:国产； 硬件参数： 处理器：2颗，单颗核数≥32核，主频≥2.1GHz。 内存：128G DDR4*4， 硬盘：1T SATA 企业级 硬盘位置：最大支持4个3.5英寸或2.5英寸SATA非热插拔硬 | 套 | 1 |
| 9 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ | 个 | 18 |
| 10 | 操作系统 | 1、国产自主可控，所投产品型号须入围工信部XC目录； 2、系统支持Xorg 1.20、Gcc 8.4+、Glibc 2.28+；支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构；支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威品牌CPU芯片； 3、支持360、奇安信、火狐等浏览器，并拥有自研浏览器； 4、系统内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4。 | 套 | 9 |
| 11 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg±15%； 锁状态（门磁）输出：开锁时NC输出、上锁时NO输出； LED指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 表面温度：低于环境温度+20℃以内； 适用温度：-10~+55℃(14-131F)； 适用湿度：环保锌电镀0~90%相对湿度； 输入电压：DC12V或DC24V； 工作电流：12V/500mA(±10%) 或 24V/250mA(±10%)； 锁体尺寸不小于长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸不小于长180*宽38.8*高13(mm)。 | 个 | 18 |
| 12 | 对象轨迹挖掘设备 | 1、CPU：2 * Hygon 7163 2、内存：6 * 32GB DDR4 3、硬盘：3 * 240G SSD + 8 * 4T SATA 4、网口：2 * 千兆电口 5、4* 智能卡 6、支持其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 7、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 产品尺寸不小于87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深) | 套 | 3 |
| 13 | 对象轨迹挖掘设备配套软件 | 一、基础视频功能 1、支持对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能 2、支持业务资源管理、权限等 3、3、报警主机接入实现报警联动 二、人员布控报警管理 支持用于人脸黑名单布控，进行黑名单事件接收； 三、人员轨迹 支持通过人员识别前端、后端，实现涉案人员人员定位、实时位置跟踪、轨迹回放并联动录像的功能 四、执法档案 支持集中展示案件的基本信息、涉案人员信息上、讯问记录、办案台账、音视频资料。 支持将讯问音视频、人员轨迹音视频从设备录像中备份存储至云存储，防止被覆盖 五、审讯应用 支持基础审讯/谈话功能，含讯问/谈话，办案指挥、案件管理等功能； 六、远程提讯 支持通过接入视频会议终端、审讯主机，实现派出所与看守所远程提讯，远程签名 | 套 | 1 |
| 14 | 可视对讲设备 | 不小于10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持256G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件 | 台 | 18 |
| 15 | 空间定位摄像机 | 不低于400万 1/1.8" 室内轨迹行为分析半球型摄像机 轨迹行为分析设备，可输出目标的多角度最优人体图片，以及目标在视频中的轨迹数据 设备内嵌深度学习算法，支持目标人体抓拍，并可输出目标在世界坐标系的轨迹 内置转换算法，将目标在视频中的位置转化为世界坐标系中的位置 设备出厂完成内参标定，再根据实际场景完成外参标定，构建世界坐标系 支持目标报警上传间隔配置，报警间隔配置范围支持10 s~300 s 支持内参和外参导出 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角: 4 mm：水平视场角：94.9°，垂直视场角：50.3°，对角线视场角：113° 6 mm：水平视场角：74°，垂直视场角：40°，对角线视场角：85° 8 mm：水平视场角：53.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：61.5° 红外距离: 普通监控：30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入：3.5 mm JACK LINE IN; 1路输出：3.5 mm JACK LINE OUT; 1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有1个RS-485 视频输出: 1Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，200 mA 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.2 A，最大功耗：13.5 W；AC：24 V，0.6 A，最大功耗：13.5 W；PoE：802.3af，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型: 2芯接口 防护不低于IP67 | 台 | 35 |
| 16 | 空间定位相机 | 不低于400万 1/1.8" 室内轨迹行为分析半球型摄像机 轨迹行为分析设备，可输出目标的多角度最优人体图片，以及目标在视频中的轨迹数据 设备内嵌深度学习算法，支持目标人体抓拍，并可输出目标在世界坐标系的轨迹 内置转换算法，将目标在视频中的位置转化为世界坐标系中的位置 设备出厂完成内参标定，再根据实际场景完成外参标定，构建世界坐标系 支持目标报警上传间隔配置，报警间隔配置范围支持10 s~300 s 支持内参和外参导出 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角: 4 mm：水平视场角：94.9°，垂直视场角：50.3°，对角线视场角：113° 6 mm：水平视场角：74°，垂直视场角：40°，对角线视场角：85° 8 mm：水平视场角：53.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：61.5° 红外距离: 普通监控：30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入：3.5 mm JACK LINE IN; 1路输出：3.5 mm JACK LINE OUT; 1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有1个RS-485 视频输出: 1Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，200 mA 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.2 A，最大功耗：13.5 W；AC：24 V，0.6 A，最大功耗：13.5 W；PoE：802.3af，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型: 2芯接口 防护不低于IP67 | 台 | 95 |
| 17 | 全景摄像机 | 支持不低于1080P；支持接入温湿度显示屏，并以OSD形式叠加温度、湿度信息，温湿度位置可移；105°超广角，审讯室全景一览无余；支持采用H.265、H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头；支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；4倍光学变倍，16倍数字变倍；支持宽动态、背光补偿功能，适合逆光环境监控；支持报警功能，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动；350°水平旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区；水平预置点速度最高可达60°/s, 垂直预置点速度最高可达50°/s；水平键控速度为0.1°-60°/s, 垂直键控速度为0.1°-50°/s 。 | 台 | 22 |
| 18 | 人脸门禁 | 操作系统：Android操作系统； 屏幕参数：8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、蓝牙、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人员识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10万人员库、50万张卡，50万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸不小于129.1 mm *26.5 mm *232.5mm | 台 | 28 |
| 19 | 审讯主机 | 液晶屏显示：内置不小于7寸触摸屏，支持接入视频源显示，视频实时/回放浏览，支持音频检测、光盘容量提示、刻录市场显示、告警信息提示。支持多点触控。分辨率：不小于1024*600；采用模块化插卡式设计，光驱可插拔；支持双DVD光驱或蓝光DVD光驱；支持H.265/H.264视频编码，支持G.711、PCMA、ADPCM、AAC-LC音频编码；支持2、3、4画面合成，所见即所得的画面编辑；具备不少于2*Line IN、2*Line out、2*mini卡侬、1*数字MIC音频接口，实现声音混音刻录及录像；视频分辨率：支持1920*1080（1080P）、1280*720（720P）；监视水平分辨力：900TVL，回放水平分辨力：900 TVL；存储接口：6个SATA接口硬盘（支持4T硬盘），2个SATA接口光驱；网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口视频输出：VGA+HDMI（可同时输出）具有远程指挥功能；支持设备与IPC进行实时双向对讲；HDMI与VGA同时输出显示，分辨率最高可达1080P；支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；最大支持1大4小画中画合成，画中画位置和大小可调；支持案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等内容叠加到光盘片头视频画面上，支持环境温湿度等信息同步叠加于视屏画面上，内嵌WEB浏览器，可实现远程审讯控制、笔录编辑和导入、笔录常用问答模板、参数配置及讯问录像回放功能；画中画通道支持音频混音合成功能，最多支持4路音频混音；支持按码率和按时间两种刻录方式，码率在1到6Mbps之间可设，单张光盘刻录时间支持1到8小时之间设置。支持一键开启与停止刻录，支持按键、菜单、外部控制等多种控制方式；支持一键开启画中画通道全天定时录像功能。 | 台 | 13 |
| 20 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围不小于70平方米；音频传输距离不小于3000米；ECM麦克风阵列；灵敏度不小于-41dB；信噪比 不小于75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； | 个 | 171 |
| 21 | 视频管理全量与轨迹视频存储设备（含软件） | 8U机架式48盘位，64位多核处理器；32GB缓存；支持SATA/SAS硬盘；6个千兆网口，冗余电源；支持网络RAID；满配8TB SATA硬盘 | 套 | 7 |
| 22 | 数据库软件 | 1、兼容主流厂商硬件，支持多种硬件体系，可运行于X86、龙芯、飞腾、鲲鹏等硬件体系之上，保证各种平台上具有一致的数据存储结构和通信协议。 2、兼容主流操作系统，需提供基于麒麟、统信UOS及其它等多种通用/专有操作系统的数据库产品分发版本。 3、支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密。 4、产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评。 | 套 | 2 |
| 23 | 数字化监督指挥决策设备 | 待办工作： 支持为数字化监督指挥觉得设备提供待办任务功能，完成“一站式”办案区需审核业务待办提醒，支持待办和已办查询。 预警管理： 支持预警管理功能是调度、监督管理的重点功能，系统实现实时预警功能的同时，也需要对预警的处置闭环进行功能，以达到纠偏的管理目标。根据预警的来源可以分为两大类预警信息：一是流程管控类预警信息；二是异常行为类预警信息。 人员管理： 支持主要包括入区嫌疑人、办案民警和“一站式”工作人员，提供“一站式”办案区黑白名单库管理功能。包括：对象管理、流程视频、办案民警管理、工作人员管理、待出区管理。 功能区管理： 支持功能区管理主要提供候问室看管屏功能、嫌疑人候问室资源分配以及讯（询）问室资源管理。 支持基于三维地图场景的功能区用房列表展现，支持功能区用房对象列表展现，支持对象功能区用房分配不合理调整。 队列服务： 主要完成“场所”内各功能用房房间使用排队，由系统自动生成队列服务。 值班管理： 值班人员信息管理，包括值班人员信息查询、新增、修改及注销等功能。提供当天值班人员信息列表。 硬件参数： 处理器：2颗，单颗核数≥32核，主频≥2.1GHz 内存：128GBDDR4 存储：1T SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 套 | 1 |
| 24 | 特写摄像机 | 不低于400万星光级 1/1.8" CMOS AI半球型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人员图像。极大的提升了目标人员的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人员抓拍、人员比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 人员抓拍模式： a)支持对运动人员进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人员 b)支持人员去误报、快速抓拍人员 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人员抓拍/识别不小于3 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出:1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W; AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护不低于 IP67 | 台 | 13 |
| 25 | 行为分析管理主机 | 不少于16路标准H.264、H.265码流实时分析 室内行为检测：剧烈运动检测、攀高检测、倒地检测、单人审讯、无人看管、离岗检测、睡岗检测、人数异常检测、区域人数统计、玩手机检测等； 周界分析检测：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测； 分辨率：720P~800W（推荐1080P）； 处理器：Hygon3250*1（8C/2.8GHz）； GPU：KT2智能卡*2 内存：16G DDR4 硬盘：240G SSD*2 接口：4个千兆自适应网口、6个USB、1个VGA、1个SATA 接口、1个mini-SATA 接口； 电源：热插拔高效1+1冗余电源 工作温度：5℃--＋35℃； | 台 | 4 |
| 26 | 异常行为检测相机 | 不低于400万星光级 1/1.8" CMOS AI半球型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人员图像。极大的提升了目标人员的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人员抓拍、人员比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 人员抓拍模式： a)支持对运动人员进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人员 b)支持人员去误报、快速抓拍人员 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人员抓拍/识别不小于3 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出:1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W; AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护不低于 IP67 | 台 | 6 |
| 27 | 远程审讯配套设备 | 不低于4K画质； 支持高保真音频； 多媒体框架：H.323, SIP 支持视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 支持音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 支持通信协议：H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.460 支持双流协议：H.239, BFCP 内置摄像头接入分辨率：4K@30 (3840 × 2160) 支持视频输入接口：1 × HDMI IN 支持视频输入、输出分辨率：1080p 支持音频输入接口：1 × 外置阵列麦克风、1 × 内置阵列麦克风、1 × 3.5 mm LINE IN、1 × HDMI IN内嵌音频、1 × USB麦克风输入 支持音频输出接口：1 × 3.5 mm LINE OUT、1 × HDMI OUT 1内嵌音频、 1 × HDMI OUT 2、1 × USB麦克风输出 支持安防视频编码分辨率：主码流：1080p@30 (1920 × 1080)；子码流：4CIF | 套 | 2 |
| 28 | 远程通讯系统服务设备 | 智能审讯系统管理 支持系统提供对象审讯环节的管理，主要包括对象人员签到、开始审讯、持续审讯、结束审讯等功能。 远程审讯配套服务 支持办案民警在审讯对象的过程中，远程审讯配套服务提供后端领导参与远程审讯的功能，实现民警审讯的视音频画面、审讯笔录画面等同步显示给指挥侧领导，领导可以通过文字、语音下达指挥指令。 具体功能包括：审讯对象检索，审讯预约列表，审讯状态展示，审讯预约，一键审讯，多方加入审讯，文字消息实时传送，审讯画面合成录制、回放、下载刻录，远程审讯消息通知；远程会商。 硬件参数： 处理器：2颗，单颗核数≥32核，主频≥2.1GHz 内存：128GB DDR4 存储：1T SSD 网络：两个千兆网口 Raid卡：支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，缓存≥2G 电源：1+1冗余电源 | 台 | 1 |
| 29 | 远程指挥服务引擎 | 远程组会 支持桌面端、专用终端用户通过登录，预约、创会，组织线上会议； 审讯指挥 支持审讯过程中一对一、一对多文字沟通； 审讯录播 支持审讯全程录像、录音功能，以MP4格式进行存储，支持后续应用。 硬件参数： CPU：24核48线程 2.5GHz 内存容量：128 G 硬盘1：2块480G SAS硬盘 硬盘2：4块4T SATA 硬盘，支持 RAID 0/1/10，RAID 5 网口：2个千兆RJ45电口 | 套 | 2 |
| 30 | 阵列麦克风 | 音频采集器能够同步采集的语音通道数为16个通道。 采集音频格式为16k Hz采样率，16位量化精度。 拾音距离：问话方1到2米；答话方2到3米，最大可达5米。 拾音角度：问话方180°，答话方±30°。 问答两路麦克风输出的信噪比达到25dB以上。 问话人和答话人的相互语音的隔离度达到25dB以上。 供电接口:USB接口。 供电需求：5V/300mA。 兼容操作系统：XP、Win7、Win10。 环境温度范围：-20~60℃。 | 个 | 13 |
| 31 | 智能交互终端 | 不小于10寸安卓门口机 不小于10 英寸 IPS 触摸屏，分辨率 1280×800,金属边框及玻璃面板； 支持星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下识别效果不受影响； 监控功能，采用不小于400W高清摄像头，具有不低于88度超广角镜头，支持高清1080P画质，支付安防点 7×24 全天候预览、录像； 支持单机操作功能，可本地发卡及录入指纹信息，实现免平台、免中心管理； 支持设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 网络接口不少于2 IO输不少于2 开锁继电器不少于1 门磁接入不少于1 显示屏尺寸不小于10寸 支持触摸 工作温度：-30℃—+60℃ IP防护等级不低于IP65 | 台 | 2 |
| 32 | 中间件软件 | 1.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 2.支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 3.产品经第三方权威机构安全扫描。 4.为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试。 5、产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。 | 套 | 2 |
| 33 | 综合安防管理主机（含平台） | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块600G SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，配置2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：不小于87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) | 套 | 1 |
| 12、密码应用功能模块开发 |  |  |  |  |
| 1 | 密码应用功能模块开发 | 用户身份认证机制模块 | 项 | 1 |
| 2 |  | 业务重要数据安全传输模块 | 项 | 1 |
| 3 |  | 服务器设备日志/访问控制信息完整性模块 | 项 | 1 |
| 4 |  | 重要可执行程序签名验签模块 | 项 | 1 |
| 5 |  | 用户访问控制信息签名验签模块 | 项 | 1 |
| 6 |  | 应用系统重要数据加解密模块 | 项 | 1 |
| 7 |  | 应用系统重要数据签名验签模块 | 项 | 1 |

（本工程量清单中如涉及到人工成本，供应商可根据实际情况响应）