上海市公安局长宁分局古北出入境迁建弱电配套建设竞争性磋商项目采购需求

项目概况

项目背景

根据统一安排，长宁出入境管理办公室将从古北路788号迁移至新址。搬迁后的新址通常拥有更加现代化的办公设施和更加便利的交通条件，有助于提升出入境管理服务的整体效率和质量。新的办公环境也将带来更加人性化的服务理念，如更加合理的窗口布局、更加便捷的自助服务设施等，从而进一步提升服务体验。新的办公场所通常拥有更加宽敞、明亮和舒适的办公区域，这有助于提升工作人员的积极性和工作效率。搬迁完成后的出入境管理服务点，将更好地服务人民群众的需求，提供更加便捷、高效的服务。

建设内容

此次搬迁主要工作内容如下：

- 光缆建设：新建一段光缆至虹桥SOHO新机房，光缆长度和芯数需满足后续出入境办公室网络使用条件；

- 弱电综合布线配套建设：根据弱电信息实际需求，计划在办证点区域配套建设248个网络信息点位、80个电话信息点位、3套HDMI高清线路，弱电信息链路基础通讯互联机房配套建设，原址内相关网络信息化设备搬迁安装调试服务以及综合布线设备材料相应配套。

- 内部声像和门禁系统：根据内部声像实际需求，计划在办证点区域配套建设53个网络枪机、6个半球摄像机、16个定焦半球。监控图像接入新配置的5台网络硬盘录像机，要求图像保存至少90天；配套建设20套人脸识别门禁设备和15套刷卡门禁设备，包括人脸识别门禁一体机、读卡器、门禁控制器和磁力锁等设备的安装和调试。以上门禁设备按要求配置相应的网络信息及平台信息后应能和分局现有的门禁平台无缝对接，实现门禁数据互通。门禁相关系统需符合国密要求。

- UPS建设：安装一台UPS主机并配置32节蓄电池和相关配套设备的安装调试工作，确保不间断电源系统正常工作。

- LED屏建设：两块LED大屏和相关设备的安装调试工作

- 音响设备建设：原出入境相关音响设备的搬迁拆除以及新址内所需增加的相关材料的安装调试。

技术规范

整个系统的建设要遵循有关国家标准和国际标准，满足但不限于以下技术标准及规范：

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2015）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T799-2010

《通讯机房静电防护通则》(YD/T754-95)

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《安全防范系统验收规则》（GA/308-2001）

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，应使系统的施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的相关技术资料。

建设周期及预算

项目预算金额：351.39万元，合同签订后2个月内完成交付。

服务内容及需求

技术要求

光缆建设

光缆建设工作预计布放1.8公里和新建1.5公里管道和配套的跳纤熔接和测试工程，具体实施长度根据现场情况进行增加或减少。

光纤和光缆的主要技术要求如下：

光缆中的光纤

1）室外光缆的光纤均采用B1.3D（即对应于ITU-T建议的G.652.D）标准的单模光纤，室外光缆选用填充型松套型层绞式结构。

2）合同中的所有光缆及光缆中的所有光纤应为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。每盘光缆不应有光纤接头。

3）模场直径

1310nm模场直径：9.5±0.6μm

1550nm模场直径：10.5±1.0μm；

模场直径测试方法为远场变更孔径法。

4）包层直径：

标称值：125μｍ

偏差：不超过±１μｍ

5）纤芯同心度偏差：不大于0.6μm。

6）包层不圆度：不大于1.0%。

7）光纤翘曲度：曲率半径不小于4.0M.

8）涂覆层（未着色）直径：

标称值：245μｍ

偏差：不超过±１0μｍ

9）涂覆层（着色）直径：

标称值：245μｍ

偏差：不超过±１5μｍ

10）包层/涂覆层同心度偏差：不大于12.5μm。

11）光缆截止波长满足λCC的要求：

λCC（在20米光缆+2米光纤上测试）应不大于1260nm。

12）光纤衰减系数：

（1）在1310nm波长上的最大衰减系数为：0.36 dB/km；在1550nm波长上的最大衰减系数为：0.22 dB/km；未成缆光纤在1625nm波长上的衰减系数应不大于0.36 dB/km．

（2）光纤衰减曲线有良好的线性并且无明显台阶。

13）色散系数：

（1）零色散波长范围为1300～1324nm。

（2）最大零色散点斜率不大于0.093 PS/(nm2.km )。

（3）1288～1339nm范围内色散系数应小于3.5 PS/ (nm.km )。

（4）1271～1360nm范围内色散系数应小于5.3 PS/ (nm.km )。

（5）1550nm波长的色散系数应小于18 PS/ (nm.km )。

14）所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550n波长的熔接损耗满足：

平均值≤0.05dB；最大值（2σ）≤0.10dB。

光缆

1）缆芯

缆芯一般使用层绞式松套管结构。凡高于6芯的光缆，缆芯应为6的倍数，每根松套管内使用6根或12根光纤。同芯数各类型光缆松套管及每根套管中的芯数应一致。缆芯、松套管内应充满填充材料。其中，室外光缆的中心加强构件应金属，室内可用非金属加强件。

2）护层结构

应根据敷设方式参考选用下列护层结构。

管道及架空光缆、带状光缆：型号为GYTA或同等级别。

光缆结构应是全截面阻水结构，光缆的所有间隙应填充阻水材料。

3）光纤识别

（1）为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志，承建方应提供具体的色谱排列。

（2）松套管宜采用全色谱标志。

（3）光纤应采用全色谱标志，在不影响识别的情况下允许使用本色。

（4）每盘光缆两端应分别有端别识别标志。

4）光缆允许的曲率半径

受力时（敷设中）：光缆外径的20倍。

不受力时（敷设后固定）：光缆外径10倍。

5）光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命应不小于20年。

6）光缆出厂要求

（1）光缆盘长：不低于2000米

（2）偏差：负偏差为０，正偏差不计入总长度。

（3）光缆应装在光缆交货盘上出厂，光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志，并且应固定在光缆盘内。

7）光缆外护层上应以１米间隔印出以下内容：

（1）纵长米

（2）光纤数量和类型

（3）制造厂家

（4）制造年份

以上标志必须是永久和清晰的（在光缆寿命期间内）。尺码的精确度应优于每100m±0.2m。

弱电综合布线配套建设

根据弱电信息实际需求，计划在办证点区域配套建设248个网络信息点位、80个电话信息点位、3套HDMI高清线路，弱电信息链路基础通讯互联机房配套建设，原古北出入境中心网络信息化设备搬迁安装调试服务，综合布线设备材料相应配套计划新增4台交换机和12台AP设备。

相关技术要求如下：

六类非屏蔽线缆

导体规格：23AWG实芯铜导体线对隔离：线对采用一字骨架隔离结构，使产品性能稳定，同时增加线缆柔软性，消除施工过程中的应力

传输性能：最大可支持频率达到300MHz，满足并超过标准对六类的要求，通过中国泰尔实验室测试认证。

六类非屏蔽配线架

产品结构：集成式模块化设计技术，2U空间支持24/48口，含可拆卸式模块组合结构，要求自带水平线缆理线环，要求可在配线架前端进行模块的端接操作；

安装方式：标准19英寸机柜机架安装，螺丝隐藏式设计；

插拔次数：大于750 次，支持T568A或B端接；

六类非屏蔽信息模块

匹配线规：22－24AWG

卡接次数：RJ45端口接插次数≧750次，IDC端接次数≥200次

打线方式：T568A或B

阻燃级别：耐高冲击及阻燃型,UL或ETL认证的94V－0

安装方式：任选90度直插或45度斜插

性能要求：满足并超过标准对六类的要求。

六类连接网络跳线

采用六类模块化非屏蔽RJ45插头

接线方式：T568B；

传输带宽：250MHz；

标准：符合TIA/EIA-568C.2-1和IEC 60603-7-4标准；

线径：24AWG  插拔次数：750次；

电器性能参数：阻抗100ohms +15%,1-100MHz；

电容：13.5pf/ft@1MHz；

材料：绝缘层材料；阻燃聚乙烯；

护套材料：聚氧乙烯，直径0.57mm；

防火等级：CM；

缓冲护套：弹性聚乙烯烃；

插头外壳：透明聚碳酸酯；

单.双口终端面板

产品规格：86型，能提供单孔、双孔、四孔供选择；

匹配要求：兼容所有的铜缆/光纤/音视频模块；

阻燃级别：UL或ETL认证的94V－0；

标签要求：面板带有透明标签盖板，自带可更换式标签；

安装方式：同一个面板应同时满足90度直插或45度斜插；

室内大对数通讯线缆

50对0.5芯线径国标产品，使用主干线系统工程，最大单端＞100m,传输速率10Mbps,包装长度100m-305m；

电话科龙模块条

卡接模块于科龙LSA-PLUS系列模块兼容，锡青铜、镀银（20～40uinch)适用线径为0.4-0.6mm,成端后拉脱力不小于25N.阻燃件采用PBT或ABS,其燃烧新能应达到GB/T5169.7-1985标准，绝缘电阻不小于1000MΩ.

HDMI高清线缆

规格：15米：

接口：宽度1.4CM标准HDMI接口

性能：4K,3D视效，镀金插头，抗氧化、千兆高速。其它特性：企鹅扣防脱款、接触性能良好，有效防止设备接口磨损。

光纤跳纤

单模：插入损耗≤0.2dB

反射损耗：PC≥45dB  UPC≥50dB  APC≥65dB

弱电机柜

尺寸：宽600深800高2050MM（含脚轮高度）

材质：SPCC冷轧钢

表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑

厚度:立柱：2.0MM

配件：风扇2 托盘3  侧门2 前后网门1 42U 立柱4  脚轮4 M12支脚4  螺丝螺母20  黑色

内部声像和门禁系统

根据实际需求，计划在办证点区域配套建设53个网络枪机、6个半球摄像机、16个定焦半球。监控图像接入新配置的5台网络硬盘录像机，要求图像保存至少90天；根据出入境古北办证点办公管理实际需求，计划在办证点区域配套建设20套人脸识别门禁设备和15套刷卡门禁设备，包括人脸识别门禁一体机、读卡器、门禁控制器和磁力锁等设备的安装和调试。以上门禁设备按要求配置相应的网络信息及平台信息后应能和分局现有的门禁平台无缝对接，实现门禁数据互通。门禁相关系统需符合国密要求。

相关技术要求如下：

网络枪机

分辨率：≥200W；

最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)；

支持H.265/H.264H智能编码；

支持音频接口；

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿；

支持AC24V/DC12V/POE供电方式；

支持壁装或者吊装。

高清镜头

镜头像素：≥400W；

镜头焦距：2.7-12mm。

网络半球摄像机

分辨率：≥200W；

最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)；

镜头焦距：2.7-13.5mm；

支持H.265/H.264H智能编码；

支持音频接口；

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿；

支持AC24V/DC12V/POE供电方式。

网络定焦半球

可输出至少200万（1920×1080）@25fps；

镜头焦距：≥2.8mm；

支持H.265编码；

最大红外监控距离50米；

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；

支持至少IP67防护等级

网路硬盘录像机

支持H.265/H.265/H.264/H.264/MJPEG码流；

可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议；

支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入；

支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；

接入视频数：≥32路；

硬盘接口：支持8个SATA，单盘最大支持16T。

桌面式监听

监听距离：≥2米；

音频传输距离：≥1000米；

频率响应：150Hz～4000Hz；

指向特性：单一指向/双指向性。

盒式监听

监听面积：≥10平方米；

音频传输距离：≥3000米；

频率响应：20Hz～20kHz；

指向特性：全方向性。

国密人脸门禁一体机

国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；

显示屏：采用不小于7英寸的触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；

摄像头：采用宽动态不低于200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式；

通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口；

人脸验证：支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持至少1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

防护等级：不低于IP65；

安装方式：支持壁挂安装。

国密读卡器

读卡频率：13.56MHz；

按键方式：支持实体按键；

可识别卡：可识别国密CPU卡（含加密功能）；

通讯方式：支持RS485；

工作电压：DC12V；

防护等级：不低于IP65；

安装方式：支持无底盒壁挂

UPS建设

UPS设备需求如下：

| 设 备 内 容 | UPS(10KVA)、电池、电池柜 |
| --- | --- |
| 数量 | 10KVA 1台、电池32节、电池柜1套及配套材料 |
| 总体要求 | 国内外知名专业生产厂家的全新产品、负责完成供货、安装、调试、验收及服务。 |
| 交货期 | 书面通知 |
| 交货、安装地点 | 指定 |
| 备注 | 必须是按使用单位的现场交货并安装经验收合格后的价格，负责办理运输，负责将货物运抵安装现场、卸货、安装、调试、验收及服务等，并承担由此发生的一切费用。 |

UPS产品性能要求

| 工作方式 | 双变换纯在线。 |  |
| --- | --- | --- |
| 标称容量（KVA） | 10KVA/10KW |  |
| 输入特性 | 电压范围(Vac) | 220±20% 满载 |
|  | 整流输入频率范围 | 45～70(Hz) |
|  | 输入功率因数 | ≥0.99 |
|  | 相数 | 单相 |
|  | 输入保护 | 电压、频率超限 |
|  | 直流电压(Vdc) | ≥192V DC |
| 输出特性 | 相数 | L+N+G |
|  | 交流电压(Vac) | 220VAC |
|  | 输出功率因数 | ≥0.9 |
|  | 频率稳定度 | 50HZ＜±0.5（不同步时） |
|  | 输出电压稳定度 | ≤±1% |
|  | 波形失真 | 正弦波，线性负载＜3%；非线性负载＜5% |
|  | 系统效率 | ≥90％满载 |
|  | 防护等级 | IP21 |
|  | LCD+LED显示 | 有LCD中文液晶显示屏，可 显示电压、频率、负载等主要参数。 |
|  | 报警功能 | 具有声音报警功能，机器出现故障会有声音报警提示。 |
|  | 通信功能 | 提供干接点通信和RS232/RS485，SNMP卡，实现UPS的智能远程监控。 |
|  | 保护功能 | 短路、过载、过温、电池低压保护，过压、欠压保护及错相、缺相保护。 |

UPS技术要求

- 双转换在线式，SPWM控制；
2、UPS不间断电源配套主要包括：整流/充电器、蓄电池、逆变器、监控装置及配电单元等。

- UPS电源应采用双变换纯在线式设计；

4、正常使用条件：环境温度：0℃～40℃；相对湿度≤93%{（40±2）℃，无凝露}；

5、输入电压可变范围：输入为单相220V,额定电压±25%；

6、输入功率因数：≥0.95；UPS的输出加额定非线性负载时，UPS的输入电压和频率为标称值情况下，UPS在正常工作状态下测得的UPS输入端功率因数。

7、输入电流谐波成分：≤5%；UPS的输出加额定非线性负载时，UPS的输入电压和频率为标称值情况下，UPS在正常工作状态下测得的UPS输入电流谐波成分。

8、输入频率：40Hz-70Hz；将交流电源输出电压和频率调至UPS输入标称值．输出端加额定非线性负载，调节UPS交流电源输入频率以50Hz为中心正负方向变化，输入频率在范围内变化，UPS能处于正常工作状态。

9、输出电压及稳压精度：输出为单相220V,±1%；
输出频率（50±0.5）Hz
输出波形失真度：≤2%；
输出电压不平衡度：≤5%；
动态电压瞬变范围：±5%；
瞬变响应恢复时间：≤20ms；
输出电压相位偏差：≤3º；

10、市电电池切换时间：0ms；

11、旁路逆变切换时间：≤1ms；

12、电源效率：UPS，效率必须大于≥80%。

13、输出功率因数：≥0.9；将交流电源的输出电压及频率调至UPS输入的标称值，调节非线性负载的输入功率因数在小范围内变化．

14、噪声：<60dB；

15、输出功能：

1）输出短路保护：输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警。

2）输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电

3）过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供

4）电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电。

5）输出过欠压保护：UPS输出电压过、欠压值时，发出声光告警并转为旁路供电。

16、外壳防护要求：
UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1。

17、可靠性要求：

UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于100000h(不含蓄电池）。

LED屏建设

计划新增2块LED屏，满足可视化需求。

LED屏技术要求

1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装

2、显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜160W/㎡(600nits亮度)

3、显示屏通过高温工作测试：将样品放置40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常

4、显示屏通过高温存储测试：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常

5、显示屏通过工作湿度测试：最高工作环境温度下，相对湿度10%~60%，通电工作8h，无凝露

▲6、依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。（需提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）注：报告需体现白光，蓝光测试数据和图片，报告应体现测试现场图片，箱体背部图片与投标样品一致。

7、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。

8、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

9、灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。

▲投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

发送卡技术要求

1、输入接口：HDMI1.4≥1、USB2.0≥1、DEBUG≥1、控制网口≥2、RS485≥1、IR IN≥1。输出接口：3.5mm Line out≥1，带载网口≥4。

2、信号输入：1路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持HDCP

3、单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。

4、产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义

5、支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制

6、持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%

7、支持射频遥控器和红外两种遥控器

拼控参数

1、机箱为4.5U标准机架式机箱，具有≥10槽位，输入支持≥40路，输出支持≥60路；同时支持双电源、双主控。

2、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统。

▲3、支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章）

4、将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大≥30fps；支持同时8路4K（3840×2160）信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示。

5、客户端软件支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器；每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步。

6、支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作（本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡）、字幕操作（开启、关闭、设置参数）。单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。

7、本地信号源输入到输出延时≤80毫秒。

8、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路（1920 ×1080）像素的视频图像；拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接。支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。全屏刷新时间≤20ms。

9、整机最多支持20个拼接源，每个拼接源支持分辨率最大16384×6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙。支持支持接入4096×4320、8192×2160、15360×6480、15360×8640、16384×6480等分辨率图像信号。

10、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示，视频切换流畅无黑屏。整机支持最大512个窗口。

11、支持日期时间和字符两种字符叠加（OSD）类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置；客户端可实时预览叠加OSD的图像。

12、支持以下输出分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz。

13、支持以下输出视频分辨率：1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz、3840× 2160@30Hz、4096×2160@30Hz。

14、支持音频矩阵设置，具有AudioIn和AudioOut，支持可视化快速关联，最大支持16进16出矩阵切换。支持单墙绑定1路音频输出；支持音视频解绑，可通过矩阵界面一键切换音频输入输出关联关系；可自定义编辑音频输入、输出接口名称，支持至少32个字符的中英文名称。可设置音频输入输出接口是否在矩阵界面中显示，支持查看已绑定音频的输出通道图标显示；支持同一输入音频可绑定多个输出通道。支持一键解除所有音频输入输出关联关系；支持DP转3.5mm音频与HDMI内嵌音频选择输入，支持DP转3.5mm音频与HDMI内嵌音频同时输出。

- 支持电源冗余设置，支持（1+1）冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。

音响设备建设

原音响部分设备利旧

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 台 |
| 2 | 调音台 | 1 | 台 |
| 3 | 枪式摄像机 | 1 | 只 |
| 4 | 有线话筒 | 1 | 套 |
| 5 | 无线话筒 | 1 | 台 |
| 6 | 攻放 | 1 | 台 |
| 7 | 转换器 | 1 | 台 |
| 8 | 喇叭 | 2 | 只 |
| 9 | 时序电源 | 1 | 台 |
| 10 | 电视机 | 2 | 台 |
| 11 | 机柜 | 1 | 只 |

部分主要新增设备类型和技术要求如下：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 1 | 台 | 支持机架式安装 输入通道数不小于12路 支持48伏幻象供电 Aux输出不低于2路 立体声通道不低于1路 最大输出电平不小于19dB 残余噪声不大于-110dB 信噪比不大于82dB 单声道增益控制范围：-60dB至-40dB 立体声增益控制范围不小于-45dB 频响范围：20Hz-20KHz 总谐波失真率不大于0.003% |
| 2 | 无线鹅颈话筒 | 1 | 套 | • RF功率输出：最大30mW（国标电源） • 振荡模式：PLL（数字频率合成器） • 发射频率稳定度：<30ppm • 动态范围：≥50dB（A） • 频率响应：80Hz-18KHz • 最大输入声压：130dBSPL • 手持式麦克风拾音头：动圈式 • 腰挂式/会议麦克风拾音头：电容式 • 电 源：2节AA型碱性电池（预期使用时间约为8小时） 频率范围：580-630MHz • 频带宽度：60MHz • 调制方式：FM调频 • 最大频偏：±45KHz • 频率响应：80Hz-18KHz • 信噪比（S/N）：>50dB • 失真度（IkDz）: <5% • 工作温度：TOP ~ 55°C • 工作距离：100米（理想环境下） • 消耗功率：8W • 静态功率：3W |
| 3 | 音频处理器 | 1 | 台 | ‌采样率‌：48KHz ‌动态范围‌：>109dB（A计权），>106dB（不计权） ‌带宽‌：22KHz ‌总谐波失真+噪声‌：典型值0.003%，输出电平+4dBu，1KHz ‌频率响应特性‌：20Hz-20KHz，±0.5dB ‌通道间交叉话音‌：典型值>80dB ‌输出端交叉话音‌：典型值>80dB ‌电源电压‌：交流50/60Hz，100V、120V、230V ‌电力消耗‌：9W ‌USB端口‌：用于更新固件 ‌接口类型‌：XLR和1/4" TRS接口，可与任何音频设备连接‌ ‌24位模数/数模转换器‌：提供高质量的音频处理‌ ‌24可编程滤波器‌：每通道状态指示灯 ‌现场和固定两种滤波模式‌：用户可以根据需要选择‌ ‌5个可存储的用户预设‌：方便用户保存和调用不同的设置‌ ‌输入信号电平计量/输入信号削波指示‌：确保音频信号在安全范围内‌ |
| 4 | 功放 | 2 | 台 | 功率输出‌：立体声4Ω时为450W/每通道，立体声8Ω时为330W/每通道，桥接8Ω时为900W/每通道 ‌输入灵敏度‌：可选择0.775V和1.4V‌。 ‌接口类型‌：RCA和XLR输入接口，Speakon和喇叭接线柱输出接口‌。 ‌保护功能‌：防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路‌。 ‌信噪比‌：>100dB‌。 ‌谐波失真‌：<=0.5%‌。 ‌互调失真‌：<=0.35%‌。 ‌频率响应‌：20Hz-20KHz‌。 ‌串音‌：1KHz:-75dB，20KHz:-59dB‌。 |
| 5 | 音响 | 2 | 台 | 功率输出‌：立体声4Ω时为450W/每通道，立体声8Ω时为330W/每通道，桥接8Ω时为900W/每通道 ‌输入灵敏度‌：可选择0.775V和1.4V‌。 ‌接口类型‌：RCA和XLR输入接口，Speakon和喇叭接线柱输出接口‌。 ‌保护功能‌：防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路‌。 ‌信噪比‌：>100dB‌。 ‌谐波失真‌：<=0.5%‌。 ‌互调失真‌：<=0.35%‌。 ‌频率响应‌：20Hz-20KHz‌。 ‌串音‌：1KHz:-75dB，20KHz:-60dB‌。 |
| 6 | 吸顶音响 | 2 | 台 | 功率输出‌：立体声4Ω时为450W/每通道，立体声8Ω时为330W/每通道，桥接8Ω时为900W/每通道 ‌输入灵敏度‌：可选择0.775V和1.4V‌。 ‌接口类型‌：RCA和XLR输入接口，Speakon和喇叭接线柱输出接口‌。 ‌保护功能‌：防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路‌。 ‌信噪比‌：>100dB‌。 ‌谐波失真‌：<=0.5%‌。 ‌互调失真‌：<=0.35%‌。 ‌频率响应‌：20Hz-20KHz‌。 ‌串音‌：1KHz:-75dB，20KHz:-61dB‌。 |
| 7 | 时序电源 | 1 | 台 | 通道数量：8+1 总功率：6000W承受无功功率 插座规格：10A，阻燃ABS材料 支持RS232控制 带滤波功能 尺寸：1U，支持机架安装 |
| 8 | 机柜 | 1 | 只 | 22u，600*600*1500 |

项目清单

本项目为长宁分局出入境管理办公室搬迁项目，涉及部分资产利旧搬迁和新建工程，投标方需承担包含勘测、设备采购、施工、安装、调试以及售后保障等服务，量化工程清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 |  | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、光缆建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料部分 | 通信光缆 |  | GYTA 24芯 | 米 | 1850.00 |
|  |  | 光缆内道管 |  | 28/32 | 米 | 1500.00 |
|  |  | 单模光跳纤 |  | 10米FC/SC | 根 | 4.00 |
|  |  | 单模光跳纤 |  | 10米FC/LC | 根 | 4.00 |
|  |  | 单模光跳纤 |  | 5米FC/FC | 根 | 24.00 |
|  |  | 机柜式分纤箱 |  | 24芯 | 只 | 2.00 |
|  |  | 加强热缩套管 |  | SMOUV-1120-02 | 根 | 48.00 |
|  | 施工部分 | 光缆铺设 |  |  | 米 | 1850.00 |
|  |  | 内道管敷设 |  |  | 米 | 1500.00 |
|  |  | 光缆熔接 |  |  | 芯 | 48.00 |
|  |  | 光跳纤 |  |  | 根 | 8.00 |
|  |  | 人井抽水 |  |  | 只 | 25.00 |
|  |  | 光缆测试 |  |  | 段 | 1.00 |
| 二、弱电综合布线配套建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料&施工 | 六类非屏蔽双胶线缆 |  |  | 箱 | 85 |
|  |  | 康普六类配线架 |  |  | 套 | 17 |
|  |  | 平口六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 328 |
|  |  | 2米六类网络跳线 |  |  | 根 | 248 |
|  |  | 3米六类网络跳线 |  |  | 根 | 248 |
|  |  | 单.双口终端面板 |  |  | 套 | 180 |
|  |  | 室内大对数电话线缆 |  | DSG-HYV国标50对*2芯*0.5线径阻燃低烟无卤电话通信线缆 | 卷(100米） | 1 |
|  |  | 电话克隆条 |  |  | 根 | 20 |
|  |  | 克隆条背架 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 3米电话跳线 |  |  | 根 | 80 |
|  |  | 5米电话跳线 |  |  | 根 | 80 |
|  |  | 电信级光纤光缆 |  | 9/125单模24芯低烟无卤室内/电信级光缆 | 卷（100米） | 1 |
|  |  | 光纤熔接适配器 |  | 24芯ODF光纤配线架/子框/单元体满配FC单模/电信级推拉式19英寸机框 | 套 | 2 |
|  |  | 光纤熔接配套 |  | 光纤熔接+熔接配件辅材配套 | 芯 | 48 |
|  |  | 光纤跳纤 |  | FC-LC/FC单模3-10米 | 对 | 10 |
|  |  | 光纤跳纤 |  | FC-LC/FC单模15米 | 对 | 10 |
|  |  | HDMI高清线缆 |  | 2.1版8K60Hz15米铠装发烧级高清视频线 | 根 | 3 |
|  |  | 弱电机柜 |  | 600*800*42U-2m | 台 | 6 |
|  |  | 护套软管 |  | 10m（1圈） | 圈 | 22 |
|  |  | 信息点位标识 |  | 9mm/12mm/18mm | 个 | 1980 |
|  |  | 自测-信息点位测试及连接；（FLUKE 线缆分析测试及连接） |  |  | 根 | 328 |
| 3 | 搬迁部分 | 古北出入境整体机房交换机设备清理、下架、搬迁、运输、二次上架安装调试联网链路连接，网络交换机VLAN划分配置服务和三年运维服务； 1、公安网汇聚华为5700堆叠交换机3台，内部声像公安网华为5700-POE交换机2台。 2、图像网图像设备汇聚使用思科3560交换机1台。 3、互联网络华为5720交换机1台，互联网络华为,1720PWR交换机1台。 4、区府网络华为2700交换机1台。 5、阿尔卡特语音电话程控交换机1台，语音程控电话号码校对，大对数电话电缆迁打配架，电话开通放号跳线连接50门）机房线路链路施工布线连接，设备排序安装调试，机房环境清理，机柜调整安装，老所机房废除线路拆除清理。 |  |  | 项/批 | 1 |
|  |  | 设备贴标标识 |  |  | 个 | 200 |
| 三、内部声像和门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 声像部分 | 网络枪机 |  |  | 个 | 53 |
|  |  | 高清镜头 |  |  | 个 | 53 |
|  |  | 支架 |  |  | 套 | 53 |
|  |  | 网络半球摄像机 |  |  | 个 | 6 |
|  |  | 网络定焦半球 |  |  | 个 | 16 |
|  |  | 网络硬盘录像机 |  |  | 台 | 5 |
|  |  | 监控专用硬盘 | 8T |  | 块 | 40 |
|  |  | 桌面式监听 | P型 |  | 个 | 17 |
|  |  | 盒式监听 | B型 |  | 个 | 4 |
|  |  | 24V电源 | 24V |  | 个 | 12 |
|  |  | 12V电源 | 12V |  | 个 | 4 |
|  |  | 监听线 | RVVP2*0.75 |  | 米 | 800 |
|  |  | 网线 | 超五类 |  | 箱 | 20 |
|  |  | 电源线 | RVV2*0.75 |  | 米 | 6000 |
| 5 | 门禁部分 | 国密人脸门禁一体机 |  |  | 台 | 20 |
|  |  | 国密单门门禁控制器 |  |  | 台 | 20 |
|  |  | 一体机电源 |  |  | 台 | 20 |
|  |  | 国密读卡器 |  |  | 台 | 15 |
|  |  | 国密四门门禁控制器 |  |  | 台 | 5 |
|  |  | 门禁点位管理 |  |  | 门 | 35 |
|  |  | 单门磁力锁 |  |  | 个 | 33 |
|  |  | 锁用支架 | LZ型锁用配套支架 |  | 套 | 33 |
|  |  | 双门磁力锁 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 锁用支架 | LZ型锁用配套支架 |  | 套 | 4 |
|  |  | 闭门器 | DS-K4DC104 |  | 个 | 37 |
|  |  | 开门按钮 | 自复位按钮 |  | 个 | 35 |
|  |  | 网线 | 超五类 |  | 箱 | 7 |
|  |  | 电源线 | RVV2*0.75 |  | 米 | 4500 |
|  |  | 信号线 | RVV2*0.75 |  | 米 | 1500 |
| 四、UPS建设 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电池和UPS | UPS主机 |  | - 输入电压110~300 V 50%负载176~300 V 100%负载 - 频率40~70 Hz 3、效率95 % (全负荷) 4、输出电压失真 <3% 线性负载<6% 非线性负载 5、过载能力 100~105% 声音告警105%~125% 1 分钟到旁路125%~150% 30 秒到旁路 150%~210% 3 秒到旁路 | 台 | 1 |
|  |  | 蓄电池 |  | 1、10年设计寿命 2、阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 3、吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 4、计算机设计的低钙合金板栅，降低气体的产生量，并可方便的循环使用 | 节 | 32 |
|  |  | 电池架 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 散力架 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 电池开关配电箱 |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 工业连接器 |  | 32A | 套 | 12 |
|  |  | 金属软管 |  | Φ32 | 米 | 100 |
|  |  | 机柜电缆线 |  | RVV3*4 | 卷 | 6 |
|  |  | 电池线 |  | BVR16 | 米 | 50 |
|  |  | 电缆敷设 |  |  | 次/人 | 15 |
|  |  | 电缆 |  | YJV5*10 | 米 | 180 |
|  |  | 市电配电箱 |  |  | 套 | 1 |
|  |  | UPS配电箱 |  |  | 套 | 2 |
| 7 | 环控 | 机柜PDU |  | 12位10A国标插座、含485监测模块和空气开关 | 个 | 12 |
|  |  | 温湿度 |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 烟感 |  |  | 个 | 2 |
|  |  | 氢气检测 |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 水浸 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 环控主机 |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 电池内阻检测模块和UPS监测 |  |  | 套 | 1 |
| 8 | 接地 | 铜排 |  |  | 米 | 50 |
|  |  | 机柜接地铜带 |  |  | 米 | 100 |
|  |  | 平方接地线 |  | BVR25 | 米 | 20 |
|  |  | 等电位箱 |  |  | 套 | 2 |
| 五、LED屏建设 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 显示产品、控制产品 | LED室内-镜系列 |  | 室内明600 SMD P1.25 显控系统全链路自研，稳定安全可控 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠 | ㎡ | 32 |
|  |  | LED室内支架(2024) |  | 支持大规模拼接 全封闭防尘 前封板后开门 支持弧形设计 厚度：600mm 弧度：0° 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | ㎡ | 32 |
|  |  | 配置机 |  | HDMI输入板 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双码流，帧率最大30帧 | 台 | 2 |
|  |  | 配置机 |  | HDMI输出板 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz，奇数口支持4K输出 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W 具有64路视频解码通道，解码能力32路200W 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：4 视频输出最大分辨率：1080P | 台 | 4 |
|  |  | 配置机 |  | 10槽位机箱 硬件结构 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统， 插拔式模块化设计，具备10个混插槽位，业务板卡支持热插拔 双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控 机箱高度：4.5U 工作温度：0℃~＋50℃ 工作湿度：10％~90％ | 台 | 2 |
|  |  | LED同步控制器 |  | 4网口 2K LED发送卡 采用1U半宽机架式设计 支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限宽度：320~4096 视频输入极限高度：180~4096 IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口 波特率：115200 数据位：8 | 台 | 10 |
|  |  | HDMI铜线视频线 |  | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 台 | 8 |
|  |  | HDMI铜线视频线 |  | HDMI 2.0 4K60Hz铜缆 （3米） 端子镀金。 支持HDMI 4K60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 2.0 支持最大分辨率：4K 60Hz 接口类型：HDMI | 台 | 11 |
|  |  | LED网线组件包 |  | 网线导体采用多股铜丝绞合。 主网线支持自定义长度制作。 支持箱体级联网线。 护套类型：PVC 导体类型：无氧铜 | 台 | 13 |
|  |  | LED电源线组件包 |  | 国标无氧铜导体。 环保聚氯乙烯（PVC）绝缘。 护套类型：PVC 导体类型：无氧铜 | 台 | 4 |
|  |  | LED配电柜 |  | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 台 | 2 |
| 11 | 拼控、信息发布、解码上墙软件 | 解码拼控软件 |  | 解码拼控应用提供拼控器、KVM坐席、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 信息发布应用 |  | 统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布信息发布场景需求。 | 套 | 1 |
| 六、音响设备建设 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配套设备 | 视频会议终端 |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 会议摄像机 |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 点名话筒 |  |  | 只 | 1 |
|  |  | 调音台 |  |  | 套 | 1 |
|  |  | 无线鹅颈话筒 |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 音频处理器 |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 攻放 |  |  | 台 | 2 |
|  |  | 音箱 |  |  | 只 | 2 |
|  |  | 吸顶音箱 |  |  | 台 | 2 |
|  |  | 时序电源 |  |  | 台 | 1 |
|  |  | 机柜 |  |  | 只 | 1 |
|  |  | 暗藏式信息盒 |  |  | 只 | 2 |

保密要求、知识产权、工作纪律要求

要求稳定的运维技术人员保障

建设单位应在工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。维护单位应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

接受监理全程参与管理

本项建设工作由工程监理与审价监理全程参与跟踪，工作内容与工作质量由业主方和工程监理共同监管，工作量单价由审价监理根据合同约定或市场同期价格进行客观审定。维护单位需按照工程监理及审价监理要求按时提交相应工作文档。如应未按时提交相应工作文档造成影响运维工作正常开展的，业主方有权按相应罚则对维护单位进行处罚。

遵守上海公安的行业安全管理

（1）要求参加安全保密制度的学习与记录

维护单位应参加业主方组织运维项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

（2）遵守《上海公安信息化建设合作单位及技术人员安全管理暂行规定》相关条款。

相关条款摘录如下：

第五条（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

第六条（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备。

第七条（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

第八条（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专机进行操作，并由公安民警全程陪同。

第九条（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。

项目验收、售后服务、质保要求及违约罚则

项目验收评价

本项目验收采用用户现场验收方式。验收前必须至少满足以下要求：

（1）已提供了合同的全部货物和资料，满足区信息化项目管理相关规定和要求；

（2）完成了项目相关交付培训工作。

售后服务

服务要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场服务 | - 中标方为用户提供7×24小时现场响应服务（每周7天，每天24小时），动力环境系统发生故障，需紧急维修时，在接到用户电话通后，中标方应4小时内派专业技术人员携带工器具及备件无条件到达现场进行抢修，一般故障，当天修理完毕；如遇重大故障，到场后12小时内修复。 - 对于例行维护过程中发现的问题及故障，参照上述条目，按时修复。 |
| 2 | 电话支持 | 中标方为用户提供7×24小时（每周7天，每天24小时）电话支持服务； |
| 3 | 现场保障 | - 中标方在上海本地设有办事处和服务支持团队，如无，需承诺在中标成交后一个月内设立。 |
| 4 | 备品备件 | - 中标方应承诺在上海设有备品备件库，备品备件的种类能满足用户日常维修及紧急故障处理需要； - 中标方应承诺所提供备件为原厂新品且质量满足设备稳定运行需要。 |
| 5 | 服务报告 | - 在整个项目维修保养期内，中标方专业人员须参加用户召集的工作会议。 - 中标方须按用户要求每季度及重大故障处理后向用户提交有关系统问题分析和维保工作的书面总结报告。 3）质保期3年内，重大节假日根据用户要求提供现场保障服务； |
| 6 | 用户档案 | 中标方应为用户建立档案，并由维护工程师更新、完善维护服务记录。在每一次故障排除后，中标方都应作详细的记载，包括故障原因分析、采取措施及处置结果等，并以此为用户提供系统维护资料和数据，及时给出适当的建议，使用户通过档案可以有效的进行系统分析、追踪处理、安排预防维护计划。 |
| 7 | 人员要求 | - 中标方应派遣经验丰富且熟练掌握用户系统软硬件维护技能的工程师为用户提供维保服务。本地服务团队不少于6人。 2）投标方项目经理需具备公安行业相关项目工作经验2年以上，团队成员具备政府行业相关维护工作经验2年以上（含2年）。 |
| 8 | 工作要求 | - 中标方根据项目维修保养总计划排列出每季度详细的工作计划，而且应提供保养维护的操作步骤书面文件，并交用户确认及可进行现场监督。 - 中标方应至少提供每季度一次设备健康检查；用户有权根据系统实际运行状况，调整系统维护频率，对于调整后的系统维护频率，设备厂家应予以配合。 |
| 9 | 技术培训 | - 合同生效后，中标方应为用户提供免费技术培训，使用户方人员能独立掌握系统的配置、故障诊断、维护管理、系统应急操作处理等技术，使之能适应系统正常运行需求。 - 具体培训时间和地点由双方协商确定。培训材料内容需事先经用户方确认后方可实施培训。 - 所有的培训教员用中文授课，或者用英语并配备翻译，如果用户方对于培训课程或者培训教员不满意，中标方必须在不增加费用的前提下，无条件的进行调整和更换，直至用户方满意为止。 - 用户方出现管理人员流动时，供货方应及时为新进人员组织培训，使之尽快适应系统正常运行的需求。 |

质保要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保要求（含维保服务） | 中标方应提供三年质保。 |

违约与罚则

1、事故与财产损失罚则。在履行本项目的过程中若因成交人违反操作规范而导致事故发生，则成交人及时予以整改，并承担整改所需的费用。 如果发生事故与财产损失，则双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，成交人按认可的鉴定情况承担责任，成交人所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中成交人应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例整改费用全额），因为采购人等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，成交人免责。

2、考核扣分罚则。在履行本项目的过程中若因成交人违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分发生，每发生一次，采购人有权根据问题影响的严重程度按合同总额的1-3%扣除违约金。

3、服务过失整改与罚则。运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括应急响应、设备维修、工作记录提交、基础资料提交、安全管理等），业主方将会同工程监理视情节严重程度向运维单位予以警告或罚款，并开具整改通知书。首次收到整改通知书后，成交人应于两个工作日内提交整改报告；第二次收到整改通知书后，成交人除按要求提交整改报告外，罚款3000元，由运维经费中扣除；三次以上（含三次）收到整改通知书，成交人每次罚款5000元，同时采购人可正式书面函告成交位，并有权终止运维合同，取消成交人今后参与分局各项运维工作的资格。

4、人员过失整改与罚则。运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

5、文档过失整改与罚则。不按期限提交维护文档的，每发生一次，则需支付违约金，每次违约金为该项运维服务金额的5%，甲方直接在合同总金额中扣除，若扣完后则由成交人另行向甲方支付。

付款方式

本项目费用按照项目节点支付，招标方在合同签订之后并收到投标方提供的正式发票后15个工作日内，向投标方支付首付款合同总价30%；项目验收通过后，招标方收到投标方正式发票后15个工作日内向投标方支付合同总价的50%；项目经审计结算后，招标方在收到投标方提供的正式发票后向投标方支付合同尾款。（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

其他要求

报价人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案。

采购人与成交人就项目签订合同后，由于成交人原因导致项目延误或无法按原计划执行的，成交人须承担相应法律责任并赔偿采购人相应的损失。

成交人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。

报价人成交后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由成交人负责赔偿。

成交人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。