ZC20250070    上海市公安局长宁分局2025年度图像内场运维项目    采购需求文件

上海市公安局长宁分局2025年度图像内场运维项目
采购需求文件
1、项目概况
长宁区城市图像监控系统建设从起步至今已历时十多年，经过道路高清图像监控、违停一期、二期、三期、雪亮工程一期和二期等项目建设，各系统监控点位的安装密集度不断提升，已基本实现了全区范围内的高清监控覆盖，系统建设的规模效应已逐步显现。

长宁公安整体图像监控系统规模较庞大，分局、分控和派出所内场设备设施众多，合理有序的对各系统及设备进行日常维护保养，确保图像相关系统及设备持续稳定运行，对分局依托图像监控开展各项实战应用不可或缺。
本年度内场运维项目涉及的长宁公安分局图像相关系统包括：

长宁公安分局道路图像监控系统内场核心设备
长宁公安分局违停自动抓拍系统一二三期及增补工程内场系统和设备

长宁区公共安全视频监控建设联网应用（一期）项目内场系统和设备
长宁区公共安全视频监控建设联网应用（二期）项目内场系统和设备

长宁公安分局信息发布系统
派出所大屏显示系统

交警支队研判室大屏系统
长宁分局易的PASS及智能信号灯建设系统项目内场系统
2、服务内容及要求

2.1项目维护范围
本项目维护范围涉及的长宁公安分局图像相关系统包括：

长宁公安分局道路图像监控系统内场核心设备运维
长宁公安分局违停自动抓拍系统一二三期及增补工程内场系统和设备运维
长宁区公共安全视频监控建设联网应用（一期）项目内场系统和设备运维
长宁区公共安全视频监控建设联网应用（二期）项目内场系统和设备运维
长宁公安分局信息发布系统运维
派出所大屏显示系统维护

交警支队研判室大屏系统运维
长宁分局易的PASS及智能信号灯建设系统内场运维

日常维护工作涉及的故障类别包含：系统/平台功能故障、内场设备故障、内场系统故障、各类数据异常、视频录像异常等。
维护工作涉及的系统和设备类别有：编解码设备、高清控制及检测设备、内场外设操作设备、图像联网转发设备、社会单位图像复接设备、视频录像存储设备、图像共享设备、图像应用服务器、违停中心应用平台、集中存储设备、专用业务系统一体机、专用业务系统、专用业务软件模块等。具体系统和设备类别清单如下：
	序号
	类别
	设备及系统类型
	数量
	单位

	1
	编解码设备
	大华解码器、海康解码器
	50
	台

	2
	高清控制及检测设备
	高清节点控制器、视频检测器
	34
	台

	3
	内场外设操作设备
	操作键盘
	28
	台

	4
	图像联网转发设备
	PVG节点、流媒体转发节点
	109
	台

	5
	视频录像存储设备
	普通NVR、高密NVR
	444
	台

	6
	图像共享设备
	中心管理单元、流媒体单元、GIS应用单元、平台级联网关
	14
	台

	7
	图像应用服务器
	分局道路高清卡口应用服务器、违停一二三期平台应用服务器、雪亮一二期视频图像相关专用服务器（含NTP校时服务器）
	50
	台

	8
	违停中心平台
	违停及电子警察抓拍视频监控管理平台（软件平台）
	1
	套

	9
	集中存储设备
	违停数据集中存储磁盘阵列（含硬盘）
	1
	套

	10
	图像智能应用数据转发设备
	智能数据接入转发及存储设备
	3
	台

	11
	社会单位图像复接设备
	视频资源安全网关、安全接入管理设备、前置接入网关、网联网关等
	61
	台

	12
	“神经元”感知网区公共安全图像信息应用系统
	视频类数据治理、图片类数据治理软件共计98套
	1
	项

	
	
	视频图像类资源运维软件共计8套
	1
	项

	13
	结构化数据分析集群及应用1
	结构化数据分析算力集群、结构化数据技战法应用软件共计28套
	1
	项

	14
	中间库服务
	智能数据转发服务软件、结构化数据基础信息中间库接口服务软件、结构化数据基础信息中间库分节点数据服务软件、结构化数据基础信息中间库服务软件扩容共计4套
	1
	项

	15
	结构化数据分析集群及应用2
	结构化数据分析算力集群及应用硬件共计106台，软件16套
	1
	项

	16
	专用业务软件模块
	电子警察相关业务软件模块、结构化数据相关软件模块、业务应用相关软件模块、多维实战管理模块、多算法融合调度管理模块、电视墙（大屏）控制模块、卡口/电警数据汇聚转发上云服务模块（7套）、违法数据接入与上传总队服务模块（1套）
	41
	套

	17
	交警研判室大屏显示系统
	LED显示屏（11.717㎡）、二合一控制器、显示运维平台、编辑控制软件、PLC控制软件、配电柜、无线投屏器、解码器
	1
	套

	18
	长宁分局易的PASS系统后端软件平台
	警情研判大屏软件（含三维地图、案件统计、实时警情分析、历史警情分析、数据处理、报表分析、地图应用）
	1
	套


2.2整体运维目标
运维单位针对责任维护范围内的所有系统和设备开展日常维护保养及故障维修工作，当天发生的内场故障问题除特殊原因外，要求在24小时内全部修复。上述运维目标的完成情况，以用户方和运维运维监理确认结果为准。

2.3运维服务内容
2.3.1与市局及分局紧密对接、统筹协调
（1）负责与市局对接考核任务相关工作：包括部省联网考核，分局视图库考核，维修及时率考核，一机一档完整率考核，PVG和一机一档一致性考核，视频联网系统子系统接口稳定性考核、视频联网系统点位在线率、视频联网系统录像可用性率等各项考核任务的具体工作对接，与用户方保持紧密沟通，加强月度考核达标率。
（2）负责与维护范围内各专业厂商的对接协调：主要负责协调各厂家人员对专业设备和系统按用户方需求进行巡检与维修。
（3）负责对内外场沟通存疑的问题协调处理：主要负责对图像相关点位故障维修过程中存在的问题或疑问，进行内外场工作配合的总协调与沟通。

（4）统筹协调用户方日常工作任务安排：主要负责在日常运维工作中对接用户方，及时接收工作任务安排，协调责任人员进行处理，并及时反馈处理情况。

（5）配合完成外场点位对相关内场信息的配置，如国标分配与修改、一机一档的录入、修改、审核、治理等工作。

2.3.2综合运维平台工单处理
（1）对部省联网平台监控图像（7500路）所有点位中公安部、市局抽查出的运维范围内的问题点位，在运维平台及时派单并在内场配合相关责任单位对问题点位故障的整改情况进行复核。

（2）对分局视图库各点位中市局抽查出的运维范围内的问题点位，在运维平台及时派单并在内场配合相关责任单位对问题点位故障的整改情况进行复核。
（3）每月对智能抓拍设备的抓拍数据进行一次巡检，重点对场景、屏蔽区域、抓拍目标、一机一档一致性、车辆抓拍准确性、抓拍图片清晰度等指标进行巡检，确保抓拍数据准确和稳定。

（4）负责及时在综合运维平台接单、派单、回单，复核当天故障维修情况。

（5）对长宁公安分局信息发布系统情况进行人工巡检。具体包括：

系统日常故障维修及抢修；

系统巡检；

信息发布终端及软件平台升级维护；

测试DMB信息发布多媒体终端的网络联通性。

每月巡检一次，巡检情况汇总按每月一次提交巡检报告给用户方或运维监理。

2.3.3图像类内场设备及系统维护
（1）负责道路高清、雪亮工程一期、二期涉及的内场硬件设备，如编解码设备、高清控制及检测设备、内场外设操作设备、图像联网转发设备、视频录像存储设备、图像共享设备、社会单位图像复接设备、图像应用系统或软件平台配套服务器、专用业务系统一体机等的日常功能巡检和故障维修。如涉及到硬件故障需原厂上门维修服务或需更换硬件的情况，按备品备件条款执行。

（2）负责道路高清、雪亮工程一期、二期运维范围内的各系统及设备相关安全性维护，如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等。每月对自建监控进行一次安全漏洞情况的检查，对巡检出的有漏洞的设备尽快升级处理，接到用户方相关任务后负责及时通知对应厂商按时完成，并确认完成情况。对短时间内无法修复漏洞的设备提交书面报告，陈述解决措施和建议。
每月巡检一次，巡检情况汇报按每月一次提交巡检报告给用户方或运维监理。
2.3.4电子警察相关设备及系统维护
（1）对违停一二三期及增补工程所有点位（共1096路）日常抓拍数据情况进行系统巡检，每月统计一次无数据点位情况制表提交用户方或运维监理。

（2）违停一二三期及增补工程所有点位（共1096路）日常维修时，对更换设备的故障点位进行前端摄像机及主机场景画线和参数配置调试等工作。配合外场维修单位完成违停一二三期及增补工程故障点位修复情况的内场确认，及时恢复故障点位的正常抓拍功能。

（3）对接交警用户，对用户方提出的一些新需求及其它需要进行前后端功能升级等相关事宜，及时沟通了解需求内容和交通管理总队考核要求，并反馈公司进行需求确认，跟进需求实施进展并及时反馈交警用户。

（4）负责违停一二三期及增补工程运维范围内的各系统及设备相关安全性维护，如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等，接到用户方相关任务要求后负责及时通知对应厂商按时完成相关维护、升级，并确认完成情况。
2.3.5与外场运维相配合的工作

（1）负责配合外场运维单位在故障维修及时在综合运维平台接单、派单、回单，复核当天外场故障维修情况；

（2）根据需要，在内场配合外场运维单位远程对摄像机画面确认、确认抓拍数据是否正常等工作。

（3）每月完成一次内部声像系统NVR各在用通道 30天录像文件巡检，对发现录像丢失/不全等故障问题，及时反馈用户方或运维监理； 
（4）每月对运维范围内的所有点位实时图像和录像进行一次巡检，重点对图像故障、异物遮挡、时钟不同步、字符不准确、控制异常情况进行巡检；

2.3.6关键图像业务应用系统维护

（1）负责违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期涉及的关键图像业务应用系统，如违停中心应用平台、“神经元”感知网区公共安全图像信息应用系统、结构化数据分析集群及应用、中间库服务、智能数据接入转发等系统的日常功能巡检和故障报修。

（2）负责违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期涉及的专用业务软件模块，如电子警察相关业务软件模块、结构化数据应用相关软件模块、多维实战管理模块、多算法融合调度管理模块、电视墙（大屏）控制模块等软件模块的日常功能巡检和故障报修。
（3）综合运维平台数据自动巡检的质量排查及故障修复处置。
（4）视频联网子系统相关接口稳定性的巡检排查及故障修复处置。

（5）巡检过程发现的问题或故障，及时通知所属供应商运维人员进行排查修复，并将故障修复情况及时反馈用户方或运维监理。如涉及到硬件故障需原厂上门维修服务或需更换硬件的情况，按备品备件条款执行。

2.3.7全量PVG节点专项维护

开展内场核心设备PVG节点的日常巡检保障和故障维修工作，以及配合完成用户方安排的其他相关日常运维工作。日常巡检维护对象为：分局所有PVG节点设备，具体工作内容包括：
（1）日常巡检保障内容：
每日巡检PVG、流媒体服务器的健康状况。

机房临时停电/设备搬迁/设备割接等配合工作项的操作维护。

根据提供一机一档表对设备进行PVG导入，合并通道和审核到市局。

因项目变动和点位变动引起的修改点位名称、IP地址在PVG中进行同步修改。

根据提供的已拆除一机一档表对已经导入PVG的点位进行删除。

对无法开流、开流延迟等集成问题进行故障排查，涉及抓包及原配置检查。

对无法搜索到录像、录像无法播放等接入配置问题进行故障排查，涉及抓包、前端配置检查及信令排查。

测试点位（如行人立柱、执法记录仪等）的国标分配和系统对接测试工作。

社会面接入、商务楼宇、易的PASS、人员密集场所等设备的国标分配。

执法记录仪无法开流问题排查及故障修复后复查开流情况。

电信专网接入点位无法开流问题排查及故障修复后复查开流情况。

派出所大屏问题现场或远程协助排查，抓包自证PVG推流无故障，协助现场人员梳理上屏流程排查故障原因。

排查由于一机一档导入数据错误引起的平台无法开流。协助检查一机一档信息，并手动操作同步程序。

分局重大临时任务/活动,节假日值班保障。

设备和系统漏洞的修复。
（2）故障维修：负责PVG节点日常巡检故障维修。
（3）巡检中发现的故障要及时在运维平台中填写故障工单进行派发，并按运维时效要求完成日常巡检故障维修。

2.3.8全量NVR专项维护
开展维护范围内的所有内场NVR日常巡检及故障处理，具体工作内容包括：
（1）负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期、内部声像涉及的内场NVR设备通道配置、国标配置等日常功能巡检（每日巡检，每月一次完成全量巡检报告）和故障维修处理。如涉及硬件主机故障，用备品备件替换后，故障主机及时联系返厂送修。
（2）负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期、内部声像涉及的内场NVR各在用通道 30天录像文件巡检（每日巡检，每月一次完成全量巡检报告），对发现录像丢失/不全等故障问题，及时反馈用户方或运维监理。

（3）负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期运维范围内的NVR设备相关安全性维护如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等，接到用户方相关任务后按时完成，并反馈用户方或运维监理确认完成情况。
针对智能感知设备所采集的数据不达标的视频质量处理及优化工作。

2.3.9派出所大屏显示系统专项维护

开展12个派出所大屏显示系统的日常巡检和故障维修工作，巡检维护对象为：新华路派出所、江苏路派出所、华阳路派出所、周家桥派出所、天山路派出所、仙霞路派出所、虹桥路派出所、程家桥派出所、北新泾派出所、新泾派出所、新虹桥治安派出所、临空经济园区治安派出所共12个派出所监控室大屏显示系统，具体工作内容包括：
（1）日常巡检维护：主要检查设备运行状况、客户端操作、大屏集控软件支持服务是否正常。
（2）对大屏显示系统进行月度巡检：按巡检表每月1次对新华路派出所、江苏路派出所、华阳路派出所、周家桥派出所、天山路派出所、仙霞路派出所、虹桥路派出所、程家桥派出所、北新泾派出所、新泾派出所、新虹桥治安派出所、临空经济园区治安派出所涉及的系统和设备进行一次巡检。每次巡检后应出具书面的巡检报告，以供用户方及运维监理方进行审核、检查，并按要求录入运维平台。巡检中发现的故障要及时在运维平台中填写故障工单进行派发，并及时维修。
LCD液晶拼接大屏巡检内容包含：
检查液晶屏是否有内污，对屏体、设备除尘；
检查屏破损情况：包括但不限于碎裂、液晶漏液、外膜刮伤；
检查屏幕显示情况：包括但不限于坏点、亮带、暗带、暗线、黑屏、白屏、花屏、白斑；
屏幕亮度、色彩一致性检查（包含液晶显示颜色不均、液晶底色不一致）。
LED小间距大屏显示系统巡检内容如下：

屏体：接收盒是否摆放平稳；
机箱：内部连接线路是否完整；
光感器：固定是否牢固，工作是否正常；
烟感器：固定是否牢固，工作是否正常；
温感器：固定是否牢固，工作是否正常；
音响：固定是否牢固，工作是否正常；
箱体内电源：检查工作电压范围（5v(±10%)）；

线缆：极性是否正确，是否无松动，走线是否合理，是否扎紧扎牢；
空调：空调工作是否稳定，出风是否正常；
plc控制：远程电源控制是否工作正常；

电控柜指示灯：指示灯工作指示是否正常；
电控柜内部器件：布局是否合理、走线是否整齐整洁，是否无松动；
机柜：是否摆放平稳，内部整洁；
控制电脑：显示屏软件齐全，是否运行正常；
视频处理器：按键功能是否正常，切换是否正常；
功放：音量调节是否正常；
发送盒：软件检测通讯是否正常，输出是否正常。

2.3.10交警研判室大屏系统运维

开展交警研判室大屏系统的日常巡检和故障维修工作，具体工作内容包括：

（1）日常巡检维护：主要检查设备运行状况、客户端操作、大屏集控软件支持服务是否正常。

（2）对大屏进行月度巡检：按巡检表每月1次对维护对象进行一次巡检。每次巡检后应出具书面的巡检报告，以供用户方及运维监理方进行审核、检查，并按要求录入运维平台。巡检中发现的故障要及时在运维平台中填写故障工单进行派发，并及时维修。

LED大屏系统巡检内容如下：

屏体：接收盒是否摆放平稳；

机箱：内部连接线路是否完整；

光感器：固定是否牢固，工作是否正常；

烟感器：固定是否牢固，工作是否正常；

温感器：固定是否牢固，工作是否正常；

音响扬声器：固定是否牢固，工作是否正常；

箱体内电源：检查工作电压范围（5v(±10%)）；

线缆：极性是否正确，是否无松动，走线是否合理，是否扎紧扎牢；

发送盒：软件检测通讯是否正常，输出是否正常。
空调：空调工作是否稳定，出风是否正常；

plc控制：远程电源控制是否工作正常；

电控柜指示灯：指示灯工作指示是否正常；

电控柜内部器件：布局是否合理、走线是否整齐整洁，是否无松动；

机柜：是否摆放平稳，内部整洁；

控制电脑：显示屏软件齐全，是否运行正常；

解码器、无线投屏器：按键功能是否正常，切换是否正常；

2.3.11长宁分局易的PASS及智能信号灯建设内场系统运维

（1）对长宁分局易的PASS及智能信号灯建设项目涉及交通非现场执法点位的日常抓拍数据情况进行系统巡检，每月统计一次无数据点位情况制表提交用户方或运维监理。

（2）对项目内场软件平台、软件服务模块进行日常巡检，检查各项软件功能、服务接口等运行状态是否正常稳定，业务功能是否正常，每月出具一次巡检报告提交用户方或运维监理。

（3）负责项目运维范围内的各系统及设备（不含通用服务器硬件本身）相关安全性维护，如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等，接到用户方相关任务要求后负责及时通知对应厂商按时完成相关维护、升级，并确认完成情况。

2.4运维服务人员及时间安排
根据各项具体运维服务内容，本项目内场运维团队各小组专业运维人员配置需求约11人，且要求在用户指定场所进行驻场服务。

内场运维团队日常运维工作时间整体要求为：每周工作5天，每天8：30～17:30驻场办公。

其中负责内场配合外场运维单位进行维修故障的3位驻场运维人员，工作日应保证至少2人工作时间匹配外场维修人员工作时间，双休日及节假日应保证至少1人在岗，工作时间段与工作日相同。周末保障人员在工作日5天中可自行调休1天，调休时间需提前上报用户方和运维监理，且调休时间需相对固定。具体工作时间可依据外场维修情况及时令节气进行弹性调整，调整后的时间需经用户方确认并上报运维监理。

负责综合运维平台工单接单、派单、回单及人工复核运维平台自动巡检的结果和所有内场设备及系统的日常巡检和故障维修的4位驻场运维人员，工作日应保证至少3人工作时间匹配外场维修人员工作时间，工作日每天8：30～17:30驻场办公，双休日及节假日应保证至少1人在岗，工作时间段与工作日相同。双休日及节假日保障人员在工作日中可自行调休1天，调休时间需提前上报用户方和运维监理，且调休时间需相对固定。具体工作时间可依据时令节气进行弹性调整，调整后的时间需经用户方确认并上报运维监理。
其他岗位运维人员按工作日每天8：30～17:30开展工作，如遇特殊保障和应急抢修任务时，应按用户方要求提前安排充足的值班抢修保障人力。

2.5故障修复时效性
本次项目内场运维范围内的各系统、平台和设备运维在日常维护过程对故障修复时效性的要求为：自综合运维平台接到维修任务工单起24小时内无特殊原因应完成维修任务，其中涉及到漏洞扫描修复类问题，扫描出的漏洞修复工作一般要求在72小时内完成（涉及设备原厂问题无法按期完成的，需及时通知厂商出具书面说明及预期修复时间），运维单位应配备相关常用备品备件以确保达到运维时效。确因施工性故障等客观原因导致现场暂不能修复的，需及时书面告知用户方或运维监理后续维修方案和维修计划，待批准后尽快安排修复。
应急故障抢修时效性的要求为：如遇突发应急故障抢修任务时，要求运维团队接到用户方或运维监理指令后2小时内派遣人员到现场进行故障排查与维修，2小时内完成系统及设备故障的修复工作。确因施工性故障等客观原因导致现场暂不能修复的，需及时书面告知用户方或运维监理后续维修方案和维修计划，待批准后尽快安排修复。

2.6工作流程要求
本次内场运维项目涉及到的系统和设备众多，日常运维工作内容较多，相关运维时效性是否达标，对分局每个图像相关系统和关键业务能否持续正常、稳定运行至关重要。下表梳理出了各运维对象日常运维内容对应的巡检时效、故障修复时效、运维报告的具体要求，各岗位运维人员需遵照执行，并自觉接受用户方和运维监理的监督检查。
	序号
	运维对象
	运维内容概述
	巡检时效
要求
	故障修复
时效要求
	运维报告
要求

	1
	PVG节点
	（1）每日巡检PVG、流媒体服务器的健康状况；
（2）日常配合相关单位处理涉及到PVG的问题排查、参数配置、信息修改、视频开流等相关工作；
（3）分局重大临时任务/活动,节假日值班保障；
（4）涉及PVG设备和系统的漏洞修复。
	半小时内完成在运维综合平台问题工单的接单确认
	除客观原因如施工性原因外，常规要求24小时内完成综合运维平台上问题工单的故障修复
	每月底提交1次PVG节点的巡检运维、故障处理报告

	2
	派出所大屏显示系统
（含LCD及LED屏）
	（1）每月1次对11个派出所的LCD屏、新华所LED屏显示系统软硬件进行巡检维护；
（2）日常接收相关使用单位报修，及时完成LCD屏、LED屏显示系统的问题排查、参数配置修改、故障处理等相关工作；涉及到硬件更换的，及时申请调配备品备件库中物料完成更换，并对故障硬件及时送修；
	每月1次
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次大屏显示系统（LCD及LED屏）的巡检运维、故障处理报告

	3
	道路高清、违停一二三期（含增补工程）、雪亮一期、雪亮二期图像相关系统及内场设备
	（1）对一机一档录入情况考核、部省联网平台监控图像（7500路）考核、分局视图库各点位产生数据比例考核任务要求；
针对上述考核内容涉及的故障，在综合运维平台每日工单及时处理（接单、回单、派单），人工复核运维平台自动巡检的结果。
（2）运维范围内的内场设备，每月1次对内场系统及设备（不包括PVG及流媒体转发设备）进行机房现场设备通断情况巡检。
（3）接到用户方相关任务后按时完成内场图像相关设备安全性维护如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等；
（4）如涉及设备硬件故障，及时申请调用备品备件替换后，故障硬件及时返厂送修。
	半小时内完成在运维综合平台问题工单的接单确认
	除客观原因如施工性原因外，常规要求24小时内完成综合运维平台上问题工单的故障修复
	每月底提交1次道路高清、违停一二三期（含增补工程）、雪亮一期、雪亮二期图像相关系统及内场设备巡检运维、故障处理报告

	4
	分局信息发布系统
	（1）每月1次巡检分局信息发布系统的健康状况；
（2）日常配合相关单位处理涉及到分局信息发布系统的问题排查、参数配置、故障处理等相关工作；；涉及到硬件更换的，及时申请调配备品备件库中物料完成更换，并对故障硬件及时送修；
	每月1次
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次分局信息发布系统的巡检运维、故障处理报告

	5
	道路高清、违停一二三期（含增补工程）、雪亮一期、雪亮二期、内部声像内场NVR设备
	（1）每日对运维范围内的内场NVR设备通道配置、国标配置等日常功能巡检；
（2）每日对内场NVR各在用通道 30天录像文件巡检，对发现录像丢失/不全等故障问题，及时反馈用户方或运维监理；
（3）接到用户方相关任务后按时完成NVR设备安全性维护如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等；
（4）如涉及硬件主机故障，用备品备件替换后，故障主机及时联系返厂送修。
	每月1次完成全量巡检
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次内场NVR设备的巡检运维、故障处理报告

	6
	道路高清、违停一二三期（含增补工程）、雪亮一期、雪亮二期实时视频和录像
	（1）每月对运维范围内的所有点位实时图像和录像进行一次巡检，重点对图像故障、异物遮挡、时钟不同步、字符不准确、控制异常情况进行巡检；                                    （2）每月对智能抓拍设备的抓拍数据进行一次巡检，重点对场景、屏蔽区域、抓拍目标、一机一档一致性、车辆抓拍准确性、抓拍图片清晰度等指标进行巡检，确保抓拍数据准确和稳定。                                          （3）每月对自建监控进行一次安全漏洞情况的检查，对巡检出的有漏洞的设备尽快升级处理，对短时间内无法修复漏洞的设备提交书面报告，陈述解决措施和建议。   
	每月1次完成全量巡检
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次实时图像和录像、上云数据、抓拍场景和安全漏洞的巡检运维、故障处理和建议的报告

	7
	社会单位图像复接情况巡检
	（1）每季度完成一次对运维范围内的社会单位图像复接设备巡检，发现视频图像故障、抓拍图片清晰度、数据故障、一机一档一致性等及时排查原因，通知相关单位及时修复；                                                                       

（2）对公安视频网内设备按用户方要求进行安全漏洞情况扫描的检查，对巡检出的有漏洞的设备尽快升级处理，对短时间内无法修复漏洞的设备提交书面报告，陈述解决措施和建议。  
	每月1次完成全量巡检
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次社会单位图像复接设备的巡检运维、故障处理报告

	8
	交警研判室大屏
系统
	（1）每月1次对交警研判室LED屏显示系统软硬件进行巡检维护；
（2）日常接收相关使用单位报修，及时完成LED屏显示系统的问题排查、参数配置修改、故障处理等相关工作；涉及到硬件更换的，及时申请调配备品备件库中物料完成更换，并对故障硬件及时送修。
	每月1次
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次交警研判室大屏系统巡检运维、故障处理报告

	9
	长宁分局易的PASS及智能信号灯建设系统
	（1）对项目涉及交通非现场执法点位的日常抓拍数据情况进行系统巡检，每月统计一次无数据点位情况制表提交用户方或运维监理。

（2）对项目内场软件平台、软件服务模块进行日常巡检，检查各项软件功能、服务接口等运行状态是否正常稳定，业务功能是否正常，每月出具一次巡检报告提交用户方或运维监理。

（3）负责项目运维范围内的各系统及设备（不含通用服务器硬件本身）相关安全性维护。
	每月1次
	除客观原因如硬件更换原因外，常规要求24小时内完成报修故障修复
	每月底提交1次长宁分局易的PASS及智能信号灯建设系统内场内容巡检运维、故障处理报告


具体要求如下：
（1）按照巡检周期出具分析报告和巡检报告，包括各子系统整体功能检测报告，巡检内容包括各系统设备的运行状态以及各系统功能性能，各系统软件配置参数修改前及时做好备份，并对备份文件的命名、存放规范管理。

（2）运维单位每月一次对内场系统及设备（不包括PVG及流媒体转发设备）进行机房现场设备通断情况巡检。对于巡检中发现的问题由运维单位安排人员先去现场进行初步检查，检查工作包括：系统功能是否正常、网线是否松动、电源连接是否正常、设备散热是否正常。运维单位须及时接收由工单系统派发的内场设备故障工单，并进行故障的初步检查工作，包括：网络通断情况检查、系统登录情况检查、设备资源（包括CPU、内存、硬盘）占用率情况检查。

（3）如以上故障需原厂参与解决，运维单位第一时间上报用户方，经确认后由运维单位联系原厂进行处理，如涉及费用支出，须先报用户方确认后再安排原厂支持。运维单位负责跟进故障处理进度并及时向用户方汇报。

维护周期结束必须出具年度维护总结报告。
3、 保密要求、知识产权、工作纪律要求
3.1  合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。
3.2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。
3.3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。
3.4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。

3.5供应商应需安排安全员1人，安全员需具备注册安全工程师证书，负责落实现场安全管理、安全检查及安全培训工作，安全员现场工作时间每月不得少于1天。

3.6 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。

3.7遵守以下相关条款：

（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。

（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。

（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：

（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。

（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。

（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。

（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。

（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。

（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。

（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。

（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。

（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。

（十）不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。

（十一）不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。

（十二）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。

（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。

（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。
4、项目验收、违约罚则、质保要求及售后服务
4.1 验收标准

运维周期结束后，按照用户方和运维监理要求制作验收文件和结算材料
4.2 违约与罚则
4.2.1 绩效考核要求。
面向市局图像相关月度考核任务，每月考核成绩要达到以下指标：（1）视频基础数据采集建档情况100%；（2）部省联网平台监控图像上传情况98%；（3）视频联网系统已建档智能点位上云率100%；（4）视频联网系统子系统接口稳定性100%；（5）视频联网系统及时修复率100%；（6）视频联网系统点位在线率99.8%；(7) 视频联网系统录像可用性99.3%；（8）自建视频监控智能化率96%（9）视频监控应急保障方面必须按时按质完成市局部署的各项任务，不得被扣分（明确因外场运维原因造成不达标的情况除外）。
在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分或发生重大事故，每发生一次，甲方有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。若全年度整体运维情况良好，分局顺利完成市局各项运维考核任务，全市排名靠前，则将对运维项目负责团队予以一定的激励措施。
4.2.2 服务过失整改与罚则。

按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。

根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。

4.2.3 人员过失整改与罚则。

运维单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书（）情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。

4.2.4 事故与财产损失罚则。

在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。

运维单位因4.2违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维工作的资格。

4.3  质保要求
本次运维项目备品备件及应急服务费用参照往年运维情况预估为120万元，预估清单如下：
	备品备件及应急服务
	信息发布系统
	DMB信息发布多媒体终端
	星网锐捷
	DMB1620-SD
	1
	台

	
	派出所LCD大屏显示系统
	LCD大屏整机
	大因
	　
	2
	块

	
	
	液晶面板
	三星/京东方
	　
	4
	台

	
	
	大屏附件更换：含电路板、云卡(不包含液晶面板)
	大因
	　
	3
	块

	
	
	高清节点整机
	大因
	　
	3
	台

	
	
	高清节点附件更换：含外壳、电路板（不含编解码板）
	大因
	　
	3
	块

	
	LED大屏及拼控系统
	LED室内-明系列600
	海康威视
	DS-D4012FI-CWF
	1
	㎡

	
	
	LED室内工程支架
	海康威视
	LED一体化支架
	1
	㎡

	
	
	C31S输入板
	海康威视
	DS-C31S-04HI
	1
	台

	
	
	C31S输入板
	海康威视
	DS-C31S-02HI/4K
	1
	台

	
	
	C31S功能板卡
	海康威视
	DS-C31S-20NO
	1
	台

	
	
	C31S机箱
	海康威视
	DS-C31S-S11
	1
	台

	
	
	C31S功能板卡
	海康威视
	DS-C31S-DEC
	1
	台

	
	
	B30机箱
	海康威视
	DS-B30-S11
	1
	台

	
	
	B21输出解码板
	海康威视
	DS-B30-04HO
	1
	台

	
	
	B21输入编码板
	海康威视
	DS-B30-04HI
	1
	台

	
	
	4网口LED发送卡
	海康威视
	DS-DT60C-01HI04NO
	1
	台

	
	
	HDMI铜线视频线
	海康威视
	DS-1HD1PB(20米)
	1
	台

	
	
	LED网络跳线
	海康威视
	DS-1NP5EUEC3(10米)
	1
	台

	
	
	LED配电柜
	海康威视
	DS-D40D10
	1
	台

	
	交警研判室LED大屏及拼控系统
	LED显示模组
	洲明
	模组成品UHWII P1.27 152.48*171.54mm 27扫120*1
	2
	PCS

	
	
	电源
	洲明
	开关电源MUP200-4.2A-45A 100~240Vac 4.2
	1
	PCS

	
	
	接收卡
	洲明
	接收卡 RV17-4 480x270 RS2 洲明针对新产品推出的专用定制接收
	1
	PCS

	
	
	拼控输入板卡
	洲明
	H4路HDMI输入卡---93801-YHDMI00401
	1
	PCS

	
	
	拼控发送卡
	洲明
	H 16路网口+2光口发送卡---93802-Y000001801
	1
	PCS

	
	
	解码器
	海康威视
	6A16UD
	1
	台

	
	内部声像、雪亮一期、二期及违停一二三期（含增补工程）
	16路普通NVR
	大华
	DH- NVR-9064（含硬盘）
	2
	台

	
	
	高密NVR
	大华
	DH-SVR7048-DR（含硬盘）
	2
	台

	
	
	NVR（内部声像）
	大华
	DH-NVR5832-4KS3/I
	2
	台

	
	
	4T通用硬盘 （普通NVR）
	希捷
	4T
	2
	块

	
	
	8T硬盘（高密NVR）
	希捷
	8T
	2
	块

	
	
	大数据计算节点
	中科可控
	X7840H0
	1
	台

	
	
	深度学习计算卡
	海光
	K100
	2
	卡

	
	
	视频解析计算卡
	昇腾Atlas
	300V Pro
	2
	卡

	
	
	通用服务器电源
	1+1冗余电源
	国产
	2
	组

	
	
	磁盘阵列用企业级硬盘：华为 
	华为
	4TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")
	2
	块

	
	运维范围之外临时性任务新增产生的工作量
	例如派出所IP更替实施前相关准备工作量（如设备搬迁、线路拆除布放、标签整理制作等），如涉及硬件设备时，10台以内按1次计量，10台以上计量递增。
	/
	依据实际发生的工作量（经用户方和运维监理确认的），按次计费
	2
	次


实际采购的具体备品备件清单及应急服务条款由用户方结合上一年度实际运维情况再行确定。该项费用按实结算，所有备品备件需提供3年质保。
5、付款方式
本项目的付款方式为：合同签订且收到乙方提供的正规发票后支付首付款计55万元人民币；运维周期过半且运维绩效达标，经用户方和运维运维监理确认后，支付合同金额的50%；在整个运维期届满且运维绩效达标，项目完成决算审计后，支付经审定的剩余款项。

（合同履约事宜：采购人和成交（中标）供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）
6、服务期限

本项目整体运维服务期限为：12个月，具体期限为2025年7月1日至2026年6月30日。

招标限额为550万元（含备品备件不低于120万），投标价超出招标限额的作为无效投标处理。

其他说明（2025年度内场运维工作分项）

	序号
	运维
服务项
	运维服务分项
	运维服务内容
	数量
	单位

	1
	内场系统及设备日常人工运维
	PVG节点保障
	1.每日巡检PVG、流媒体服务器的健康状况。
2.机房临时停电/设备搬迁/设备割接等配合工作项的操作维护。
3.根据提供一机一档表对设备进行PVG导入，合并通道和审核到市局。
4.因项目变动和点位变动引起的修改点位名称、IP地址在PVG中进行同步修改。
5.根据提供的已拆除一机一档表对已经导入PVG的点位进行删除。
6.对无法开流、开流延迟等集成问题进行故障排查，涉及抓包及原配置检查。
7.对无法搜索到录像、录像无法播放等接入配置问题进行故障排查，涉及抓包、前端配置检查及信令排查。
8.测试点位（如行人立柱、执法记录仪等）的国标分配和系统对接测试工作。
9.社会面接入、商务楼宇、易的PASS、人员密集场所等设备的国标分配。
10.执法记录仪无法开流问题排查及故障修复后复查开流情况。
11.电信专网接入点位无法开流问题排查及故障修复后复查开流情况。
12.派出所大屏问题现场或远程协助排查，抓包自证PVG推流无故障，协助现场人员梳理上屏流程排查故障原因。
13.排查由于一机一档导入数据错误引起的平台无法开流。协助检查一机一档信息，并手动操作同步程序。
14.分局重大临时任务/活动,节假日值班保障。
15.设备和系统漏洞的修复。
巡检中发现的故障要及时在运维平台中填写故障工单进行派发，并按运维时效要求完成日常巡检故障维修
	1
	项

	
	
	大屏显示系统
	对12个派出所的大屏显示系统软硬件巡检维护，包括：
1.日常巡检维护：主要检查设备运行状况、客户端操作、大屏集控软件支持服务是否正常。
2.系统月度巡检：按巡检表每月对12个派出所涉及的维护对象进行一次巡检。每次巡检后出具书面的巡检报告，以供用户方及运维监理方进行审核、检查，并按要求录入运维平台。
LCD液晶拼接大屏显示系统每次巡检内容包含：
检查液晶屏是否有内污，对屏体、设备除尘；
检查屏破损情况：包括但不限于碎裂、液晶漏液、外膜刮伤；
检查屏幕显示情况：包括但不限于坏点、亮带、暗带、暗线、黑屏、白屏、花屏、白斑；
屏幕亮度、色彩一致性检查（包含液晶显示颜色不均、液晶底色不一致）。
LED小间距大屏巡检内容如下：
屏体：接收盒是否摆放平稳；
机箱：内部连接线路是否完整；
光感器/烟感器/温感器/：固定是否牢固，工作是否正常；
音响：固定是否牢固，工作是否正常；
箱体内电源：检查工作电压范围（5v(±10%)）；
线缆：极性是否正确，是否无松动，走线是否合理，是否扎紧扎牢；
空调：空调工作是否稳定，出风是否正常；
plc控制：远程电源控制是否工作正常；
电控柜指示灯：指示灯工作指示是否正常；
电控柜内部器件：布局是否合理、走线是否整齐整洁，是否无松动；
机柜：是否摆放平稳，内部整洁；
控制电脑：显示屏软件齐全，是否运行正常；
视频处理器：按键功能是否正常，切换是否正常；
功放：音量调节是否正常；
发送盒：软件检测通讯是否正常，输出是否正常。
	1
	项

	
	
	
	对交警研判室的大屏显示系统软硬件巡检维护，包括：
1.日常巡检维护：主要检查设备运行状况、客户端操作、大屏集控软件支持服务是否正常。
2.系统月度巡检：按巡检表每月对涉及的维护对象进行一次巡检。每次巡检后出具书面的巡检报告，以供用户方及运维监理方进行审核、检查，并按要求录入运维平台。
LED小间距大屏巡检内容如下：
屏体：接收盒是否摆放平稳；
机箱：内部连接线路是否完整；
光感器/烟感器/温感器/：固定是否牢固，工作是否正常；
音响：固定是否牢固，工作是否正常；
箱体内电源：检查工作电压范围（5v(±10%)）；
线缆：极性是否正确，是否无松动，走线是否合理，是否扎紧扎牢；
空调：空调工作是否稳定，出风是否正常；
plc控制：远程电源控制是否工作正常；
电控柜指示灯：指示灯工作指示是否正常；
电控柜内部器件：布局是否合理、走线是否整齐整洁，是否无松动；
机柜：是否摆放平稳，内部整洁；
控制电脑：显示屏软件齐全，是否运行正常；
视频处理器：按键功能是否正常，切换是否正常；
功放：音量调节是否正常；
发送盒：软件检测通讯是否正常，输出是否正常。
	1
	项

	
	
	
	巡检中发现的故障要及时在运维平台中填写故障工单进行派发，并按运维时效要求完成日常巡检故障维修
	1
	项

	
	
	视频图像及数据巡检
	一机一档录入情况考核：
负责事先进行数据核对工作，对不符合要求的一机一档数据向相应的责任单位反馈问题情况并督促其整改调整，确保一机一录入率100%，确保一机一档信息和PVG信息一致性。
	1
	项

	
	
	
	部省联网考核：
对部省联网平台监控图像（7500路）所有点位中公安部、市局抽查出的运维范围内的问题点位，在运维平台及时派单并在内场配合相关责任单位对问题点位故障的整改情况进行复核。
	1
	项

	
	
	
	分局视图库各点位产生数据比例考核：
负责对分局视图库各点位中市局抽查出的运维范围内的问题点位，在运维平台及时派单并在内场配合相关责任单位对问题点位故障的整改情况进行复核。
	1
	项

	
	
	
	分局实时图像和数据的巡检：
1.每月对所有运维范围内的实时图像进行一次巡检，重点对图像故障、异物遮挡、时钟不同步、字符不准确、控制异常情况进行巡检；                                    
2.每月对智能抓拍设备的抓拍数据进行一次巡检，重点对场景、屏蔽区域、抓拍目标、一机一档一致性、车辆抓拍准确性、抓拍图片清晰度等指标进行巡检，确保抓拍数据准确和稳定；
	1
	项

	
	
	
	分局监控设备的漏洞排查：
每月对自建监控进行一次安全漏洞情况的检查，对巡检出的有漏洞的设备尽快升级处理，对短时间内无法修复漏洞的设备提交书面报告，陈述解决措施和建议；
	1
	项

	
	
	内场NVR设备日常巡检
	1.负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期、内部声像涉及的内场NVR设备通道配置、国标配置等日常功能巡检（每日巡检，每月一次完成全量巡检报告）和故障维修处理。如涉及硬件主机故障，用备品备件替换后，故障主机及时联系返厂送修。
2.负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期、内部声像涉及的内场NVR各在用通道 30天录像文件巡检（每日巡检，每月一次完成全量巡检报告），对发现录像丢失/不全等故障问题，及时反馈用户方或运维监理。
3.负责道路高清、违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期运维范围内的NVR设备相关安全性维护如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等，接到用户相关任务后按时完成，并反馈用户方或运维监理确认完成情况。
4.针对智能感知设备所采集的数据不达标的视频质量处理及优化工作
	1
	项

	
	
	图像系统/平台巡检
	对违停一二三期及违停三期增补工程所有点位（共1096路）抓拍数据情况进行系统巡检，每月统计一次无数据点位情况制表提交用户方或运维监理。
	1
	项

	
	
	
	1.对违停一二三期及违停三期增补工程所有点位（共1096路）日常维修时，对更换设备的故障点位进行前端摄像机及主机场景画线和参数配置调试等工作；配合外场维修单位完成违停一二三期及增补工程故障点位修复情况的内场确认，及时恢复故障点位的正常抓拍功能。
2.对接交警用户，对用户方提出的一些新需求及其它需要进行前后端功能升级等相关事宜，及时沟通了解需求内容和交警总队考核要求。
3.设备和系统相关安全性维护，如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等。
	1
	项

	
	
	
	分局信息发布系统巡检，包括：
1.系统日常故障维修及抢修；
2.系统季度巡检；
3.信息发布硬件服务器及软件维护；
4.测试DMB信息发布多媒体终端的网络联通性。
每月巡检一次，巡检情况汇报按每月一次提交巡检报告给用户方或运维监理。
	1
	项

	
	
	
	1.违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期涉及的关键图像业务应用系统，如违停中心应用平台、“神经元”感知网区公共安全图像信息应用系统、结构化数据分析集群及应用、中间库服务、智能数据接入转发等系统的日常功能巡检和故障报修。
2.负责违停一二三期及增补工程、雪亮工程一期、二期涉及的专用业务软件模块，如电子警察相关业务软件模块、结构化数据结构化数据应用相关软件模块、多维实战管理模块、多算法融合调度管理模块、电视墙（大屏）控制模块等软件模块的日常功能巡检和故障报修。
3.综合运维平台数据自动巡检的质量排查及故障修复处置。
4.视频联网子系统相关接口稳定性的巡检排查及故障修复处置。
5.巡检过程发现的问题或故障，及时通知所属供应商运维人员进行排查修复，并将故障修复情况及时反馈用户方或运维监理。如涉及到硬件故障需原厂上门维修服务或需更换硬件的情况，按备品备件条款执行。
	1
	项

	
	
	
	负责本运维年度内对长宁分局易的PASS及智能信号灯建设项目后端平台巡检，包括：
（1）对长宁分局易的PASS及智能信号灯建设项目涉及交通非现场执法点位的日常抓拍数据情况进行系统巡检，每月统计一次无数据点位情况制表提交用户方或运维监理。
（2）对项目内场软件平台、软件服务模块进行日常巡检，检查各项软件功能、服务接口等运行状态是否正常稳定，业务功能是否正常，每月出具一次巡检报告提交用户方或运维监理。
（3）负责项目运维范围内的各系统及设备（不含通用服务器硬件本身）相关安全性维护，如漏洞扫描、系统升级、打补丁、病毒库升级及扫描处理等，接到用户方相关任务要求后负责及时通知对应厂商按时完成相关维护、升级，并确认完成情况。
	1
	项

	
	
	其他日常内场相关配合工作
	1.设备配置：包括PTZ、键盘、端口等配置工作；
2.配合完成外场点位对相关内场信息的配置，如国标分配与修改、一机一档的录入、修改、审核等工作；
3.根据需要，在内场配合外场运维单位远程对摄像机画面确认、确认抓拍数据是否正常等工作。
	1
	项

	2
	应急抢修及重大活动保障服务
	1.断电保障服务：对内场机房（如各派出所机房、金钟路机房等）发生临时断电时，及时派驻运维人员抵达现场进行保障服务，确保断电重启后所有系统及设备恢复正常运作。
2.应急抢修服务：遇突发应急维修任务时，运维团队接到指令后2小时内到现场进行抢修，2小时内完成系统及设备维修工作。因为施工性故障等客观原因导致现场暂不能修复的，书面告知后续维修方案及维修计划，待用户方批准后，尽快修复。
	1
	次

	3
	加班
	1.运维服务时间外临时性加班任务。
2.非工作日执行重大安保活动保障。
	1
	人次·
半天

	4
	内场系统及设备维护保养和故障维修
	编解码设备
	大华解码器、海康解码器
	50
	台

	
	
	高清控制及检测设备
	高清节点控制器、视频检测器
	34
	台

	
	
	内场外设操作设备
	操作键盘
	28
	台

	
	
	图像联网转发设备
	PVG节点、流媒体转发节点
	109
	台

	
	
	视频录像存储设备
	普通NVR、高密NVR
	444
	台

	
	
	图像共享设备
	中心管理单元、流媒体单元、GIS应用单元、平台级联网关
	14
	台

	
	
	图像应用服务器
	分局道路高清卡口应用服务器、违停一二三期平台应用服务器、雪亮一二期视频图像相关专用服务器（含NTP校时服务器）
	50
	台

	
	
	违停中心应用平台
	违停及电子警察抓拍视频监控管理平台（软件平台）
	1
	套

	
	
	集中存储设备
	违停数据集中存储磁盘阵列（含硬盘）
	1
	套

	
	
	图像智能应用数据转发设备
	智能数据接入转发及存储设备
	3
	台

	
	
	社会单位图像复接设备
	视频资源安全网关、安全接入管理设备、前置接入网关、网联网关等
	61
	台

	
	
	“神经元”感知网区公共安全图像信息应用系统
	视频类数据治理、图片类数据治理软件共计98套
	1
	项

	
	
	
	视频图像类资源运维软件共计8套
	1
	项

	
	
	结构化数据分析集群及应用1
	结构化数据分析算力集群、结构化数据技战法应用软件共计28套
	1
	项

	
	
	中间库服务
	智能数据转发服务软件、结构化数据基础信息中间库接口服务软件、结构化数据基础信息中间库分节点数据服务软件、结构化数据基础信息中间库服务软件扩容共计4套
	1
	项

	
	
	结构化数据分析集群及应用2
	结构化数据分析算力集群及应用硬件共计106台，软件16套
	1
	项

	
	
	专用业务软件模块
	电子警察相关业务软件模块、结构化数据相关软件模块、业务应用相关软件模块、多维实战管理模块、多算法融合调度管理模块、电视墙（大屏）控制模块、卡口/电警数据汇聚转发上云服务模块（7套）、违法数据接入与上传总队服务模块（1套）
	41
	套

	
	
	交警研判室大屏显示系统
	LED显示屏（11.717㎡）、二合一控制器、显示运维平台、编辑控制软件、PLC控制软件、配电柜、无线投屏器、解码器
	1
	套

	
	
	长宁分局易的PASS及智能信号灯建设后端软件平台
	警情研判大屏软件（含三维地图、案件统计、实时警情分析、历史警情分析、数据处理、报表分析、地图应用）
	1
	套


上海宏满实业发展有限公司19 / 36
ADD: 上海市浦东新区浦三路3058号长青企业广场363室PostCode:200125
TEL: 021-50908155   FAX:021-50908187
20
 12 / 36

