上海市长宁妇幼保健院医用层流净化系统建设

公开招标项目招标需求文件

- 一、项目概况

- 1.1 招标概算及范围：

上海市长宁区妇幼保健院改扩建工程（含扩大用地）项目位于长宁区武夷路773号、735-745号，用地面积7935平方米（含扩大用地1113平方米）。整个项目由一幢原有住院楼和一幢新建裙房组成。其中裙房建筑高度22.35米，住院楼建筑高度35.95米。总建筑面积42186平方米，其中：地上建筑面积25901平方米，地下建筑面积16285平方米。本次招标位于新建裙房3层的医用层流净化设备采购及配套安装服务，建筑面积4576.1㎡，具体科室有包含三层手术区，三层门诊手术区，三层待产、产房区，三层NICU区，三层ICU区，血库区，病理科等区域。本项目预算金额为人民币2447.76万元（本项目投标最高限价为2244.83万元，经评审后投标报价超出最高限价的，作无效投标处理），具体招标范围详见施工图纸及工程量清单内容。

- 1.2 本次招标范围：

1、三层手术区，设计有OP1III级、OP2III级、OP3III级、OP4III级、OP5III级、OP6III级、OP7III级，相关辅助用房；

2、三层门诊手术区，设计有门诊手术室OP1、门诊手术室OP2、门诊手术室OP3、门诊手术室OP4（DSA）(DSA，三个铅当量防护级别)，相关辅助用房（辅房及手术室均不做净化）；

3、三层NICU区，设计有NICU 4床位、新生儿病房1 11床位、新生儿病房2 7床位、隔离间1床位；

4、三层待产、产房区；共设独立产房8间，其中一间为隔离产房；待产15床位；

5、三层ICU区，设有2床位；

6、三层血库区，设计有过道，配血室，储血室等辅助用房；

7、三层病理科，设病理科功能房1，设病理科功能房2；

- 二、施工界面

2.1、本次招标的内容不包括土建外墙和外窗、建筑外墙的装饰、电梯厅及前室的装饰、楼梯间及前室（厂房家属等候的装饰、各种管井、移动式家具、办公家具（办公桌、椅）等阴影范围内的均不在范围内。

2.2、各设计区域内的功能房间的防火门、窗，以及界面线的防火门窗，均纳入净化专项范围，以图纸内门窗表及说明为准。

2.3、各设计区域内楼梯间、电梯间防火门窗不列入净化专项设计施工范围。

2.4、各设计区域内各类管道井防火门不列入净化专项范围，为考虑墙面装饰效果的一致性，需由净化专项单位考虑采用与相邻墙面饰面材料一致的装饰，具体做法详见图纸。

2.5、消防系统和弱电系统不在本次招标范围。

2.6、空调

2.6.1包含3层通风与空调（不含屋面四管制风冷热泵一体机及辅助设备,仅在三层管井预留冷、热水总管接管接口）水系统在内的全部净化空调及舒适性空调工程；

2.6.2本项目中标单位负责：空调系统配套的冷冻水管从3层管井预留阀门或端口开始至招标范围内的管道、末端设备采购、安装、调试

2.7、强电

包含3楼总配电箱后所有的分配电箱、UPS、桥架、线管、电源线、灯具、插座等。

2.8、弱电

不在本次招标范围

2.9、医用气体

2.9.1由投标方接入到招标方提供的3层管井预留阀门或端口。

2.9.2本项目中标单位负责：从3层管井预留阀门或端口开始至招标范围内的气体管道、终端、配件、特种气体汇流排等的采购，安装及调试。

2.10、给排水

2.10.1生活冷热水的给水管道由建设方负责提供到楼层管井并预留阀门，本项目中标单位负责施工区域的所有给水管施工，并接入楼层管井主管道。

2.10.2排水管道由建设方负责提供到立管位置，本项目中标单位负责接入相应立管。

2.10.3包含卫生洁具、医用刷手池、倒污清洗一体机的供货安装。

2.11、消防系统

不在本次招标范围

- 三、详细技术要求

（一）净化装饰工程技术要求

1、总体要求

（1）保证医疗净化系统工程及设备工程质量，功能相对完善，布局流程合理，洁污流线分明，有利于减少交叉感染，有效地组织空气净化系统，满足洁净质量，合理可行严格执行强制性标准、各项规范、规程和招标文件的技术要求。

（2）建筑装饰遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不使用木材和石膏。

（3）说明每种设备、材料的基本特点、技术要求、性能参数、以及所遵循的国际、国家或行业标准。

（4）遵循的原则：技术先进、造价经济、质量可靠、使用寿命长、操作维修方便、满足国家相关规范的要求。

（5）洁净手术部的设计、设备、建筑装饰装修材料、材质等应考虑经济、实用、耐用，满足功能要求，后期运行费用低廉、维修方便等因素。

2、结构、墙面

（1）所有结构件在工厂加工完成，现场进行组装及吊装；它由底槽、主梁、墙板支撑外槽、斜天花板吊槽、填充板吊槽及配件构成；底槽、主梁、吊槽均采用成品构件加工而成、墙板支撑外槽采用 50mm*30mm*1.2mm 镀锌钢管加工；所有构件间均采用螺钉及配件连接起来，吊槽通过支撑及吊杆固定在建筑吊顶上；

（2）洁净手术室墙体采用 1.2mm 厚电解钢板，四面折弯，折弯成型厚度为 30mm，使板件自身具有足够强度，且板件留有挂勾安装孔位或卡码卡位，利于板件挂于结构上或卡扣在结构上；板件背面采用环保型双组份胶贴 12mm 厚防潮、防火纸面石膏板；

（3）洁净走廊及洁净用房（不含湿区）墙体采用无机预涂板墙面采用 50mm*30mm*1.2mm厚镀锌方管铺贴10mm防火玻玻镁基板+6mm无机预涂板板饰面，接缝耐候密封胶处理（内填岩棉）。

3、地面

（1）洁净过道、清洁过道及洁净辅助用房地面采用 3mm 自流平，面铺 2mm 厚 PVC 地板，所有接缝采用同质材料焊接。燃烧性能等级为 B1 级。

（5）手术室地面采用 3mm 自流平，面铺 2mm 厚橡胶卷材地板，所有接缝采用同质材料焊接。燃烧性能等级为 B1 级。

（6）湿区地面采用 1.5mm 厚聚氨酯涂膜防水层处理，面铺 300*300mm 防滑地砖，留缝 5-7mm，填勾缝剂。

4、顶面

（1）洁净手术室顶面采用 1.2mm 厚电解钢板，四面折弯，折弯成型厚度为 30mm，使板件自身具有足够强度。板件背面采用环保型双组份胶贴 12mm 厚防潮、防火纸面石膏板；

（2）洁净走廊及洁净用房（不含湿区）吊顶采用无机预涂板，采用 50mm*30mm*1.2mm镀锌方管，内衬 10mm 厚防火玻镁板，面贴 6mm 厚无机预涂板板。接缝耐候密封胶填勾缝剂。

（3）清洁走廊及用房（不含湿区）吊顶采用抗菌涂料。

（4）湿区吊顶采用 60 轻钢主龙骨，三角龙骨固定，600mm*600mm*1.0mm 铝扣板。

（4）所有吊顶颜色均由建设方看色板选定，洁净手术室送风天花周边材料及颜色同手术室墙面。在走廊吊顶预留检修口，检修口数量及预留位置根据现场实际情况确定。

5、门、窗

（1）洁净区内尽量不设置外窗，如有外窗，均需采取密封措施。

（2）手术室主门及洁净走廊分区隔断门为品牌气密封电自动门（依设计图纸需要分为单开或双开），门体采用挤塑板填充，中间为夹板，面材为镀锌钢板覆 PVC 膜或钢板喷涂制作，铝合金包边，带观察窗；门套采用铝合金封边。

（3）洁净区内其它门选用手动平开门，门体采用挤塑板填充，中间为夹板，面材为镀锌钢板覆 PVC 膜或钢板喷涂制作，门体带密封胶条，铝合金包边，带观察窗；门套采用铝合金封边。门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。手术室的平开门设置可停型闭门器。所有手动平开门须带五金配件和锁具。

（4）门窗的开启方向应满足洁净室相关规定。区域内的房间门都设有门锁，门锁式样由建设方看样定。门身颜色由建设方看样定。

6、门诊手术室OP4铅防护

（1）3 个铅当量铅防护地坪采用地铺 1 个铅当量厚铅板（铅板 1 米宽），铅板与铅板结缝重叠 25mm，铅板完成后用 10#钢筋间距 100mm 扎网后再按 1：4 施工 20mm 厚（2 个铅当量）硫酸钡水泥地坪。顶部铅防护在上一层地面做铅防护，铅防护当量一样。

（2）铅防护墙体采用 40*40*1.5 镀锌方管坚间距 450 做网格状龙骨+9.5mm 石膏板，采用钉子固定 3 个铅当量厚度铅板防护，铅板与铅板之间重叠 25mm，固定铅板螺钉固定位置均用铅板包好，高度到上层楼板底。

7、其他

（1）手术部换床及洁净走廊墙面设置不锈钢防撞带，墙面阳角设置不锈钢防撞护角至吊顶。洁净（内）走廊、换车、前室处墙体安装防撞带，中心距地高度为 750mm。

（2）所有内外窗均应设置 20mm 厚大理石窗台板及窗帘盒制安。

（3）手术部医用刷手池采用不锈钢刷手池。

（4）所有固定式、推拉式和互锁传递式窗均采用>8mm 厚钢化玻璃，推拉窗选用 1.2mm 厚铝合金窗框。

（5）调试和检修人员可从设置于非洁净区吊顶预留的检修口进入吊顶调试和检修。

（6）所有装修材料的颜色均由院方在施工前确定。

（7）所有装修材料的耐火极限必须满足《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）和其他现行相应规范的相关要求。

（8）墙体通风口留洞、风管留洞和其它设备留洞位置，尺寸除装修图注明外，均详见各专业图纸。

（9）本次设计范围不包括；土建结构、土建隔墙、外墙、外窗、家具的设计，消防系统（含防排烟系统、消防水系统等，但不限于）、给排水系统、精装修、与开洞和设备承重等有关的结构设计、家具（含护士站台面、更衣柜、医疗柜等，但不限于）和所有医疗使用设备、打包设备、存储架、手术室无影灯、手术床、吊塔、DSA 设备、等。设备机房与其他区域之间的墙体均为 200mm 厚的砌筑墙，墙体装修材料均不低于 A 级防火等级，门设置为甲级防火门。凡图纸及本说明未详及处，均严格按国家有关现行标准、规范、规程、处理。

（二）手术室基本装备

| 装备名称 | 配置数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 1套/每间 | 壳体不锈钢制作，插口没有互换性。 |
| LED观片灯 | 1个/每间 | 埋入式，I级手术室采用6联，III级手术室采用3联。 |
| 多功能控制面板 | 1个/每间 | 含1.时钟、计时钟；2.空调系统开关机、运行状态显示和故障报警、温湿度显示、设置控制；3.照明开关、无影灯开关；4. 过滤器堵塞报警、医气系统监控报警；5.对讲呼叫、免提电话； |
| 药品柜（嵌入式） | 1个/每间手术室 | 900mm×1700mm×400mm不锈钢材料制作，材质为304不锈钢板，厚度≥1.0mm，内置高强度玻璃托架。 |
| 麻醉柜（嵌入式） | 1个/每间手术室 |  |
| 器械柜（嵌入式） | 1个/每间手术室 |  |
| 治疗用电插座箱（嵌入式） | 3台/每间手术室 | 不锈钢面框,3个220V 10A插座,、1个220V16A插座2个接地端子。 |
| 非治疗用电插座箱（嵌入式） | 1台/每间手术室 | 不锈钢面框,3个220V 10A插座,1个380V 20A插座,2个接地端子。 |
| 层流送风天花 | 1个/每间手术室 | 百级手术室平铺，其余手术室侧布。 |
| 保温柜 | 1台/手术室 |  |
| 保冷柜 | 1台/每间手术室 |  |
| 书写台 | 1台/每间手术室 | 304不锈钢制作 |

（三）净化装饰材料、装备技术要求

1、总体要求

遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁、符合防火等级的要求，同时要满足技术先进、环保节能、经济合理、功能完善且使用可靠的总原则。

2、手术室墙顶板的技术特点如下

（1）选材：预制组合式快装模块化墙板，采用 1.2mm 电解钢板，顶面采用 1.2mm 电

解钢板，要求龙骨高强度、防锈、易于安装；

- 手术室墙顶板净化圆弧结构性能：手术室墙与墙、墙与顶之间采用圆弧过渡，有利于气流组织作用，无死角，符合净化要求。

- 提供材料必须有有效的抗菌性能

3、非手术室内墙、顶面无机预涂板板

（1）▲无机预涂板板采用特殊工艺涂覆纳米抗菌涂层制成，能通过接触和光催化反应抑制、灭杀多种细菌。抗霉菌，抗细菌，能满足手术部的无菌标准。细菌抗菌率＞98%、霉菌抗菌率＞98%。须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

（2）环保：放射性元素、苯、甲醛含量低于国家标准 ；轻质：密度为 1.4～1.5g/cm3，有利于减少建筑承重；高强：抗折、抗冻、抗冲击、耐磨；易洁：耐污染，易清洁，耐洗刷，能满足日常保洁清洗耐蚀：涂层可有效防止酸碱、药剂类液体侵蚀隔音：表面硬度高，隔音性能好个性化：色彩可自由定制，能满足不同区域对色彩的需求。

4、橡胶卷材地面

手术室地面橡胶卷材地板，厚度为 2mm。耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的单层同质透芯，抗香烟灼伤；安全防滑；防火性能：通过或通过国标 GB 8624 - 2012《建筑材料燃烧性能分级方法》。 具有防静电性能。

5、PVC 卷材地面

（1）手术室以外的区域地面采用 2mmPVC 卷材地板；耐荷重、耐磨、耐化学药物、抗碘伏。

（2）有毒有害物质测试符合相关标准。

（3）静电测试符合相关标准。

6、自动气密门

手术室气密自动门的技术特点如下：

（1） 门悬挂路轨组件包含路轨、门头盖、端板、支撑杆等组成；采用下沉式路轨，

路轨的型式采用凹槽式路轨，落槽加工平顺，采用双路轨设计，两路轨间采用防震胶垫隔开，用来减震确保门的平稳运行；门头盖也为铝型材设计，带气撑杆，方便维修；

（2）门页板组件含门坯、铝合金包边、门观察窗及门把手；门坯面层采用镀锌钢

板或电解钢板喷涂。门坯四周采用铝型材包边，底部带专用落槽暗轨；门页板上需设置观察窗时，观察窗为无框双层气密封窗，R50 圆弧窗；门把手为不锈钢门把手；

▲（3）气密门必须经气密性能测试，符合GB/T7106-20197标准，须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

（4）门机驱动及控制部分的要求：

1）启闭方式及感应装置：可选用脚控或者非接触式感应（微波）等多种方式；

2）当停电或切断电源开关时，自动门停在原有位置，可手动关闭门；

3）运行噪音小于等于 60dB(A),开启速度小于等于 400mm/S,关闭速度小于等于300mm/S ,手动开启力小于等于 150N,反向阻止力小于等于 220N。

7、手动气密门

手动气密封净化推拉门、手动气密封净化推拉门、手动气密封单开门、双开门技术参数要求：铝材平均厚度不低于 2.5mm，角部需有连接件；门页板面板采用镀锌钢板或电解钢板加工、表面喷涂，内填充防火级别 B1 以上防火隔热材料，门身框架采用铝合金框架，四周铝合金包边，门合页位置及门锁位置需加强处理；均为无框双层气密窗，R50 圆弧窗；带不锈钢防撞带；门体两侧及上部为胶条密封，底部可选择扫地胶条密封及按压式密封装置密封。

8、医疗储存柜

（1）内嵌式器械柜：不锈钢柜类产品中柜体采用厚 304 不锈钢板加工，柜体由内柜及外框组成；内柜 1.0mm 厚 304 不锈钢板加工。柜内均采用 R10 圆角过度，接口均焊接打磨处理，无接缝；面框采用 1.5mm 厚 304 不锈钢板加工，折边宽度为 40mm；面框四角位需加强处理并焊接好后，整个面框进行打磨拉丝及做 45 度角处理；柜体一般分上下两层结构形式，柜体内带暗藏可上下调整式托架支撑槽，用来固定层板托架；钢化玻璃层板；柜门采用平移门；四门开启；门板为双层，外层采用电解钢板喷涂或磨纱纹不锈钢板，内层为 304 不锈钢板；中间填充隔热材料；采用平移门时，需采用吊轨方式，柜门下侧不能带凹槽，以利柜内清洁工作；

（2）内嵌式药品柜：基本要求同器械柜。设置 2 个抽屉；抽屉材料为 304 不锈钢板加工；

（3）内嵌式麻醉柜：要求同器械柜。

9、观片灯

智能一键操控，一键开机、关机以及切换常亮或插片感应；

光源:高亮 led 冷光；

输入电压:220V，功率 72W；

点亮方式:常开或者插片感应；

调光方式:旋钮调光；

可调亮度:300-5000cd/㎡

10、手术室集中控制面板

手术室多功能情报面板由时钟、计时钟、电话/群呼/背景音乐、医疗气体报警、主控屏及空调系统监测等六部份功能模块组成，面板附配铝合金装饰边及配装箱体。情报面板的铝衬板厚度≥3mm，面板贴膜为 0.25 厚度的 PC 材质，表面砂面处理，能长时间保持颜色光鲜度，防油；面板功能操作按键为凹凸键，按键操作接触手感、灵敏度要高。

（1） 空调系统：空调系统监测能准确显示到小数点后 1 位的温湿度数值，方便医护人员准确了解手术室相关环境参数；并设有空调/值班开机、温湿度设定键、空调系统正常指示灯、空调系统故障报警指示灯、高效报警指示灯，方便医护人员了解空调系统的运行情况。空调系统带有 RS485 通讯接口及硬接线连接方式接口，方便不同手术室与恒温恒湿控制系统的对接。

（2） 电话/群呼/背景音乐系统：电话系统便于各手术室之间或与护士站和医生办公室室之间的通话联络。群呼系统主要用于各手术室之间的广播联系。背景音乐系统用于控制手术室内音乐播放，让医护人员工作在一个优雅的环境。系统带广播强插功能：当有护士站广播系统（需另配置专用主机设备）输入 24V 强插控制电压时，可强行打开各手术室面板的音量开关，并将音量调到最大音量状态，通过手术室内天花喇叭播报广播信息。

（3） 医用气体报警：氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、氮气、氩气、二氧化碳等医用气体的正常及故障状态检测及报警提示，方便医护人员了解各种气体的情况；各手术室的面板可设置为主、副板功能，通过 RS485 信号联通所有手术室，同步显示各种医气的情况；各面板也可独立接收医气压力表提供的状态信号。

（4） 开关控制：带有主手术灯、副手术灯、书写台灯、照明灯 1、照明灯 2、照明灯 3、辅助开关 1、辅助开关 2、辅助开关 3、废气排放开关等操作按键，及消防、IT 电源的报警提示，方便医护人员对手术室内相应设备进行控制及状态了解；各开关控制的继电器接点额定电流需≥20A。手术计时钟/北京时间：采用翠绿 LED 数码管显示 24 小时制北京时间，手术时间显示：时、分、秒；医护人员通过操作面板的模式、开始、停止按健，准确的对手术过程中的时间进行监控。

（5） 麻醉计时钟：显示：时、分、秒；医护人员通过操作面板的模式、开始、停止按健，准确的对手术过程中的麻醉时间进行正计时/倒计时监控。

11、保温柜、保冷柜

（1) 保冷柜：

温度范围：2~18℃，数字显示；

控制精度：0.1℃；

换热模式：风冷循环不结霜，无霜运行；

材质：304 不锈钢内胆，发泡玻璃门保温设计；

制冷剂：R134a；

容量：70L；

安全：带安全机械锁，防止非授权人员开启。

（2) 保温柜：

温度范围：固定温度 38℃，数字显示；

控制精度：0.1℃；

换热模式：风冷循环精度高，不会过热；

材质：304 不锈钢内胆，发泡玻璃门保温设计；

235制冷剂：R134a；

容量：90L；

其他：蒸发式排水，无需设置排水管；

安全：带安全机械锁，防止非授权人员开启。

（四）净化空调专业技术要求

（一）净化空调工程技术要求

1、总体要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及抗菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。 同时净化空调系统是整个净化工程的核心内容，也是整个建筑中的能耗大户，净化空调系统应能在全寿命周期内节能环保、静音高效、技术先进、品质可靠、运行稳定、经济可行，自动控制逻辑合理，易于维护，零部件更换方便。

2、气流组织

1) 洁净手术部采用顶部送风、下侧回风气流形式；

2) 洁净走廊和洁净后走廊采用顶部送风、顶部回风气流形式；

3) 非洁净区域采用卧式安装风机盘管顶送顶回气流形式；

3、冷热源等

1) 手术部洁净空调系统冷热源（不在此次招标范围内）；

2) 加湿采用电热式加湿器，由大楼提供自来水接口至各净化机房内，并安装阀门；

4、节能措施

1) 手术部采用新风预处理，能减少组合式空调机组的冷热量，起到节能作用。

2) 手术室在不使用时关闭循环机组，只开新风机保持手术室正压，以节省能耗。

3) 合理配置空气过滤器级别和效率，减少管道系统运行阻力。

（二）净化空调材料、装备技术要求

1、净化空调机组

洁净手术室用空调机组的技术要求

1）制造商具有空调机组选型设计软件；

2）空调机组箱体要求采用铝合金框架结构。

▲3）机组应具有良好的机械强度及防冷桥措施。机组箱体机械强度不低于D1级，冷桥因子不低于TB1级；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲4）按风机下游过滤器测试，测试压力为+400pa的条件下，过滤器旁通漏风率≤0.01%；按风机上游过滤器测试在-400pa条件下，过滤器旁通漏风率≤0.15%；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲5）机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.1%；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲6）机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.1%；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲7）机组达到凝露工况后，连续运行12小时后，空调机组外表面无凝露滴下；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲8）空调机组过滤器具有抗菌性能，符合GB21551-2-2010；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

2、电热式加湿器

1) 采用整体式电热式加湿器，加湿器外部安装，维修方便。

2) 采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

3) 接受 0~10 控制信号自动调节加湿量。

4) 具有电流自动监测及自动排水功能。

5) 具有运行状态指示和故障状态指示。

▲6）加湿量实测值不低于额定值的95%；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

▲7）单位加湿量的电耗不应大于0.75kw.h/kg；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

3、排风机

1) 采用高效长寿马达。

2) 采用离心式风机。

3) 用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

▲4）机组应具有良好的密封性能。机组的最大漏风率不大于0.5%。；须提供有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或技术支撑资料（加盖制造商公章）

4、高效过滤器

1) 采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

2) 采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

3) 要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。

5、保温棉

1) 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃 B1 级。

2) 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

3) 湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。

4) 40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

6、层流净化送风天花

1) 配置：按手术室洁净级别要求配置Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级层流净化送风天花；

2) 规格：Ⅰ级 2400mm*2600mm*500mm；Ⅲ级 1400mm*2600mm*500mm；

眼科1500mm*1500mm*500mm；DSA 室等依现场条件定制。

3) 技术要求：

a) 层流送风天花箱体采用不低于1.2mm 厚电解钢板加工而成，箱体内接角采用R10无缝过渡，无清洁死角；箱体采用2件分体或4件分体结构形式，快速装配式，能确保装配处密封；箱体表面需喷涂抗菌粉末涂料且箱体外侧需在工厂做好隔热保温处理；可依现场条件选用侧送风或顶送风；

b) 均采用高效满布形式，高效过滤网同均流网一体化，均流网采用 DPP 材质；安装高效过滤网框架采用高强度铝合金结构，设置3道刀口型密封装置，确保高效安装不漏；高效过滤框同箱体间可靠连接确保气密要求；

c) 层流送风天花中心位置需留有无影灯安装位置（无影灯选型需灯臂穿过送风天花中部）；且有效同箱体内部隔离并能将无影灯臂同外部隔离密封；

d) 层流送风天花中部还需设置中速气流补偿装置，确保在手术床部位风速能达到0.1-0.15m/s，在夏天送冷风时，可将中间孔关小，在冬天送热风时将中间孔开大，增加中心区风速；

e) 层流送风天花底部，均流网间的无送风间距≤40mm；且均流网内侧送风需能斜送风，天花下部均流网间紊流区域≤100mm;超出层流送风天花往下150mm气流均匀，天花底部四周能同手术室顶部填充板安装平齐并采用抗菌密封胶密封；

f) 层流送风天花高效过滤网选用大风量、低阻力型 H14级高效过滤网；在额定风量下初阻力≤150Pa。

（五）电气专业技术要求

（一）电气材料、设备技术要求

1、综述

电力供应是医疗事业的重要基础，任何故障或中断都可能导致灾难性后果。这就要求电气系统运行安全可靠、经济灵活、扩展方便，确保人身财产安全和用电设备的正常运行。

2、配电箱

1) 配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

2) 配电箱柜体应采用冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

3) 配电箱内门开启应为 0～180 度，配电箱门应自带门锁。

4) 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

5) 配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证。

6) 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

3、UPS

1）UPS 主机采用功率因数校正技术（PFC），输入功率因素接近 1，减少了对市电电网的污染，输出功因 1，实现更强的带载能力。整机效率高达 96％，降低 UPS 的电力损耗，节约用户的使用成本。

2） UPS 主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；

4、隔离电源（IT 系统）

隔离电源可以为场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源，以确保病人的安全，故要求：

▲1）隔离电源整柜必须符合GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全第1部分：通用要求和试验》;GB/T 19212.16-2017《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验》；并提供检测报告。（加盖制造商公章）；

2）医用隔离变压需要满足以下参数；

3）IT 隔离变压器须节能运行；

4）提供隔离电源系统柜安全用电；

5）IT 隔离电源系统包括医用隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、专用电源寄外接报警显示仪；

（六）自控系统技术要求

1) 综述：

a) 每个净化系统均提供自动控制设备，控制系统需在各手术区域成一系统。净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。整体要求：采用已在市场上成熟使用被认可的品牌多功能控制器、温湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

b) 净化系统控制设备采用已在市场上成熟使用被认可的品牌产品。

c) 采用温湿度传感器，其控制器配套执行机构应能实现温湿度控制。

d) 配套提供手术室对机组进行远程控制及温湿度设定装置。

e) 应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施远程控制。

f) 通过设置在机房内的空调机组智能控制柜，除了可以实现手术室内多功能控制面板上的功能外，还可以另外进行各种控制参数的设定、变频器频率设定、变频定频转换、机组过滤网堵塞监控、排风机运行及故障监控、系统风压监控等功能。

2) 传感器、执行机构：

a) 传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行；

b) 测量控制用传感器精度不低于 3%；计量用传感器不低于 2%；

c) 温湿度传感器时间常数不大于 20 秒；

d) 传感器和执行器的变送器要求采用统一的 0~10VDC 或 4~20MA 信号。

3) 变频器：

a) 全数字式脉冲宽度制仿正弦波系统，在任何负荷和转速都不须接驳任何外置矫正电容器而能够在基波上提供单一功率数。

b) 额定输入电源为 380～480V，频率范围 48～63Hz，额定输出电压为 0～460V，可变频率范围 0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为 2.2 至 250kw。

c) 能够把电动机转速随意控制在极速之 0 至 100%以内之任何转速运行。

d) 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。

4) 压差开关：

a) 监视风道中过滤网的状态和风机状态

b) 设定点范围 0.5~5mbar

c) 压口连接：2 个塑料导管

d) 开关容量：1（0.4）A/250VAC

e) 保护标准：IP54

5) 压力传感器：

a) 空气压差传感器精度±1%，电源：AC24V ±15% 输出 0-10V/4-20mA

b) 液体压力传感器坚固不锈钢结构，多种压力等级范围（最大 50bar），防护等级至少 IP65，电源：AC24V ±15% 输出 0-10V/4-20mA。

6) 风门驱动器：

a) 驱动器为万能式联轴环设计旋转方向可选择，自带有限位装置，防护等级 IP54；

b) 模拟量风阀执行器必须可接受 4-20mA 或 0-10VDC 信号连续模拟调节，不得采用三位置浮点式控制阀门驱动器；

c) 钮矩不低于 10Nm；

d) 新风阀须安装风门驱动器 。

7) 网络通讯：

a) 通讯系统稳定、可靠、维护方便；

b) 控制柜与手术室情报面板可采用网络通讯或 MODBUS485 通讯。

8）医用气体报警系统：

a）手术部设置一套医用气体报警系统，手术部的医用气体报警箱接至手术室情报面板。

b）可实时监控各气体的超压、欠压等情况并及时预警。

（七）医用气体专业技术要求

1、要求

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口压力（MPa） | 医气输出口流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 10～80 |
| 2 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.40 | 10 |
| 3 | 氮气 | 0.9～0.95 | 0.95 | 350 |
| 4 | 压缩空气 | 0.45～0.5 | 0.45 | 20～60 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | 60 |

2、配置

1）手术部每间手术室墙上、吊塔上均设置氧气、二氧化碳、氮气、压缩空气、真空吸引终端各一个；氧气、压缩空气、真空吸引三气气源由招标方负责从招标方预留驳口处引管至洁净手术部，预留总管接口；其后的管道、配件及输出口均包含在投标报价中。

2）预麻、苏醒室设置设备带，每床设氧气、吸引终端各两个，压缩空气终端一个，设备带和气体终端由净化投标方提供。

3）氧气、二氧化碳、氮气气源设置自动切换汇流排，汇流排及其后的管道均包含在投标报价中，由投标方提供。

4）手术部所有医气管道及墙上医气输出口均包含在投标报价中（吊塔及其终端甲方自备）。所有气体输出口采用德制（符合DIN13260），输出口表面颜色应符合国际通用标准；气体输出口插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

5）进入手术室及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

6）控制系统：气体管道必须先通过手术部阀门箱后方可进入手术室及功能房，手术部及每间手术室内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

（八）给排水专业技术要求

- 1、应按GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 2、招标方负责提供压力0.2～0.3Mpa、符合饮用水水质标准的冷热水至楼层水管井，并预留阀门和水表，其后的管道和阀门均由投标人负责。

- 3、洁具包括：台下盆、蹲式大便器、淋浴器、拖把池、高水封不锈钢地漏等。应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 4、吊顶内热水管、回水管均须保温，保温材料为难燃型发泡橡塑，耐火性能B1级，专用胶水粘接。保温厚度按设计规范规定。

- 5、给水阀门采用全铜球阀或闸阀。招标范围内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 6、本次招标包括施工区域内的洁具安装及给排水管道安装，不包括施工区域内的消防系统和雨水系统。

7、洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。冷热水管道采用采用薄壁铜管给水管，卡压式连接，排水采用HDPE排水管，柔性承插连接件连接。

材料 (设备) 参考品牌表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙、地砖 | 东鹏、斯米克、金意陶 | 提供同级别或更高级别以上材料 |
| 2 | 2mm厚同质透心PVC塑胶地板 | LX 瑞丽龙 宝丽龙 丽洁（Rikett）、得嘉Tarkett |  |
| 3 | 2mm厚橡胶卷材地板 | 韩国LX 美国瑞丽龙 德国宝丽龙 挪威丽洁（Rikett）、得嘉Tarkett |  |
| 4 | 石膏板 | 龙牌、可耐福、泰山 |  |
| 5 | 轻钢龙骨 | 拉法基、千龙王、龙牌 |  |
| 6 | 铝扣板 | 拓得利、鑫志钢、法狮龙 |  |
| 7 | 6mm 无机预涂板 | 鲁泰、闽威、诚林、亚创、致恒 |  |
| 8 | 1.2mm医用电解钢板 | 铭铉、华医净、医装、中幅安、艾晟 |  |
| 9 | 无机涂料 | 立邦、多乐士、华润 |  |
| 10 | 医用手动气密平开门 | 欧尼克、铭铉、摩恩科、中幅安、艾晟 |  |
| 11 | 医用气密封单开自动门 | 欧尼克、铭铉、摩恩科、中幅安、艾晟 |  |
| 12 | 不锈钢药品柜 | 铭铉、华医净、信坤泰 |  |
| 13 | IT系统 | 开度，驰进，华创、东稳、上稳 |  |
| 14 | UPS | 奥斯塔娜，艾瑟夫，安捷德、英威腾、上稳 |  |
| 15 | 开关插座 | 罗格朗、西门子、施耐德 |  |
| 16 | 净化灯具 | 亮美聚、曙光、欧普 |  |
| 17 | 电线、电缆 | 东方、远东、球冠 |  |
| 18 | 钢制桥架、防火桥架 | 宁波朗峰、宁波信杰、宁波庞天 |  |
| 19 | 配电箱内元器件 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
|  | 给水薄壁铜管 | 海亮、永享、金田、宏泰、飞轮 |  |
| 20 | HDPE 排水管 | 中财、联塑、伟星 |  |
| 21 | 橡塑保温 | 华美、奥泰龙、金威 |  |
| 22 | 卫生洁具 | 箭牌、TOTO、九牧 |  |
| 23 | 脱脂紫铜管 | 海亮、永享、宏方 |  |
| 24 | 气体汇流排 | 字峰、德太普、荣达 |  |
| 25 | 气体终端 | 字峰、德太普、荣达 |  |
| 26 | 气体报警装置 | 字峰、德太普、荣达 |  |
| 27 | 氧气流量表 | 矽翔、利华、唯量 |  |
| 28 | 设备带 | 字峰、德太普、荣达 |  |
| 29 | 集中供气控制箱 | kuzu、森斯特、Valex |  |
| 30 | 排风机 | 信坤泰、亿利达、同方瑞风、天加、德卡 |  |
| 31 | 净化空调机组/净化新风处理机组 | 同方瑞风、维克、奥揽达、天加、麦克维尔 |  |
| 32 | 风口、调节阀、防雨百叶、防火阀 | 宁波东海、恒通、华联达 |  |
| 33 | 高效送风口 | 信坤泰、华泰、铭铉 |  |
| 34 | 镀锌钢板风管 | 攀钢、鞍钢、武钢 |  |
| 35 | 橡塑保温材料 | 华美、赢胜、福乐斯 |  |
| 36 | 电动二通阀 | 霍尼韦尔、西门子、信坤泰 |  |
| 37 | 电热式加湿器 | 信坤泰、康迪、泰朗沐泽、卡乐、思探得 |  |
| 38 | 空调自控系统 | 信坤泰，雅坤，西博尔、塞维索斯、威肯 |  |
| 39 | 等离子灭菌器 | 金银花、欧芙丽、瑞洁康 |  |
| 40 | 保冷柜 | 中美达、富意联、傲雪 |  |
| 41 | 保温柜 | 中美达、富意联、傲雪 |  |

- 其他要求

4.1 交货期限及交货地点：合同签订后净化空调机组45天，其他产品30天完成所有设备的交付安装及调试。施工工期：自接到院方开工令起100日历天完成。施工及交货地点：长宁区武夷路773号。

- 4.2 付款方式：1.合同签订生效后，甲方支付合同价款的30%作为预付款；2.隐蔽工作完成，支付至合同价款的60%；3.安装调试完成并经验收合格后，甲方支付至合同价款的80%；4.工程整体竣工后，待审价完成，支付至结算审定价的 97%；5.尾款比例为3%,缺陷责任期满两年，或医院院区正式运营满两年后无息支付。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4.3 本项目中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

4.4人员要求：投标人应为本项目配备一名具备机电工程一级及其以上建造师执业资格证书的项目经理；并配备一名具备岗位证书的安全员。其他现场管理人员专业配备合理，人数符合项目实际需要。

4.5本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：无机预涂板板、净化空调机组、隔离电源（IT 系统）及本项目所属的工程。

- 售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：本项目所有投标产品交付采购人并经验收通过后 2 年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

- 售后响应时间:报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时。

- 验收标准

1、中标供应商将设备运抵采购人指定的项目施工现场当日，应通知采购人对设备的规格、零部件数量及完好程度进行开箱查验。查验时双方代表及相关单位均应在现场,并作开箱记录。在验箱中如发现有缺、错、损坏或与响应清单内容不符合的零部件, 经中标供应商、采购人双方共同签字确认后由中标供应商在采购人规定的时间内将上述的零部件无偿提供至采购人指定的地点。

2、中标供应商应全面负责设备到货后直至设备交付使用期间的保管工作,采购人不负责承担由于保管而引起的一切责任。设备的风险责任在上述中标供应商保管期间由中标供应商负责。

3、中标供应商向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，必须保证提供原产、正规渠道产品，不得用假冒产品替代。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由中标供应商承担。

4、在安装、调试过程中，中标供应商应对采购人技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作方法和维护方法；

5、验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

6、由采购人或政府相关部门进行仪器性能方面的验收。采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

7、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。系统验收：中标供应商根据招标要求进行设备和软件的安装、调试、测试、运转后。

8、验收时中标供应商必须派代表参加。

9、安装调试完毕通过验收后，中标供应商可向用户提出验收申请，由采购人组织有关人员进行验收，验收时中标供应商代表必须在场，验收合格后，采购人根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

10、质量要求：一次性验收合格

- 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则（两者以下简称“计价规范”）和招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，招标人约定如下：/ ；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章也未约定的，双方协商确定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）；

（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，本市或国家建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

（5）补充招标文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）执行。自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中（适用总价合同）。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

2.6.5 投标人在投标文件中递交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。

2.9 增值税：__9__% 。（增值税即为当期销项税额。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管[2019]19号执行）。中小企业增值税率按相关规定计取。

2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他说明：

3. 其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 增值税

增值税即为当期销项税额。

3.1.7 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2 工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定递交的要求招标人澄清的其他问题一起递交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同）

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项递交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再递交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价（适用总价合同）。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税，不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润和增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润和增值税。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的增值税。

3.4 其他补充说明