
石门二路街道社区文化活动中心空调整体更换采购需求

一、项目概述
1、项目名称：石门二路街道社区文化活动中心空调整体更换。
2、服务期限：合同签订后15天。
3、项目预算：1382800元，采购编号0625-00003482。
4、项目服务地址：石门二路街道社区文化活动中心（康定东路85号）。
5、支付方式：本项目无预付款，项目验收合格后支付全款

6、空调系统包括：多联室外机9台，多联室内机60台，全新风处理机2台。
二、投标人的资格要求

1、投标人需具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（电子资质证书应为有效使用件）；
2、投标人具有有效的安全生产许可证（电子资质证书应为有效使用件）；

3、所投产品为生产厂商或具有生产厂商的销售许可的供应商。
4、近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金;
5、提供近三年类似业绩(合同原件扫描件)；
6、投标人项目经理需具备二级建造师资质且做过类似项目并提供社保证明（近三个月），除项目经理外还需提供项目组成员配备（包括但不限于技术负责人、施工员、安全员、焊工等）并有资格或岗位证书（如：登高证、制冷工证、焊工证、电工证等）。

7、投标产品（多联机空调）须提供节能认证证书。

8、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
三、投标人责任

原有空调、新风系统的设备及管线拆除，新的空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、风管及其保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装，为配合空调施工有关的吊顶的开孔及其修复、涂料修补，原有空调、新风系统配电箱、空开、电缆、桥架更新，原有槽钢基础拆除更新等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。

因本项目为更新改造项目，投标人需自行踏勘现场，工作量以现场踏勘为准。踏勘时间为报名截止后第一个工作日，联系人：宋老师，联系电话：13817234868，联系地址：武定路139号。踏勘现场需提供单位资质证明、法人委托书，现场不超过2人。

现场踏勘后需在标书中出具安装点位图，系统图、管线图、施工进度表、安装及拆除修复方案。
检查验收
施工质量符合相关法律法规要求，一次性验收合格率100%，同时满足甲方使用要求。

售后服务及其他要求：

（1）、投标人需在服务区域设有售后服务点（或承诺中标后设立），提供常规主机保养服务内容的介绍。

（2）、设有24小时免费服务热线，一般故障接到报修后必须2小时内到场解决，无法解决的故障保证在12小时内提供相应的备用机。

（3）、质保期：原厂整机质保24个月。（需提供原厂售后服务承诺）

多联机空调机组采购需求

技术要求：

（一）多联机-性能要求

1.提供多联机空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音、静压。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本及3C认证证书） 
2.为提高室内的空气品质，多联机空调内机选择可后追加PM2.5过滤网的，该过

滤网需提供具备行业资质机构的检测报告。

3.为提升项目建筑中的空气安全，所有多联机空调内机可后追加除菌净化组件，

该净化组件需提供具备行业资质机构的检测报告。

4.#后续追加自控系统需考虑安装便利，要求做到不影响室内装饰及正常办公，

无需在室内侧另铺设信号线的优先考虑。

5.#为确保投标多联机长期稳定运行，追加自控系统后，一旦出现故障，要求投

标多联机可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应。

6.#在项目投入运转两年内，要求投标设备制造商能免费提供空调开关、运行时

间、开启温度、各类故障等运行参数分析报告书，并根据实际运转的情况提供

空调节能化管理优化建议。

7.#多联式空调设备应是节能型机组、运行成本低；投标多联机产品系列的全

年能源消耗效率最高APF≥4.7，并提供多联机设备的官方产品样本及中国能

效标识网相关截图。

8.#为确保投标上出风多联机可以在项目中长期可靠的运行，需提供该品牌同类

产品在实际项目中长期可靠运转的证明材料。

注：多联机机组性能要求中部分条款为重要参考指标，以#表示（非废标项）
（二）多联机-规格要求

	多联机技术规格及要求

	序号
	设备名称及型号
	数量
	名义制冷量kW（允许偏差率-3%）
	名义制热量kW（允许偏差率-3%）
	制冷功率W（允许偏差率：-5%）
	噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%)
	风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-5%）
	尺寸（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）
	静压Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求）

	1
	10HP空调室外机
	1
	≥25
	≥25
	≤8000
	≤59
	/
	占地面积

≤0.5m2
	≥30

	2
	20HP空调室外机
	1
	≥50
	≥50
	≤16000
	≤63
	/
	占地面积

≤0.5m2
	≥30

	3
	26HP空调室外机
	6
	≥65
	≥65
	≤20000
	≤64
	/
	占地面积

≤1㎡
	≥30

	4
	10HP新风室外机
	1
	≥28
	≥31
	≤6400
	≤55
	/
	占地面积

≤1㎡
	≥30

	5
	2.8中静压风管式室内机
	1
	≥2.8
	≥3.2
	≤34
	≤29
	≥9.0
	厚度

≤250mm
	≥50

	6
	4.0中静压风管式室内机
	2
	≥4
	≥4.5
	≤45
	≤31
	≥9.5
	厚度

≤250mm
	≥50

	7
	4.5中静压风管式室内机
	1
	≥4.5
	≥5
	≤46
	≤31
	≥9.5
	厚度

≤250mm
	≥50

	8
	5.6中静压风管式室内机
	1
	≥5.6
	≥6.3
	≤72
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥50

	9
	7.1中静压风管式室内机
	21
	≥7.1
	≥8
	≤100
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥50

	10
	8.0中静压风管式室内机
	6
	≥8
	≥9
	≤100
	≤34
	≥17.5
	厚度

≤250mm
	≥50

	11
	9.0中静压风管式室内机
	10
	≥9
	≥10
	≤100
	≤35
	≥24.0
	厚度

≤250mm
	≥50

	12
	11.2中静压风管式室内机
	6
	≥11.2
	≥12.5
	≤120
	≤36
	≥28.0
	厚度

≤250mm
	≥50

	13
	12.5中静压风管式室内机
	2
	≥12.5
	≥14
	≤150
	≤36
	≥28.0
	厚度

≤250mm
	≥50

	14
	14.0中静压风管式室内机
	10
	≥14
	≥16
	≤162
	≤39
	≥33.0
	厚度

≤250mm
	≥50

	15
	全新风处理机
	2
	≥14
	≥8.5
	≤200
	≤43
	≥18.0
	厚度

≤500mm
	≥80

	
	合计
	71
	
	
	
	
	
	
	

	
	多联机自控系统网关
	1项
	满足前文技术要求，不计入投标总价


安装材料清单

	序号
	安装材料
	规格
	单位
	数量

	
	一、多联机系统安装材料

	1
	分歧管
	各式
	以现场踏勘为准，自报所需数量。

	2
	室外机连接件
	各式
	

	3
	冷媒铜管含保温管
	气液管
	

	4
	冷凝水管含保温管
	U-PVC
	

	5
	冷媒
	R410A
	

	6
	信号线及金属线管
	RVVP2*1mm2
	

	7
	镀锌铁皮风管及玻璃棉保温
	新风系统用
	

	8
	进出风口
	ABS材质
	

	9
	室外机槽钢基础
	
	

	
	二、电气部分

	1
	空调室外机配电箱
	主楼和辅楼
	以现场踏勘为准，自报所需数量。

	2
	空调室外机空开
	主楼和辅楼
	

	3
	空调室内机电线
	电缆线
	

	4
	空调室外机电线
	电缆线
	

	5
	金属桥架
	含桥架支架
	


以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。

安装进度要求

自合同签订后15天内完成就位、安装、调试并通过验收。因本项目改造同时不能影响业主正常办公，投标人需考虑施工区域与正常办公区域物理分隔。

七、验收:

验收时间与方式

1.验收时间：合同约定验收时间

2.验收方式：一次性整体验收

验收程序

1.前期准备

审核合同条款、服务内容、服务承诺等文件。

根据采购需求及合同约定制定《验收标准明细表》。

通知供应商及参与方验收时间、地点及要求。

2.实施验收

步骤1：供应商自检

供应商提交自检报告。

步骤2：现场核查

对照合同及验收标准，逐项核查服务成果。

步骤3：问题反馈

发现不符合项时，当场提出整改要求并记录。

3.验收结论

验收合格：签署《验收书》。（根据验收结果，结算支付资金。）

验收不合格：要求供应商限期整改并重新验收。

验收标准

符合合同约定的服务内容和服务要求。

无转包或其他违约行为


