胶州路300号物业管理项目需求

一、概况

静安区胶州路300号机关办公大楼总建筑面积14391.2平方米，楼层数：地上14层，地下2层。物业服务内容主要为办公点公共区域的保安服务、设备管理、保洁服务、前台客服、会务服务等工作。

采购方：静安区机关事务管理局；使用方：静安区机关办公部门。

服务期间：2025年1月15日～2026年12月31日

采购编号：0625—00000006

预算金额：860.18万元。物业费按季度支付。

踏勘要求：1、考察地点：胶州路300号

2、考察时间： 2024年12年13日上午10:00（过时不候）

3、提供考察单位的法定代表人授权书及考察人员身份证（原件、复印件，

原件查验后返还，复印件留档）。

注：法定代表人授权书需注明考察人员姓名，各单位参与考察人员不得多

于2人。

联系人：姚鸣             电话：33372032

二、投标人要求

1、持有自行招用保安人员备案证明或承诺中标后15个工作日内提供该证明材料。

2、通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的。

三、工作范围及岗位要求

| 部门 | 岗位 | 岗位数 | 职责范围 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 | 1 | 负责安保、保洁、工程部及绿化养护人员的管理。持物业管理专业中级及以上职称或国家职业资格二级优先。 | 周一～周五 7:30-17:30 |
|  | 内勤 | 1 | 负责日常资料归档、数据统计。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 安 保 部 | 安保主管兼消防主管 | 1 | 全面负责机关办公楼宇安全防范、消防管理。持三级及以上国家职业资格证优先。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 监控室 | 2 | 负责监控室和报警系统24小时监控及大楼内外巡查。双岗持证上岗。（持四级及以上国家职业资格证） | 24小时 |
|  | 南门岗 | 1 | 负责进出人员的管理及来访登记，车辆引导工作，兼警卫。 | 24小时 |
|  | 南门岗 | 1 | 负责进出人员的管理及来访登记，车辆引导工作，兼警卫。 | 周一～周五 7:00-19:00 |
|  | 北门岗 | 2 | 负责进出人员的管理及来访登记，车辆引导工作，兼警卫。 | 周一～周五 7:00-18:00 |
|  | 地下停车库 | 2 | 负责地下停车库的车辆停放及机械车库日常操作。 | 周一～周五 7:00-19:00 |
|  | 巡逻机动岗 | 1 | 负责巡逻、替岗、机动等工作。 | 24小时 |
| 保 洁 部 | 保洁主管 | 1 | 负责大楼内外区域的保洁管理。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 保洁工 | 2 | 负责大楼外围、非机动车库、外围玻璃等保洁工作。 | 周日～周五 8:30-17:30 |
|  | 保洁工 | 2 | 负责1F、3F室外平台、15F平台保洁工作。 | 周日～周五 7:00-17:30 |
|  | 保洁工 | 8 | 负责B1F、B2F、2F-14F楼梯间、茶水间、公共走廊、电梯厅、卫生间等公共区域保洁工作。 | 周一～周五 7:00-17:30 |
|  | 保洁工 | 1 | 负责人员替岗、机动等工作。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 | 负责大楼强弱电、给排水、空调的日常管理。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 高压电工 | 1 | 负责大楼24小时高压配电间值班，高低压设备运行管理，持高低压操作证上岗。 | 24小时 |
|  | 弱电工 | 1 | 负责大楼弱电系统的操作、调试、维修、保养。（具有智能楼宇管理师或同类职业资格证书或相关教育背景） | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 空调工 | 1 | 负责大楼空调系统的运行、保养等工作。（持中级及以上制冷维修资格证书） | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 维修工 | 1 | 负责大楼公共设施设备的维修等工作。持低压操作证上岗。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 其他 | 会务 | 1 | 负责提供前台客服、会议室的会务服务。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 备注 | ①所包含的重点需求：前台、会务接待服务。 ②投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。 ③投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。 |  |  |  |

四、工作范围及服务要求

在服务期间内提供物业管理综合服务，依据《非住宅物业管理服务规范》（DB31/T1210-2020）、《房屋修缮技术规程》（DG/TJ08-207-2008）等国家和上海市规定的相关规范、标准、规程，保证大楼内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，为入驻部门营造一个健康舒适的工作环境。

1．大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理：

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

a. 电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录）。

b. 给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录）。

c. 电梯的运营维护。

d. 开水器、热水器、直饮水机的日常维护；配合做好周期性保养。

e. 设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

f. 按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

g. 大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为； 建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

h. 确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率90%以上。

i. 保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

j.日常维修要及时，当天报修当天解决；由使用方及中标单位委托设备厂方进行有偿代为维修（或中标单位备材设备厂方更换），定期集中对大楼的设施进行维修维护。

2．机电设施设备

（1）制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

（2）配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

（3）设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

（4）保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

（5）供配电系统：要求具有高压操作证人员对高压配电间进行24小时值班制度。

① 保证正常供电。限电、停电需提前48小时通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

② 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

③ 公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

④ 对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

⑤ 及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

⑥ 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

⑦ 用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

3．给排水系统

（1）建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助采购方安排合理的用水和节水计划。

（2）设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

（3）停水、限水需提前48小时通知使用方。

（4）遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

（5）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

（6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

4．空调系统

（1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

（2）保证空调系统安全运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象。

（3）有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全,并归档。

（4）制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

（5）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（6）空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

（7）空调必须选定具有专业资质的维保单位，维保费用涵盖空调所有维修材料及相关费用。

5．消防和防盗报警系统

（1）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好有效，接线牢固可靠。

（2）大楼内的消防报警系统与市统一联网，确保消防报警系统运行状态时刻保持畅通，全天24小时有人员响应。

（3）大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

（4）强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：配电间、弱电间、档案室、财务室、空调机房、危险品库房等。

（5）强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

（6）强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

（7）强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

（8）强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

6．日常维修内容及要求

（1）水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备及单项维修价格低于500元的维修，应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时。该费用由中标单位支付。

（2）遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

（3）排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

（4）公共照明、水电气设施每日检查一遍。

（5）楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

（6）设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

（7）要配合采购方及使用方做好节约型楼宇建设工作。

7．安保服务内容及要求

（1）全面负责本大楼内外安全保卫，保证24小时执勤，夜间对重要部位进行巡查，防止盗窃等案件发生。上班期间加强对进出人员的管理，对于来访接待做好访客登记。

（2）维护楼内正常秩序环境，协助楼内公共服务、消防管理等，维持大楼的安全稳定，对影响正常活动秩序的人员予以劝阻，及时发现和消除安全隐患。

（3）处理服务区域内的突发事件，并及时上报。

（4）在采购方及使用方的组织领导下，协同做好大楼内部治安综合治理工作。

（5）配合使用方，协助公安及时处置楼服务区域内发生的各类治安案件和突发情况。

（6）遇有重大活动时，应积极配合做好安全保卫工作。

（7）按照大楼规定的时间对楼内出入口进行开启与封闭。

（8）协助做好大楼内禁烟工作。

（9）根据要求每天做好茶水间饮水器的开和关。

（10）严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所管辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常，及时上报相关部门。

（11）按时开启防盗系统，监控室值班发现异常，即时报警和上报相关部门。

（12）自行配备门卫值勤、安全巡逻所需的器材和通讯设备等。

（13）派驻大楼的安保人员应按治安管理要求办理相应手续。

（14）负责大楼的门卫工作，按照使用方的相关规定，认真管理好进出大楼内的人员、物资等。

（15）大楼内遇有重大活动需要增配、抽调人员协助时，应无偿按照使用方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

（16）坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

（17）落实巡逻监控总体要求。对大楼内外实行24小时不间断全方位巡逻监控管理，确保大楼安全运行，维护良好的工作秩序。

（18）落实安保人员巡逻监控职责。安保人员负责对大楼内外进行巡逻监控，对可疑人员进行询问盘查，发现安全隐患及时处置并报告，确保区域范围内人、财、物安全；对大楼内进行消防安全巡逻监控，对各类消防设施、灭火器材巡检和日常维护，及时发现并整改消防安全隐患，杜绝各类火灾事故发生。

8．保洁

（1）大楼保洁的服务范围、保洁内容及工作时间（见前表），保洁工需做好收尾工作再下班。

（2）保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、相关物耗、清洁剂及安全设施。

（3）按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

（4）教育保洁工在日常工作中要文明礼貌、耐心热情，不发生违规行为。

（5）所有保洁工统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡（牌）。

（6）爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如中标单位工作人员失误造成损坏，由中标单位承担经济责任。

（7）清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

（8）负责大楼生活垃圾外运工作。

（9）在清扫保洁中若中标单位工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，采购方可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，中标单位将承担相应违约责任，采购方和使用方将采取相应措施进行处理。

（10）使用方如特殊原因，要求中标单位完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与中标单位驻点项目经理或保洁主管进行联系，以便工作安排。

9．绿化日常养护监管

做好大楼外绿化的日常养护及楼内公共区域的绿化养护。绿化布置方案需经招标方同意后才能实施。严格按照招标方的监管标准要求维护绿化。

- 会务及接待服务

做好会务服务、接待、引导等，提供重要政务活动保障。

11.其他

- 做好大楼公共卫生工作。

- 做好大楼虫害防治工作。

五、人员要求

1．项目经理应具有大专以上学历，具有中级及以上职称或国家职业资格二级及以上优先。具备三年及三年以上的类似工作服务经验，且有成功的业绩，有安全生产管理资质，提供相关证明材料；有较高的政治思想素质和业务水平，有较强的组织协调能力，负责对派驻大楼的服务人员进行业务指导、管理与监督，确保服务人员在大楼内无违规、违纪事件发生。

2．保安人员需提供上岗证，保洁人员需提供健康证，技术人员需提供相应资格证，通过政审，身体健康，安保人员年龄不超过55周岁的优先，提供相关证明材料。

3．中标单位更换项目经理时，必须提前一个月征得采购方及使用方同意，一年内服务队伍中的人员更换不得超过三分之一。

4．中标单位必须按岗位要求，配备保安力量，并保证实际到岗；组织、安排保安工作时，应符合国家相关法规，维护保安人员的正当利益，并对其用工行为承担一切法律责任。

六、其他

1.投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料；具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，及其他能证明承接能力的证明材料。

2.投标单位在投标方案中设定的岗位人员数量需与本项目需求相符，相关岗位必须持证上岗。投标单位用工、加班等不得违反劳动法相关规定，作业不违反安全规定，并提供工作人员名单。

3.签订合同前，中标单位有义务深化物业服务方案及费用使用计划，取得采购方认可后方可签订合同，并严格按照服务方案实施。

4.严格遵守办公大楼各项规章制度，并按照执行。

5.投标单位需提供相关服务外包方符合国家规定的资质证明、服务外包维保合同及附件复印件。

6.承诺在服务期内将公司内部对物业服务项目每季度的检查、考核情况书面报采购方。

7.中标单位承诺按采购方要求每年对重要机房、对外窗口、服务现场等区域实现标准化建设和维护管理。两年内完成ISO9001质量标准体系的审核贯标工作，每年标准化建设和维护费用加上日常维修费的总价不低于合同价的2.5%。

8.采购方和使用方将定期对安保、保洁、维修等服务质量进行考评。采购方对中标单位物业服务项目的年度考核评分以不低于90分为合格。

9.投标单位承诺中标后将依照行业标准，根据采购方与使用方管理规定与服务要求，制订切实可行的大楼整体服务方案和应急预案，各类设备维护保养及时率99%以上。

10.投标单位需为所有服务人员缴纳社保，依法纳税。

11. 承担风险：

（1）服务人员在岗履行工作职责期间（见前表 ），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担相关的责任。

（2）中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理。

（3）中标单位在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标单位负责处理并承担相关的责任。

报价明细表

| 项目类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、物业管理费 | 人员经费 |  |
|  | 办公费用 | 办公用品消耗、交通费、业务宣传等 |
| 2、设备维护费 （专业外包） | VRV空调系统保养 | 涵盖所有维修内容及费用（整机更换除外） |
|  | 分体空调保养 |  |
|  | 空调系统末端设备保养 | 冷/热交换器、空调箱、风机盘管、新风机组等 涵盖所有维修内容及费用（整机更换除外） |
|  | 各类水泵保养 | 变频水泵、生活水泵、排污泵、消防泵、喷淋水泵等 |
|  | 高压配电设备保养 |  |
|  | 低压配电设备保养 |  |
|  | 消防报警系统保养 |  |
|  | 垂直电梯维修保养 |  |
|  | 水箱清洗 | 水箱清洗2次/1年，水质检测4次/1年 |
|  | 燃气报警系统维护保养 |  |
|  | 车辆管理系统维护保养 | 道闸系统、停车收费系统、车位引导及反向寻车系统 |
|  | BA系统维护保养 |  |
|  | 公共紧急广播系统维护保养 |  |
|  | 网络通讯 |  |
|  | 安全防范系统保养 | 周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等 |
|  | 其他弱电系统 | 有线电视、信息发布、WIFI、LED显示等 |
|  | 会议系统 |  |
|  | 隔油池、雨污水管清洗 |  |
|  | 大楼地面晶面、大理石养护 |  |
|  | 外墙清洗费 | 1年/2次（10000平米） |
|  | 机械车库 |  |
|  | 室内绿化 | 公共区域 |
|  | 室外绿化 | 公共区域 |
| 3、日常维修、标准化建设费 |  | 工程小修小补：见需求；标识、标牌维护，机房维护，服务现场标准化建设及维护 |
| 4、国家强制年检 （第三方检测） | 高压供配电系统电气安全试验 | 10kv |
|  | 高、低压器具检测费用 | 检测器具、手套、靴子、地毯等 |
|  | 避雷系统检测费用 |  |
|  | 消防检测费用 |  |
|  | 电梯系统检测费用 |  |
|  | 电梯限速器检测费用 | 1次/2年 |
|  | 机械车库 |  |
|  | 燃气报警 |  |
|  | 仪表、安全阀检测 |  |
| 5、保洁费用 | 保洁物品消耗 | 清洁药剂、蜡、工具物耗等 |
|  | 卫生间物耗 | 泡沫洗手液、卷纸、垃圾袋、擦手纸等 |
|  | 灭虫灭害 | 灭鼠、灭蚊、灭虱等药剂和检测 |
|  | 生活垃圾清运 |  |
| 6、秩序维护费用 | 110联网费用 |  |
|  | 119联网费用 |  |
|  | 秩序维护物耗 | 手电、手套、电池板、安防器械、防台防汛物资、垃圾分类容器等 |
| 7、管理酬金 |  |  |
| 8、税金 |  |  |