2025年静安区彭浦西系统初雨调蓄池日常运行维护项目

采购需求

一、项目概述

1、项目名称：2025年静安区彭浦西系统初雨调蓄池日常运行维护项目。

2、项目主要内容概述：负责落实彭浦西初雨调蓄池的日常养护工作，做好投诉或突发事件处置工作，确保初雨调蓄池正常运行，保障区域排水安全。

3、预算金额：429.47万元。（采购编号：0625-00002488）

4、付款方式：分三笔支付。第一笔合同签订后10个工作日，支付合同价款的17%；第二笔10月初，支付合同价款的34%，第三笔项目年终审价后，按审价结果支付尾款。

5、服务期限：合同签订后至2025年12月31日。

二、内容和范围：

负责落实彭浦西初雨调蓄池（临汾路1618号）的日常养护工作，做好投诉或突发事件处置工作，确保初雨调蓄池正常运行，保障区域排水安全。主要包含以下工作：

1、调蓄池运行

进水模式：当泵站前池水位达到-1.20m时，开启调蓄设施进水闸门。初期雨水经过现状格栅、新建细格栅后，通过重力流将初期雨水输送至调蓄设施。

满池模式：当调蓄设施内水位上升达到-7.20m 时，停止进水。关闭调蓄池进水控制闸门。

放空模式：在每次调蓄设施使用后，在符合放空条件下应尽快放空，采用放空泵放空，近期采用1台调蓄池放空泵，将调蓄设施液位降低至-19.20m 时，关闭放空泵，放空完成。

冲洗模式：在调蓄设施内配置5台门式冲洗设备用于池底冲砂，每台设备宽2.8m，冲洗廊道宽4.5m。在调蓄池进水过程中，蓄水量不断增加，水位漫过冲洗门存水室隔墙，存水室蓄满水。当调蓄池放空泵集水坑水位降至-19.20m时，关闭放空泵后，启动冲洗门冲洗程序，1-5#调蓄池廊道依次进行冲洗。冲洗水最终流入集水坑，由调蓄池放空泵排入污水管，调蓄池放空泵集水坑水位降至-19.20m时，放空泵停止运行，冲洗周期完成。冲洗调蓄池产生的污泥，需专业人员下井清捞后规范化处置。

2、泵房运行

提标雨水泵房运行模式

待初雨调蓄池充满后开启，新建提标雨水泵房设计最高与最低液位与现状泵房保持一致，设计开泵液位为-1.00m，最高液位0.50m；提标泵房，共配置4台潜水轴流泵，运行期间可按照液位上升情况平均分配水泵开启液位，也可依照经验调整。

3、调蓄池检修

调蓄池设置有检修通道，每季度安排对调蓄设施进行1次清淤。调蓄池检修时，首先必须在调蓄池完成排水、冲洗整个流程后进行。进入调蓄池前，须采用移动岗位风机带软管进定点排风，采用软管对池底空间进行排风；待充分换气、环境满足人员安全进入要求后，检修人员方可进入。（其他安全措施：检修人员配备移动式有毒气体检测仪，装备常规维护劳保用品外、携带必要的防毒面具，救生绳索、挂钩、防爆通讯器材，工具，并且地面随时有人进行监控）。

三、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》已登记入库的供应商。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、具有公共排水泵站运行企业三级及以上运行证书。

5、具有污泥规范化处置能力，或提供与有污泥规范化处置能力的单位签订的有效合同，需提供有效证明材料。

6、本项目不允许联合投标。

7、具有类似项目管理业绩的优先。

四、项目要求

1、投标人应拟定项目总体服务方案，包括：

（1）总体服务方案、实施工作计划、方法、流程、时间安排等；

（2）自身的服务特色及服务优势等；

（3）对实施中的难点、重点进行阐述并结合以往经验进行分析，并提出相应的解决措施；

（4）服务中的响应时效、突发事项、应急服务的预案、防汛防台、灾害性天气等的应对措施；

（5）安全、文明服务保证措施等；

（6）服务质量目标及保证措施等；

（7）因彭浦西初雨调蓄池紧邻临汾泵站，且部分设施共用，投标人需考虑两个排水设施的联动运行方案。

2、投标人应制定完善的内控制度，包括：

（1）具备完善的组织架构、项目管理制度、作业及工作计划、档案管理制度、激励机制、监督机制、信息反馈渠道及处理机制。

（2）项目质量自我检查、验收方法和标准，投诉处理和整改机制等。

3、投标人应具备满足本项目服务实际需求的设施或设备，包括：

（1）设施、设备等总体配置情况；

（2）各类专业设备明细（包括种类、型号、数量等）；

（3）服务期设施、设备等的使用计划等；

（4）与本项目服务相关的备品、备件情况等（按需）。

4、具体岗位配置要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  | 具有二级建造师的优先；具备5年以上相关行业从业经历的优先 |
| 2 | 技术负责人 | 1 |  | 具有排水中级以上职称的优先 |
| 3 | 安全员 | 1 |  | 具有安全员C证的优先 |
| 4 | 值班人员 | 1 | 汛期需要 周一至周日 0:00-24:00专人在岗 |  |
| 5 | 管理人员 | 若干 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：(1)投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，建议项目团队服务人员不少于6人。同时承诺所有团队服务人员年龄及劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

（2）投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

5、按要求做好工作计划和总结

在当月应制定下个月的月度调蓄池养护计划，包括巡查巡视、维修保养等方面，内容详实。每日对调蓄池设施设备进行巡查，发现问题及时解决并上报，做好设备的日常保养维修工作。每月应对照养护计划对上月养护情况进行月度总结。并报送调蓄池运行时间、流量统计表，数据应做到真实准确。

6、按要求做好厂区内的绿化等海绵城市设施的维护工作。

7、按要求做好资料归档

应及时更新调蓄池基础信息表与运行方案，详细做好调蓄池巡查记录与每次设备维修保养记录，规范填写调蓄池运行记录巡视表与调蓄池设备保养记录表等，并归档保存。

8、应急处置。

投标人应编制各项应急处置预案，遇到突发事件情况时，及时采取措施并同时于5分钟内上报，处置过程中服从相关部门统筹调度。

五、养护考核

区市政中心负责对养护成效进行复核，每月对投标人进行考核，主要考核内容如下：

1、设备完好。做好设备日常巡视、清洁等工作，确保进出水设施设备、水泵机组、辅助设备、电气、仪表自控等正常运行，保证调蓄池设施设备完好率90%以上。

2、运行有序。调蓄池根据指令运行，未得到排空指令不得排空，排空时做到污水不冒溢，并做好相关运行记录与设备运行等台账。

3、安全养护。安全用具配备齐全，确保养护工作安全顺畅。

4、整洁美观。日常对调蓄池进行清理打扫工作。

联系人：宓老师

联系电话：62325193