2025-2027年静安区财政局物业管理服务项目需求

一、委托管理服务的物业概况

概况

本项目预算资金编号：0625-00000122，预算人民币：160万元/年，本项目一招三年，合同一年一签，服务期限：合同签订后三年，按照季度支付物业管理费。
物业基本情况
物业名称：静安区财政局办公大楼一体化物业管理
物业类型：办公用房服务 

坐落位置：上海市静安区陕西北路1058号 
四面边界至：东：江宁路 南：海防路 西：陕西北路 北：安远路 。
占地面积： 1952 平方米，其中绿地面积 100 平方米；
建筑面积： 6460 平方米；
其中:办公楼 5814 平方米（层高： 9 ，其中地下 1 层）；
停 车 场 735 平方米； 

餐厅 1 处， 147.7 平方米；

厨房 1处， 114.6平方米； 

带电梯办公楼共 1 栋，办公楼单位 1 套，建筑面积共 6500 平方米。

化粪池 1 个，隔油池 1个。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
院内车辆出入口 1 个，人行出入口 1 个；
室外绿化面积 100 平方米；
地下室污水检查井 1 台； 

路灯  8 盏；
垃圾箱 18 个，垃圾房约 3 平方米；
停车场：露天零散停车位 15 个；非机动车停车位设在地下室，约停放 50 辆非机动车。
电梯 3 台，功率 / 千瓦，品牌型号 三菱、奥的斯、杂梯，启用时间 2005年；
配电房10KV变压器 1 台；

屋顶生活蓄水池约 20 立方米，消防水箱约 20 立方米；生活水泵 2 台，排污水泵 1 台，消防水泵 2 台；

消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 每个楼层有2套消防栓、2套消防箱（每个消防箱2个灭火器）；

楼宇各层功能分布情况

地下室：非机动车停车库、杂物间；
1F：大厅、计算机房；
2F：餐厅、办公用房、男女洗手间、淋浴房；
3F：办公用房、男女洗手间；
4F：财政所、绩效科、会计科、信息科、资料室、会议室、茶水间、男女洗手间、复印间；
5F：经建科、企业科、会计管理中心、资料室、会议室、茶水间、男女洗手间、复印间；
6F：人教科、监督科、采管办、资产科、资料室、档案室、会议室、茶水间、男女洗手间、复印间；
7F：3个会议室、档案室、茶水间、男女洗手间；
8F：预算科、行财科、社保科、国库科、副处调室、资料室、会议室、茶水间、男女洗手间、复印间；
9F：领导办公室、办公室、会议室、茶水间、男女洗手间、储物间。
业主方为物业服务企业提供服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积60平方米，其中办公房1间；工作间1间；仓库1间。

采购人对物业岗位设置的要求

	部门
	岗位
	岗位数
	工作时间
	备注

	行政
管理
	项目经理
	1
	周一 — 周五   上午8:00-11:30下午13:30-18:00

	50周岁以下，本科学历以上，具备国家高级职称，注册物业管理师证书

	
	会务兼客服接待员
	1
	周一 — 周五   上午8:00-11:30下午13:30-18:00

	40周岁以下，大专学历以上

	设备
保障
	维修工
	1
	周一 — 周五   上午8:00-11:30下午13:30-18:00

	55周岁以下，持高低压证书

	环境
保障
	保洁员
	6
	周一 — 周五   上午8:00-11:30下午13:30-18:00

	60周岁以下

	总计
	岗位数为9个，建议不少于11人


二、物业管理服务要求
物业管理服务企业要求

具有独立法人资格；

在本市具有固定的经营场所证明（租赁合同、产权证明等）或者承诺中标后在本市设置固定经营场所；

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格中标单位；

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

本项目不接受联合体投标；

本项目仅面向中小企业采购；

投标单位符合以下条件的优先：

投标单位具备《质量管理体系认证书》，《职业健康安全管理体系认证书》，《环境管理体系认证证书》优先；

企业信誉良好，具备各省市物业管理行业协会AAA级诚信承诺企业；

具备类似项目业绩优先（提供近三年内类似项目合同原件彩色扫描件，另附业主方满意度反馈）；

综合管理要求 

项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可根据授权为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

项目经理具有政府机关党政部门相关物业服务经验优先，负责对管理处所属各部门的工作进行统筹安排、协调、监督、检查、考核。负责每月1次的抽查巡视工作、每周1次召开工作例会，总结和布置工作，全面落实内部管理、客户服务、环境保洁服务、应急处置等工作。

负责与业主和使用人的沟通和回访，及时、有效地处理客户的投诉。

物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方，负责按各类应急预案处理管理所辖区域内各类突发事件。
对外包服务和外来施工的监管：
查验登记相关资质和证明或批准文件；
有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
告知相关注意事项；
巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故保护现场；
作业结束参与验收，并做好记录。

建筑物日常维修、养护、管理

办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯等日常养护维修。
大修、装修的施工管理配合与安全管理。

服务标准：

确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；

墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。

根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。

遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。

零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

公共设备维护、保养

    公共设备维护、保养的范围：消防系统、空调设备、计算机、电梯、泵房、配电房、生活水箱、饮水机、给排水、办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
给排水、供水系统：
建立正常能耗管理制度，根据使用情况制订年度设备设施管理、维修保养计划；
节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
保持水箱的清洁卫生，防止二次污染；
定期检修维护供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

停水预先通知业主，以便做好安排；

做好大楼开水机的维修保养工作，使开水机的水质达到国家饮用水安全卫生标准。

    服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年一次由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒（包含清洗费用），无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；每年更换一次开水机滤芯，每两个月对开水机进行维修保养一次（包含更换滤芯和维修保养费用）；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
    及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在30分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。
电梯系统：
根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。
电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。
健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（包含年检费用）。
保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。
保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。
密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。
    服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位每月进行维修保养一次（包含维修保养费用，不含设备大修或改造），并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。
机电、照明及自动化系统管理：
对办公楼供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度计划。
建立严格的配送电运行制度和设备维修制度。
供电和维修人员持证上岗；做到发现故障、及时排除。
保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路负荷满足用户的要求、确保配电设备安全运行。
对临时施工工程有用电管理措施。
发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
负责对公共区域用电安全的操作，保证供电正常。
确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
    服务标准：对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电间实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗，做到发现事故，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼的照明设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时对避雷设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷带等屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
消防系统：
对火灾自动报警系统、室内消火栓、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统；气体灭火系统进行日常管理和养护维修。
按时对消防配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
负责对消防水电设施进行例行保养,确保运行良好，定期检查消防栓和消防器械。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备（包含维修保养费用），维保质量达到消防要求，保证系统完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，紧急疏散通道畅通；烟感每月抽查一次；消防水带应无破损、发黑、发霉现象；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

内部电话线路运行维护

服务内容：根据实际需要，对分机电话线路进行动态调整。接到报修电话，及时排除故障。服务标准：分机线路调整一般在一个工作日内完成，一般故障排除时间不超过2小时。
空调系统运行维护

中央空调、挂壁式空调和立柜式空调（约120台）的日常维修和每年两次清洗保养（指制冷和制热前），包含空调维护保养费用。

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：空调出现运行故障后，维修人员应在30分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

安全管理要求与服务标准
服务内容：物业项目经理应与业主方聘请的安保人员加强沟通协作，确保大楼运行综合安全，共同参与对安保服务人员工作质量的考核。

服务标准：对于突发情况放，物业项目经理应在1小时内告知业主方，配合业主方做好应急处置。
室内绿化、摆花的养护和管理

提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。
室内绿化
负责办公区域公共部位和办公室内的绿植摆放和养护，及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败。

绿植摆放根据业主方实际需求。

服务标准：按季节和需要进行定时更换。
环境卫生与保洁管理
专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

楼内垃圾实行分类管理，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

根据上海市垃圾分类管理条例，做好垃圾分类收集管理。

及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

定期、定点、定计划使用杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作、两次窗户玻璃的清洗工作，使物业持久如新。

办公室的日常保洁。
每季度开展厨房综合清洁服务，做好油烟管道、灶台、墙面、地面的清洁服务。

服务标准：建立办公楼环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

车场地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯间表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器无积尘、无污渍。监控摄像头、报警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。   

垃圾房应专人管理，专人做好分类管理，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

垃圾清运、处理（包含除建筑垃圾外的所有垃圾清运、处理费用）
垃圾清运处理：督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市生活垃圾分类管理有关法律法规规定。
垃圾清运、处理工作分为：
每天上午、下午定时收集处理2次，生活垃圾清运1次。
将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

污水疏通管理
为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

    服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通，保证室内外排水系统畅通，保证汛期地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每季度巡查并清理1次（包含清理费用）；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
会议服务 

为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。
视频、音响保障。
会议期间开水供应及相关服务。
会议后会场整理、保洁服务。    

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁。
会议服务标准：

会务人员上岗前要按规定化淡妆、修饰，认真整理工装、工号牌，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满；

会前三十分钟准时对会场进行准备工作；

迎接站立时保持正确站姿，真诚微笑；

会场内卫生整洁，会场所需物品（席牌、笔、抽纸等）摆放整齐、美观；

与会人员到达时，会务人员要主动热情迎候，依次接待入座；

为与会人员提供服务要主动、热情、耐心、周到，回答与会人员问题要得体、明确；

给与会人员引位要及时，客人入座后2分钟内倒上茶水；

会议进行中，会务人员应在会场休息区位置等待，悉心观察会场状况，每隔10—15分钟，及时增添茶水；

送与会人员时，要及时提醒拿好物品，并道“请走好”；

会后清理工作要及时、仔细。

餐厅管理
保证食堂水（上、下水）、电、煤、气设备正常供应及其维修工作。

负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求。

卫生管理（包含除害服务费用）

灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

    服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。
公共关系管理
主动联系本办公楼水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

主动联系本办公楼公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

    服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
档案管理
建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、其他

本预算包含中标单位所需开办物资费用；

针对本项目的特性，指出本项目管理的重点、难点所在，并制定相应的处理措施；

投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。严格遵守的各项规章制度，并按照执行。

四、承诺

本项目所有员工用工性质为合同制，并办理缴纳相关社保；

将严格推行并实施规范化服务，达到细微、周到、真诚、规范的服务要求，对合理的建议及时采取措施，提高客户满意度。设立投诉、接待平台，做好相关记录，创立一个规范、便捷、到位的客户服务信息平台；

建立24小时应急机动响应机制，各类突发事件及时响应处置，各类服务需求24小时内给予答复。承担安全保障、可靠、有效的快速响应；

根据国家有关要求，负责落实好每年至少一次的消防演练。

供应商承诺本项目所有员工均合法用工，并办理缴纳相关社保。

根据物业行业的相关要求，须开展一年2次满意度测评，满意率不得低于90%。

投标单位需具有相同或类似政府机关单位的成功管理案例，并提供近三年内合同复印件并加盖公章。

投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。

严格遵守机关部门的各项规章及保密制度，并按照执行。

五、风险承担

服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标供应商负责承担责任。

中标供应商与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，本单位不承担责任。

中标供应商用工应遵守国家有关法律法规，为员工合法办理各种用工手续。

上海市静安区财政局

2024年12月


