大统路空调安装更新项目采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：大统路空调安装更新项目

2、本项目面向大、中、小等各类企业

3、预算编号：0625-000156027

4、项目主要内容、数量及要求：

本次项目为大统路199号空调安装更新项目。改造范围为大楼16~25F，建筑面积为14220m2。原空调系统的拆旧不在本项目范围内。

空调系统包括：热泵式多联室外机48套，多联室内机235台，分体式一拖一空调12套，上述招标设备中以热泵式多联空调机组（室外机和室内机）作为本项目核心产品。

空调室内外机须为同一品牌，具体采购设备内容、规格、数量及安装工作要求详见下文招标设备性能及参数要求。

针对本项目，投标人实施内容如下：

（1）空调新设备的供应及安装

（2）空调室内机及其管道吊装支架

（3）铜管及橡塑保温、PVC冷凝水管及橡塑保温

（4）线控器控制线、空调系统内外机信号线

（5）室外机基础底座、室外机导风罩

（6）初次调试冷媒填充、系统调试

5、交付地址：上海市静安区大统路199号

6、交付日期：接甲方通知后 1个月内送货至现场，6个月内完成全部空调安装作业，12个月内完成本空调项目竣工验收工作并交付甲方，具体以现场实际情况为准。

7、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

各投标人需在投标文件中提供室内外机组平面布置的深化图纸，深化内容包括：设备选型及定位、管道连接走向、施工进度图。（需深化的原始图纸在踏勘现场时提供）

8、采购预算金额：500万元（详见招标公告），超过采购预算的投标均不予接受。

9、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

二、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本次招标不接受联合投标。

3.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4供应商需要在服务区域有固定的售后场所，专业的技术力量，能提供良好的技术支持和售后服务保障能力；

3.5根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内。

3.6投标人为制造厂商的需提供制造厂商声明函；为代理商的，需提供由制造商出具的销售许可。

3.7投标人需具备机电安装3级资质及以上，有效期内的安全生产许可证。

三、售后服务要求：

1、投标人需在服务区域设有售后服务点（或承诺中标后设立），提供常规主机保养服务内容的介绍。

2、一般故障接到报修后必须1小时内响应，24小时内解决。（需提供售后服务快速响应方案），如暂时无法解决，需提供备机供用户临时使用。

3、在服务区域设有备品备件仓库，并在投标文件中明确所涉备品备件的详细价格（不纳入投标总价），并保证在24小时内提供相应备品备件。

4、质保期：提供原厂整机质保，其中挂壁式分体机质保期不少于36个月，其余空调设备质保期不少于24个月。（提供厂家出具的售后服务承诺函的优先）

四、安装、供货及管理要求

1.安装工期：

签订合同后1个月内开始分批供货，具体时间等甲方通知；

签订合同后6个月内完成全部空调安装作业（作业内容详见上文中划定的投标人施工界面）；

签订合同后12个月内完成本空调项目竣工验收工作

具体施工工期根据项目整体进度配合完成。

2.付款方式：

（1）合同签订，支付合同总价的30%作为预付款；

（2）设备全部进场，经查验后支付合同总价的50%；

（3）安装完毕，经验收合格后支付合同总价20%。

3.投标人单位资质及项目班组人员要求：

投标中标单位需派遣专人作为本项目的项目负责人，项目经理需具有1级注册建造师资质（机电专业），并要求该项目经理具备类似项目的管理经验（类似项目不得少于3个）

项目进行中如更换项目负责人的，需征得采购人同意，不得私自更换。

项目班组人员配备齐全，相关人员必须持有制冷工证、登高证等操作证件。

4.各投标人需明确其所投空调设备及安装辅材的名称、品牌、产地、数量、规格等信息，并以清单形式提供。

5.各投标人需提供针对本项目的供货方案及现场作业组织方案。

6.各投标人需承诺本供货及安装工程的质量符合相关国家或地方验收标准，并确保一次性通过使用单位组织的竣工验收工作。

7.近三年类似项目实例

投标人需提供近三年所做的类似项目实例，并后附项目的合同复印件

8.总包配合费

该项费用按照中标金额的1%，由中标单位支付给相应总包单位。

9.踏勘现场

自行联系踏勘。踏勘时间：采购文件获取截止（报名截止）后一个工作日上午10点，（过时不候）；踏勘地点：上海市静安区大统路199号，现场联系人：叶老师 ，电话：13916323869（如需图纸请自行带好U盘，自行下载）。踏勘人员请携带法人授权委托书（不超过2人）身份证原件及复印件。

五、招标设备性能及参数要求

（一）技术规格需求（多联机）

规格参数要求：

| 多联机技术规格及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷耗电量 kW（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 制冷量 kW（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 制热量 kW（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 风量 m3/min（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 尺寸（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 噪音（内机：最高风量 外机：四面运转音） dB(A)（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 静压 Pa（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） |
| 1 | 8匹多联式空调室外机 | 3 | ≤4.67 | ≥22.4 | ≥25 | ≥166 | 占地面积 ≤1m2 | ≤55 | ≥150 |
| 2 | 10匹多联式空调室外机 | 19 | ≤6.52 | ≥28 | ≥31.5 | ≥180 | 占地面积 ≤1m2 | ≤56 | ≥150 |
| 3 | 12匹多联式空调室外机 | 23 | ≤7.87 | ≥33.5 | ≥37.5 | ≥190 | 占地面积 ≤1m2 | ≤58 | ≥150 |
| 4 | 14匹多联式空调室外机 | 2 | ≤9.6 | ≥40 | ≥45 | ≥229 | 占地面积 ≤1m2 | ≤58 | ≥150 |
| 5 | 20匹多联式空调室外机 | 1 | ≤14.28 | ≥56 | ≥63 | ≥279 | 占地面积 ≤1m2 | ≤61 | ≥150 |
| 6 | 2.8kw四面出风 嵌入式室内机 | 49 | ≤0.06 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥12 | 厚度 ≤200mm | ≤30 | - |
| 7 | 3.6kw四面出风 嵌入式室内机 | 29 | ≤0.06 | ≥3.6 | ≥4 | ≥12 | 厚度 ≤200mm | ≤30 | - |
| 8 | 4kw四面出风 嵌入式室内机 | 17 | ≤0.07 | ≥4 | ≥4.5 | ≥13 | 厚度 ≤200mm | ≤32 | - |
| 9 | 4.5kw四面出风 嵌入式室内机 | 14 | ≤0.07 | ≥4.5 | ≥5 | ≥13 | 厚度 ≤200mm | ≤32 | - |
| 10 | 5.6kw四面出风 嵌入式室内机 | 6 | ≤0.08 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≥15 | 厚度 ≤200mm | ≤33 | - |
| 11 | 6.3kw四面出风 嵌入式室内机 | 20 | ≤0.09 | ≥6.3 | ≥7.1 | ≥16 | 厚度 ≤200mm | ≤34 | - |
| 12 | 7.1kw四面出风 嵌入式室内机 | 9 | ≤0.09 | ≥7.1 | ≥8 | ≥16 | 厚度 ≤200mm | ≤34 | - |
| 13 | 8kw四面出风 嵌入式室内机 | 9 | ≤0.12 | ≥8 | ≥9 | ≥23.8 | 厚度 ≤240mm | ≤37 | - |
| 14 | 9kw四面出风 嵌入式室内机 | 58 | ≤0.12 | ≥9 | ≥10 | ≥23.8 | 厚度 ≤240mm | ≤37 | - |
| 15 | 10kw四面出风 嵌入式室内机 | 1 | ≤0.15 | ≥10 | ≥11.2 | ≥27 | 厚度 ≤240mm | ≤40 | - |
| 16 | 12.5kw四面出风 嵌入式室内机 | 5 | ≤0.23 | ≥12.5 | ≥14 | ≥30.9 | 厚度 ≤280mm | ≤43 | - |
| 17 | 14kw四面出风 嵌入式室内机 | 5 | ≤0.23 | ≥14 | ≥16 | ≥30.9 | 厚度 ≤280mm | ≤43 | - |
| 18 | 2.8kw内藏风管式室内机 | 2 | ≤0.034 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥9.2 | 厚度 ≤250mm | ≤30 | ≥80 |
| 19 | 3.6kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.049 | ≥3.6 | ≥4 | ≥9.2 | 厚度 ≤250mm | ≤31 | ≥80 |
| 20 | 4kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.058 | ≥4 | ≥4.5 | ≥9.7 | 厚度 ≤250mm | ≤33 | ≥80 |
| 21 | 4.5kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.058 | ≥4.5 | ≥5 | ≥9.7 | 厚度 ≤250mm | ≤33 | ≥80 |
| 22 | 5.6kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.071 | ≥5.6 | ≥6.3 | ≥18 | 厚度 ≤250mm | ≤34 | ≥80 |
| 23 | 6.3kw内藏风管式室内机 | 2 | ≤0.088 | ≥6.3 | ≥7.1 | ≥18 | 厚度 ≤250mm | ≤35 | ≥80 |
| 24 | 7.1kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.093 | ≥7.1 | ≥8 | ≥18 | 厚度 ≤250mm | ≤35 | ≥80 |
| 25 | 8kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.117 | ≥8 | ≥9 | ≥18 | 厚度 ≤250mm | ≤35 | ≥80 |
| 26 | 9kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.117 | ≥9 | ≥10 | ≥24.7 | 厚度 ≤250mm | ≤35 | ≥100 |
| 27 | 10kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.214 | ≥10 | ≥11.2 | ≥24.7 | 厚度 ≤250mm | ≤35 | ≥100 |
| 28 | 12.5kw内藏风管式室内机 | 1 | ≤0.301 | ≥12.5 | ≥14 | ≥28.8 | 厚度 ≤250mm | ≤38 | ≥100 |

注：需提供上述投标产品的制造商出具的官方样本及中国能效标识网相关截图

多联机组性能要求：

| 节能性 | 最高APF值 | 空调设备应是节能型机组、运行成本低；根据《公共建筑节能设计标准（2024年局部修订版）》，投标设备中，多联机产品系列的全年能源消耗效率最高APF≥4.6，并提供空调设备的中国能效标识网相关截图 |
| --- | --- | --- |
| 先进性 | 压缩机形式 | 上出风多联式空调室外机的压缩机优先选用市场上主流的涡旋式压缩机 |
|  | 压缩机技术 | 多联机压缩机核心部件应具有先进性（包括压缩机的形式，电机形式，变频器，涡盘制造工艺），且应具有高压保护、低压保护、过电流保护、过载保护、过热保护等保护措施 |
| 可靠性 | 参数响应 | 提供多联机空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音、静压。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本） |
|  | 连续运转范围 | 为保证极端恶劣天气下，上出风多联机的高效稳定运转，多联机制冷时运转范围为-15℃DB~50℃DB，制热时运转范围为-25℃DB~25℃DB |
|  | 高温制冷能力 | #制冷能力要求：为确保本项目在极端高温天的空调制冷效果，投标上出风多联机需在高温环境下制冷性能良好，要求提供厂方技术手册说明多联机室外机在外气环境40℃以上，连接率100%时的制冷能力 |
|  | 长期运行 | #为确保投标上出风多联机可以在项目中长期可靠的运行，需提供该品牌同类产品在实际项目中长期可靠运转的相关省市级权威机构出具的检测报告 |
| 舒适性 | 空气过滤 | 为提高室内的空气品质，多联机空调内机选择可后追加PM2.5过滤网的，需提供相关省市级权威机构出具的检测报告，以验证其过滤效果 |
|  | 杀菌消毒 | 为提升项目建筑中的空气安全，所有多联机空调内机可后追加除菌净化组件，需提供相关省市级权威机构出具的检测报告，以验证其净化效果 |
| 智能性 | 安装便利 | #自控系统需安装便利，即使后续室内功能变化引起空调移机、增补等，也无需在室内侧另铺设信号线的优先考虑 |
|  | 故障通知 | #为确保投标多联机长期稳定运行，一旦出现故障，要求投标多联机可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应 |
|  | 节能建议 | #在项目投入运转两年内，要求投标设备制造商能免费提供空调开关、运行时间、开启温度、各类故障等运行参数分析报告书，并根据实际运转的情况提供空调节能化管理优化建议 |

注：多联机机组性能要求中部分条款为重要参考指标，以#表示（非废标项）

（二）技术规格需求（分体机）

| 分体机技术规格及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制冷耗电量 kW （允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 制冷量 kW （允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 制热量 kW （允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 内机风量 m3/min（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 内机尺寸 （允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 内机噪音（最高风量） dB(A) （允许负偏差-3%，正偏差不作要求） | 全年能源消耗效率APF（允许负偏差-3%，正偏差不作要求） |
| 1 | 1.5HP挂壁式分体空调 | 4 | ≤0.9 | ≥3.6 | ≥4.5 | ≥10 | 高度 ≤290mm | ≤40 | ≥3.4 |
| 2 | 2HP挂壁式分体空调 | 2 | ≤1.35 | ≥5 | ≥5.8 | ≥11.5 | 高度 ≤300mm | ≤43 | ≥3.4 |
| 3 | 3HP内藏风管式分体空调 | 1 | ≤2.3 | ≥7.2 | ≥8 | ≥17.5 | 高度 ≤250mm | ≤37 | ≥3.4 |
| 4 | 5HP天花板嵌入式分体空调 | 2 | ≤4.3 | ≥12 | ≥14 | ≥27 | 高度 ≤250mm | ≤43 | ≥3.4 |
| 5 | 3HP立柜式分体空调 | 1 | ≤2.4 | ≥7.2 | ≥8 | ≥19 | 高度 ≤1900mm | ≤43 | ≥3.4 |
| 6 | 5HP立柜式分体空调 | 2 | ≤4.9 | ≥12 | ≥14 | ≥24 | 高度 ≤1900mm | ≤48 | ≥3.4 |

（三）安装工作量

| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜管（含保温） | φ6.4 | 米 | 1138.23 |  |
| 2 |  | φ9.5 | 米 | 2793.29 |  |
| 3 |  | φ12.7 | 米 | 1199.27 |  |
| 4 |  | φ15.9 | 米 | 1695.25 |  |
| 5 |  | φ19.1 | 米 | 383.71 |  |
| 6 |  | φ22.2 | 米 | 916.76 |  |
| 7 |  | φ28.6 | 米 | 85.1 |  |
| 8 |  | φ31.8 | 米 | 20.35 |  |
| 9 | UPVC冷凝水管（含橡塑保温） | DN25 | 米 | 2463.3 |  |
| 10 |  | DN32 | 米 | 887.66 |  |
| 11 | 分歧管 | 22T | 套 | 131 |  |
| 12 |  | 33T | 套 | 49 |  |
| 13 |  | 72T | 套 | 6 |  |
| 14 |  | 73T | 套 | 2 |  |
| 15 | 镀锌钢板风管（含橡塑保温） | 0.75mm | M2 | 116 |  |
| 16 | 空调送风口 | ABS | 个 | 17 |  |
| 17 | 空调回风口 | ABS | 个 | 14 |  |
| 18 | 室内外机连接线 | 2*0.75RVVP | 米 | 11837 |  |
| 19 | 支架 | ￠8~~￠10 | 付 | 11421 |  |
| 20 | 填充制冷剂 | R410A | kg | 1025.00 |  |
| 21 | 室外机底座（单模块） |  | 个 | 54 |  |
| 22 | 室外机导风帽 |  | 个 | 48 |  |
| 23 | 内机安装费 |  | 台 | 238 |  |
| 24 | 室外机安装费 |  | 台 | 51 |  |
| 25 | 挂壁机安装费 |  | 套 | 6 |  |
| 26 | 柜机安装费 |  | 套 | 3 |  |
| 27 | 氮气吹扫 |  | 系统 | 49 |  |
| 28 | 抽真空 |  | 系统 | 49 |  |
| 29 | 安装调试 |  | 系统 | 49 |  |
| 30 | 其他措施费 |  | 项 | 1 |  |
| 31 | 电源改造 |  | 项 | 1 |  |
| 备注：投标报价中所涉的上述安装辅材规格应满足或高于本表要求。本表中数量仅供参考（原则上应不低于），各投标单位可根据踏勘情况调整。 |  |  |  |  |  |

注：本采购项目为货物（含安装），投标价应包含所有费用。