2025—2027年静安区体育事业发展中心（静安区运动健身中心）物业管理服务项目采购需求

一、项目概括

（一）项目简介

本项目预算16,741,003元，预算编号为：0625-000171146，服务期间为2025年11月6日—2027年12月31日，本项目付款方式：由中心各部门联合考核通过后按季度支付。本标所指物业管理，主要涵盖静安区体育事业发展中心附属静安区运动健身中心场馆相关场地管理，维护物业管理区域内的安全管理、环境卫生、设备设施维护、会务接待及开放配套服务，本项目是24小时物业管理服务。

静安区运动健身中心场馆（以下简称“运健中心”）位于上海市静安区康定路151号，宗地面积16243平方米，建筑面积27788.02 平方米，共有东、西2个广场：东面有绿化草坪、地面停车场，西面为市民健身广场、绿化带，场馆紧邻艺海剧院、和一大厦。运健中心大楼东侧有3部电梯，可达楼层B2-7楼（8楼为比赛看台，非电梯直达）；中心西侧广场有2部观光电梯，可达楼层1-4楼。

停车场：停车位数总计130个。地面停车场面积1800 平方米，停车位66个，地下一层（B1）为原非机动车停车库，地下二层（B2）停车场面积1200平方米，为机动车库及机械车库，停车位64 个（含机械车库停车位20个）。运健中心停车出入口情况：康定路（1进1出）、昌化路（1进）和武定路（1出）。

本项目不组织踏勘，如有需要自行踏勘：

1、自行踏勘地点：康定路151号

2、自行踏勘时间：2025年9月22日周一，10点

3、提供踏勘单位的法定代表人授权书及踏勘人员身份证（原件、复印件，原件查验后返还，复印件留档）。

注：法定代表人授权书需注明踏勘人员姓名，各单位参与踏勘人员原则上不超过2人。

联系人：张老师  电话：62722134

（二）设施设备分布情况：

1、配电房10KV变压器2台，容量各1600千瓦共3200千瓦，高配间位于B2区域；

2、停车场收费系统为ETCP电子收费系统；

3、大楼设有独立中央空调系统3套，分别是7楼游泳池区空调、男女更衣室（一层大堂、7楼馆长室、会议室）、1楼训练馆空调，6楼大厅有 VRV 吸顶式空调5台，5楼办公区域VRV空调13台，中央空调循环泵6台，热回收水泵2台，空调补水泵3台；

4、电梯共计5台：东侧主楼3台，西侧广场2台观光电梯；

5、独立消防报警系统、远程监控系统、消防通讯电台、消防物联网系统各一套；消防屋顶增压泵4台；煤气泄露报警装置一套；

6、热水锅炉（瑞百克）共计5台，安装在屋顶，锅炉循环泵3台（B2层水泵房内）；

7、水泵：生活水泵2台，消防泵2台，喷淋泵2台；

8、水箱2个，约600吨；

9、地面停车场有4个充电桩，B2区域设有机械车库以及6个充电桩，B2区域机械停车库共分4个区，每个区分上、下2个层面停放，合计20个车位；

10、锅炉水、空调水处理系统4套；

11、一楼显示屏系统（九宫格）一套。

二、	服务具体要求：

(一）	投标单位要求

1、具有独立法人资格；

2、具备《自行招用保安员单位备案证明》或承诺中标后15天内提供该证明材料；

3、具有停车场/库经营管理范围，能提供在本市具有固定的经营场所证明优先；

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商；

5、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

6、根据上海市政府采购中标方登记及诚信管理办法已登记入库的供应商；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目采购仅面向小微企业采购；

9、投标单位符合以下条件的优先：

1） 如投标单位具备《质量管理体系认证书》、《职业健康安全管理体系认证书》、《环境管理体系认证证书》、《社会责任管理体系证书》、《企业诚信管理体系证书》、《信息安全管理体系认证证书》、《能源管理体系认证证书》、《售后服务认证证书》等优先；

2） 企业信誉良好，具备上海市物业管理行业协会AAA级诚信承诺企业优先；

3）管理停车场（库）质量信誉考核达AAA级优先；

4）具备类似项目业绩（提供近三年内类似项目合同原件彩色扫描件，另附业主方优秀评价证明）优先；

5） 上海市文明单位、上海市物业管理行业协会5星级企业、上海市物业管理行业协会百强企业等优先；

(二）	投标单位的业务要求

1、投标单位须建立规范的物业管理方案、组织架构、人员录用管理等各项内部管理规章制度；

2、在日常管理中要建立人员交接班、日常检查（巡查）、项目故障与维修、保养登记制度。建立各类管理资料的收集、分类整理、归档管理制度；

3、配合业主方对委外设施设备维修保养的监督管理工作；

4、针对本项目实际情况制定针对性的物业管理方案，可行性突发事件应急处置预案；

5、重大活动或其他特殊事项情况下，物业单位有无条件充实岗位的义务。

(三）	投标单位日常工作内容管理标准

投标单位根据运健中心的实际需求制定本项目服务运行方案，不断强化现场服务标准，提高安全管理水平，最大程度地满足体育运动场馆的物业服务需求。

(四）	项目管理主要内容

1、安保服务

熟悉场馆区域，全面负责运健中心馆内外的安全保卫工作，保证24小时值勤。做好日常接待工作、文件收发、赛事保障、场馆秩序维护等。日常需对重要区域进行检查巡逻，防止盗窃等案件发生，下班后及节假日里对人员进出加强管理，无人员加班情况下原则上关闭所有的进出门。

1） 严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，不定时在其所辖范围内进行巡查，保障馆内外的安全有序、消防安全、禁烟管理等，并做好日常巡更、巡查记录，发现问题或异常，及时上报馆内相关部门及人员；

2） 加强值班，建立文明值班。值班场所做到整洁、卫生、有序，负责门前三包：“包安全、包卫生、包秩序”；上岗人员做到“七不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不玩手机，不聚众喝酒，不干私活会客。

2、保洁服务

1）‌做好‌日常清洁维护‌，包括但不限于负责地面除尘、墙面擦拭、门窗清洁及公共区域（如走廊、电梯间、楼梯、卫生间）的标准化保洁作业，确保环境整洁无死角。‌‌‌消毒工作‌：定期对高频接触区域（如门把手、电梯按钮）进行消毒，并根据需要执行深度杀菌作业，严格遵守卫生标准。主要负责区域有：运健中心公共开放区域及办公区域环境卫生；地面停车场、地下车库环境卫生；东、西广场环境卫生；7F游泳馆日常保洁及大保洁工作等；

2）‌‌‌废弃物管理‌：分类收集生活垃圾，定时清运至指定地点，维护垃圾箱及周边卫生；‌‌

3）‌设备操作与维护‌：熟练使用洗地机、高压清洁器等专业工具，定期检查设备状态并上报故障予以及时处理；完成中心交办的其他保洁任务。

3、场馆安全保障

1）负责运健中心场馆内部的秩序维护工作，包括但不限于来访人员/健身人员的接待、引导、区域秩序维护、突发事件应急处置、闭馆清场以及消防监控管理等。

2）负责馆外包括但不限于广场管理、馆外区域的客流管理、突发事件应急处置、消防演练、场馆整体安全管理等。对日常安全生产工作的检查、监督、跟进及现场施工区域的安全防范。

3）负责好运健中心各区域、各进出口及大厅、东西广场区域安保管理；安排物业人员做好消防监控管理（24小时工作制，持证上岗）；

4）做好运健中心3A停车场日常管理和维护，机械停车库的停车安全、维护等；完成中心交办的其他安全保障任务。

4、设施设备

1） 对运健中心委外设备的维保工作进行全程监管和跟进，对维保质量验收，保管完整维保记录；

2） 负责日常工作（包括故障排除），及时做好零星维修工作，不发生影响开放营业的事件；

3） 负责特种设备（锅炉、电梯、机械停车库）的年度检验，检验报告的归档，资料的收集和保管；

4） 对运健中心所有设备登记造册，按不同的使用功能实行重点和一般管理，确保所有设备的完好运行，实现国有资产的保值增值，对不适应的部分向运健中心相关部门和人员提出改进，实现设备运转效益最大化；

5）完成中心交办的其他维保、维修任务。

5、赛事活动保障

根据以前年度赛事活动开展情况以及中心工作计划，运健中心预计在本项目服务周期内举办10次以上大小赛事活动，包括阳光体育大联赛、上海市中小学生游泳冠军赛等。物业人员应当按照运健中心赛事活动工作规划和要求，积极配合运健中心相关部门及人员做好保障工作。同时，物业公司应当针对不同类型、不同规模的赛事活动提出具有针对性、可行性的工作方案，并细化相关岗位的具体工作内容和要求，以保障赛事活动全过程：

1）安保

1.1 赛前：巡视设施设备房、检查赛事活动主要及辅助设备（包括但不限于水电气、空调、监控设备、电梯、锅炉、滤水设备等），发现异常及时上报中心相关部门及人员并处理，确保设施设备运行安全。及时响应并完成运健中心分派的赛事配套服务和准备工作，合理配备安保岗位和人员。

1.2 赛中：做好观众人流疏导、区域秩序维护、区域客流管理、突发事件应急处置、停车管理、设备运营全过程监控、消防监控管理等，各岗位联动工作，集中安保资源做好赛事实时、动态安全保障工作。

1.3 赛后：做好馆内、外清场工作，检查相关设备运作情况，配合运健中心相关部门及人员做好后续管理维护工作。

2）保洁

2.1 赛前：按照场馆要求和相关部门工作要求，及时清扫/清洁广场、停车区域以及赛事区域的地面/墙面垃圾、烟头、积水、杂物、积灰等；清扫/清洁电梯轿厢内部、楼道等，使墙面、地面保持干净、无杂物、无积水。配合布置会议接待区并进行清洁、清扫。如遇游泳比赛，需进行相关区域大保洁，包括但不限于：更衣室、池区、公共区域卫生间、座椅、看台等，保证场馆整洁、有序。

2.2 赛中：保持对馆内外的动态保洁工作，保证馆内外区域整洁。

2.3 赛后：及时清扫馆内外的杂物和垃圾，并清理馆内垃圾桶做好垃圾清运工作。摆放归拢各类清洁试剂物品以及器具、设备，保证场馆整洁、有序。

6、其他

除上述管理内容外，物业公司应当做好所有区域虫害消杀工作；门前三包区域的环境卫生；室内外绿化养护管理等。

运健中心对场馆空置、闲置等区域进行临时管理维护的，物业公司应配合中心提供安保或保洁服务，具体服务内容按运健中心相关部门要求。

(五）  人员需求

所有人员的工作时限不得超过劳动法及法律规定的上限。项目经理本科及以上学历，持注册物业管理师证书，高级职称、市级优秀荣誉奖项的优先，具有5年及以上办公楼物业管理经验的优先；主要管理人员（副经理、安保领班、保洁领班）具有大专以上学历优先；消防监控室人员、锅炉操作人员均需具备符合规定的操作、上岗等证件；安保人员需经行业培训上岗。中标方在服务期间若有更换物业管理负责人，必须事先征得中心同意，一年内人员更换不得超过10% ，并提供项目服务的人员名单。所有物业上岗人员平均年龄低于50岁（投标供应商应提供人员年龄列表并统计计算）的优先。中心建议设置岗位数不少于30个，具体分布如下：

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合部 | 经理 | 2 | 8小时 | 需提供近三个月内任意一月的社保证明材料 |
|  |  | 副经理（兼行政） |  | 8小时 |  |
| 2 | 安保部 | 安保领班 | 14 | 24小时 | 所有保安员均需持保安员证； 安保领班大专以上学历优先，需提供近三个月内任意一月的社保证明材料 |
|  |  | 主楼大堂 |  | 24小时 |  |
|  |  | 大堂门岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 和一大厦东面岗 |  | 12小时 |  |
|  |  | 6F大堂岗 |  | 12小时 |  |
|  |  | 西广场1F电梯厅 |  | 24小时 |  |
|  |  | 西侧4楼电梯厅 |  | 24小时 |  |
|  |  | 巡逻及机动岗 |  | 12小时 |  |
|  |  | 康定路收费岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 康定路停车指挥岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 武定路收费岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 武定路停车指挥岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 昌化路岗 |  | 24小时 |  |
|  |  | 地下车库岗 |  | 24小时 | 持机械车库操作员证优先 |
|  |  | 消防监控室值班 | 2 | 24小时 | 须持消防设施操作员证（4级及以上） |
| 3 | 保洁部 | 保洁领班 | 9 | 12小时 | 大专以上学历优先；需提供近三个月内任意一月的社保证明材料 |
|  |  | 外围广场 |  | 12小时 |  |
|  |  | 1F 大堂 |  | 12小时 |  |
|  |  | 5F 办公区域 |  | 12小时 |  |
|  |  | 6F 男更衣室 |  | 12小时 |  |
|  |  | 6F 女更衣室 |  | 12小时 |  |
|  |  | 6F 大堂 |  | 12小时 |  |
|  |  | 停车场 |  | 12小时 |  |
|  |  | 南广场及观光电梯 |  | 12小时 |  |
| 4 | 工程部 | 强电 | 3 | 24小时 | 须持高、低压电工操作证 |
|  |  | 综合维修工 |  | 12小时 |  |
|  |  | 锅炉工 |  | 12小时 | 须持锅炉操作工证书 |
| 岗位数小计 |  |  | 30 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有团队服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目团队所有人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

(六）	各岗位人员工作具体要求：

1、综合部

- 项目经理

1） 运健中心设立物业办公室，协调运健中心管理的有关事务、工作人员排班，及时处理健身者和运健中心的服务要求，主动接受健身者和运健中心职工的投诉等；

2） 物业经理全面负责管理处日常管理工作，组织制定、审核和实施管理处工作计划，编制项目年度费用预算；根据预算制订申购计划，合理控制成本开支；

3） 做好运健中心物业相关业务的管理制度与档案、资料管理。建立资料的收集、分类整理、归档管理制度；

4） 负责定期向公司汇报工作，完成公司上级领导交办的其他工作。

- 项目副经理

1） 认真贯彻执行公司的经营管理方针、政策、指示、规定，完成公司下达的工作责任目标；建立完善的管理制度，以及监督和考核，并在实践中不断跟进、更新管理计划、目标和工作成效；

2） 以身作则，关心员工，奖罚分明，最大限度地发挥和调动全体员工的工作热情和责任感；并处理好各类投诉工作；

3） 在日常管理中要建立交接班、巡查等登记制度。监督检查各部门服务质量运行情况，组织召开工作例会。

同时，负责做好项目行政、采购事务管理及保洁用品的领用和分发登记工作；材料收集、档案管理、文件收发等工作；对外相关部门接待，接待来访、接听来电、员工解答咨询及传递信息工作；协助现场经理做好各部门之间的协调工作。

2、安保部

- 安保领班

1） 全面负责运健中心服务区域内的安全保卫，保证24小时值勤，夜间对重要部位进行检查巡逻，防止盗窃等案件发生，下班后及节假日里对人员进出加强管理；熟悉运健中心所有区域分布的情况，所有消防通道走向及设施设备分布范围等；

2） 在运健中心物业经理的领导下认真开展工作，认真贯彻执行上级的命令、指示；

3） 负责所有岗位人员着装、每日晨会培训制度、应急预案培训及工作区域分配；

4） 监督检查每班组安保文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

- 大堂岗

1） 全面做好本场馆的控烟管理工作，及时制止并劝阻，指引至室外制定区域；

2） 负责巡查外围广场、楼层内的治安、消防、水浸等异常情况，发现问题立即处理并上报；

3） 本岗位区域内发现垃圾及时清理，时刻保持本岗位区域内环境整洁；若发现大堂内有不清洁处，必须在第一时间通知保洁部；

4） 如发现大堂内工程故障问题，如照明灯损坏等，应及时通知馆内相关部门；

5） 发现电梯困人，立刻启动应急预案，报当班领班处置，并做好人员安抚工作；

6） 易燃、易爆、放射、毒害物质、管制刀具以及保卫部规定禁入的其它物品，禁止携带进入；

7） 当发生火警、治安事件等特殊情况时，把好门口关，迅速报告保安领班，并给予妥善处置。

- 电梯厅岗

1） 熟悉楼层的整体布局、消防设施放置位置、消防通道走向，维护楼层的公共秩序；

2） 进出楼层的陌生人员必须有礼貌询问，做到态度和蔼可亲，杜绝外来推销人员进入楼层租户区域。

- 消防监控员

1） 熟练和掌握中央监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟练掌握运健中心内消防设备的分布情况；

2） 对监控、报警仪器做好经常性的清洁保养工作。当监控报警仪器发生故障时，应立即通知馆内相关部门，协助运健中心相关人员尽快排除故障，并做好详细记录；

3） 对无故进入监控室的员工，应立即劝其离去，并记录其工号，如有领导进入，应在值班记录上做好记录；

4） 做好对讲机电池充电，消防专用钥匙的管理工作，需要换电池领钥匙时应通知项目经理；

5） 保持工作岗位的清洁卫生，交岗前应对本岗位内进行整体打扫，以保证工作环境的干净整洁；

6） 移交下一班次处理的工作，做好书面记录及口头移交，每班次值勤人员应完成上班移交的工作：接班人员未到岗，本班值勤人员不得擅自离岗。

- 车库指挥岗

1） 车场人员按规定着装，佩戴工作牌，实行微笑礼貌服务；

2） 熟悉区域车辆流通情况，车位情况，合理布署安排；

3） 对车辆管理员进行法制教育和职业道德教育，不断提高服务质量；

4） 对非机动车的行驶及按车位秩序停放进行细致、有效的管理；

5） 负责对停放的机动车及非机动车进行巡视查看，保证车辆安全；

6） 检查停放非机动车辆的停放情况，维持车辆有序停放。协助收费岗疏导车场进出有序管理。引导进入车辆进入地下车库，疏导地面车辆有序停放；

7） 指引运健中心车场车辆按规定停放至指定区域，不得占用车场通道，早晚快递车辆较多不得随意停放，保障和一大厦区域与运健中心车场环通；

8） 引导所有车辆停放至指定区域，不得随意停放，占用公共通道。

- 车辆收费员

1） 对机动车的行使及按车位秩序停放进行细致、有效的管理；

2） 负责对停放的机动车进行巡视查看，保证车辆安全，检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知车主；

3） 中标方应对其收、缴费人员做好管理约束工作，任何人不得以截留、隐匿、转移等任何形式损害运健中心经济利益。

同时，中标方应当结合运健中心停车场实际管理和运营情况、相关部门要求制定停车收入的收缴制度和流程，认真履行收缴义务。中标方应在扣除必要的支出后（税金、银行手续费、应当退还的停车费等必要的常规支出）及时将收到的停车收入或因停车管理产生的其他收入以及缴存银行所产生的利息或其他相关孳息全部上缴运健中心（按季度上缴）。

- 巡逻及机动岗位

1） 巡逻保安着装整齐，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员聊天；

2） 负责楼内安全巡视和外来人员的管控，做好其他岗位人员换岗及休息等。

3、保洁部

1）所有保洁岗位人员统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡；根据运健中心的管理制度，遵守各项规章制度，服务主动、积极，保质保量完成领导下达的各项任务；项目经理教育有关人员遵守保洁制度，共同维护馆内外整洁、卫生、有序；

2）生活垃圾清运工作，做到当天垃圾当天清除；

3）爱护建筑物及室内外各种设施，注意节水节电。如中标方人员失误造成损坏，由中标方承担经济责任；

4）保洁承包方式以工料全包的方式承包。料是指清扫器具、清洁剂、垃圾袋及安全设施；

5）做好场馆公共区域消杀工作；

6）《静安区运动健身中心场馆保洁服务内容及标准》。

| 序号 | 项目 | 保洁内容 | 作业频次 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 周 | 月 | 年 |  |
| 1 | 租赁合作项目区域 | 门前三包地区 | 4 |  |  |  | 无烟蒂、无垃圾杂物 |
| 2 | 广场（康定路151号一楼大厅外东侧广场及西侧健身广场） | 公共区域地面 | 4 |  |  |  | 地面无烟蒂、无垃圾杂物 |
|  |  | 观光电梯外围装修墙面 | 4 |  |  |  | 装修墙面无污渍、光洁 |
|  |  | 观光电梯 |  | 3 |  |  | 观光电梯玻璃无积灰、无污渍；窗框金属无积尘 |
| 3 | 门厅（康定路151号一楼、江宁路428号4楼） | 地坪推尘清洁 | 4 |  |  |  | 地坪无污迹、无垃圾杂物 |
|  |  | 地面 | 4 |  |  |  | 光洁、光亮；保持材质原貌 |
|  |  | 玻璃门刮洗 |  | 1 |  |  | 门玻璃无明显灰尘 |
|  |  | 墙面（2m以下） |  | 1 |  |  | 无灰尘、无污迹 |
|  |  | 玻璃窗刮洗 |  | 1 |  |  | 玻璃内无明显积灰；窗框金属无积尘 |
|  |  | 服务台 | 1 |  |  |  | 无积灰、积垢 |
|  |  | 台面 | 1 |  |  |  | 整洁无灰尘、无茶汁 |
|  |  | 椅子 |  | 1 |  |  | 无明显积灰 |
| 4 | 卫生间 | 小便池 | 循 |  |  |  | 磁面光亮；便池内无积垢；地面无尿迹 |
|  |  | 坐便器 | 4 |  |  |  | 干净无污迹、污垢 |
|  |  | 污纸箱 | 3 |  |  |  | 污纸桶无满溢并确保卫生纸供应及时 |
|  |  | 厕所隔断 |  | 1 |  |  | 隔门无灰尘、污迹 |
|  |  | 洗面台镜子 | 4 |  |  |  | 镜面光亮、无水迹、污痕 |
|  |  | 面台及四周 | 4 |  |  |  | 龙头光亮；台面无水渍 |
|  |  | 厕所地面 | 4 |  |  |  | 地面干净，无杂物污迹 |
|  |  | 厕所墙面 |  | 1 |  |  | 干净、无污迹 |
|  |  | 门、闭门器 |  | 1 |  |  | 门、闭门器干净、无积灰 |
| 5 | 电梯轿厢 | 轿厢地面 | 循环 |  |  |  | 无杂物、无污迹 |
|  |  | 不锈钢箱壁内侧门 | 1 |  |  |  | 上钢油光亮无积尘、无污迹 |
|  |  | 按钮板清洁 | 1 |  |  |  | 无灰尘、无污迹和印迹 |
|  |  | 不锈钢箱壁外侧门 |  |  | 1 |  | 上钢油光亮、无积尘、无污迹 |
| 6 | 地面停车场及地下车库 | 地面 | 循环 |  |  |  | 无杂物；无污迹 |
|  |  | 消防箱、栓（外） |  | 1 |  |  | 箱体、门、闭门器无灰；无污迹 |
|  |  | 指示牌 |  | 1 |  |  | 无灰尘、无印迹 |
|  |  | 消防拴、箱（内） |  |  | 1 |  | 消防栓、箱内无杂物 |
|  |  | 排水沟 |  | 1 |  |  | 无积水、堵塞 |
| 7 | 消防楼梯 | 消防门 |  | 1 |  |  | 门、闭门器无积灰；无污迹 |
|  |  | 楼梯扶手 | 1 |  |  |  | 清洁无积灰；无污迹 |
|  |  | 楼梯地面 | 1 |  |  |  | 无杂物、无纸屑、无明显积灰；无明显污迹 |
|  |  | 楼梯墙面、顶面 |  |  | 1 |  | 无明显灰尘、无蜘蛛网 |
| 8 | 内部垃圾 | 生活垃圾收集 | 3 |  |  |  | 无散落、无滴漏，地面保持清洁 |
|  |  | 垃圾清运 | 3 |  |  |  | 无散落、滴漏 |
| 9 | 办公室 | 办公桌 | 1 |  |  |  | 整齐干净、无灰尘、无水迹 |
|  |  | 座椅 |  | 1 |  |  | 干净无灰尘 |
|  |  | 地面 | 1 |  |  |  | 无积灰、无纸屑 |
| 10 | 楼顶平台 | 清扫 |  | 1 |  |  | 无垃圾杂物、无堵塞 |
| 11 | 会议室、会议中心 | 会务用茶杯等用具清理 | 3 |  |  |  | 用具无污垢，清洗干净整洁 |
|  |  | 椅子 | 1 |  |  |  | 干净无灰尘 |
|  |  | 贴脚线 | 1 |  |  |  | 无明显积灰 |
|  |  | 大门 | 1 |  |  |  | 干净、无积灰，无明显印迹 |
|  |  | 地面 | 1 |  |  |  | 无垃圾杂物、无纸屑、无积灰、无水渍 |
|  |  | 墙面 | 1 |  |  |  | 无明显灰尘 |
|  |  | 墙角 | 1 |  |  |  | 无蜘蛛网及悬挂物 |
|  |  | 桌面 | 1 |  |  |  | 干净、无灰尘、无茶水迹 |
| 12 | 训练馆 | 地面 | 循环 |  |  |  | 无杂物；无污迹 |
|  |  | 垃圾清运 | 3 |  |  |  | 无散落、滴漏 |
|  |  | 卫生间、更衣淋雨器材 |  |  |  |  | 干净、无异味；便池内无污物、无积垢；地面无积水、无垃圾；确保卫生纸供应及时 |
| 13 | 游泳馆 | 六楼地面 | 循 |  |  |  | 整洁、无污渍、无垃圾 |
|  |  | 六楼墙面 |  | 1 |  |  | 光亮整洁、无积灰、无污渍 |
|  |  | 六楼空调通风口 |  |  | 1 |  | 无积灰、无污渍 |
|  |  | 六楼安全门 | 1 |  |  |  | 无积灰、无污渍 |
|  |  | 六楼窗台 | 1 |  |  |  | 无积灰 |
|  |  | 六楼玻璃窗 |  |  | 1 |  | 明亮、无印痕 |
|  |  | 六楼服务台 |  | 1 |  |  | 台面明亮、无污迹 |
|  |  | 公共卫生间 | 循 |  |  |  | 干净、无异味；便池内无污物、无积垢；地面无积水、无垃圾；确保卫生纸供应及时 |
|  |  | 梳妆台台面 | 循 |  |  |  | 无积水、无垃圾、无污渍 |
|  |  | 梳妆镜 | 循 |  |  |  | 明亮、无印痕 |
|  |  | 垃圾箱 | 2 |  |  |  | 垃圾及时清理，不隔夜 |
|  |  | 进出场闸机 | 1 |  |  |  | 明亮、无水迹 |
|  |  | 更衣区地面 | 循 |  |  |  | 干净、无污渍、无垃圾无积水 |
|  |  | 更衣区墙面 |  | 1 |  |  | 无积灰、无污渍 |
|  |  | 更衣区镜子 | 循 |  |  |  | 镜面明亮、无印痕 |
|  |  | 更衣区长凳 | 1 |  |  |  | 干净、无积灰 |
|  |  | 更衣区水桶、纸篓 | 循 |  |  |  | 及时清理、无垃圾 |
|  |  | 更衣箱箱顶 |  | 1 |  |  | 无垃圾、无积灰 |
|  |  | 淋浴区地面 | 循 |  |  |  | 干净、无积水、无污渍、无垃圾 |
|  |  | 淋浴区墙面 |  | 1 |  |  | 干净、无污渍、无水渍 |
|  |  | 淋浴区隔断玻璃 | 1 |  |  |  | 干净、明亮、无水迹 |
|  |  | 淋浴区龙头、手柄 | 1 |  |  |  | 干净、明亮、无水迹 |
|  |  | 淋浴区洗手台 | 循 |  |  |  | 干净、无水迹、无垃圾 |
|  |  | 淋浴区卫生间 | 循 |  |  |  | 干净、无异味；便池内无污物、无积垢；地面无积水、无垃圾；确保卫生纸供应及时 |
|  |  | 贵宾区更衣室地面 | 循 |  |  |  | 干净、无污渍、无垃圾、无积水 |
|  |  | 贵宾区更衣室墙面 |  | 1 |  |  | 无积灰、无污渍 |
|  |  | 贵宾区淋浴隔断玻璃 | 1 |  |  |  | 干净、明亮、无水迹 |
|  |  | 贵宾区梳妆台台面 | 1 |  |  |  | 无积水、无垃圾、无污渍 |
|  |  | 贵宾区化妆镜 | 循 |  |  |  | 明亮、无印痕 |
|  |  | 贵宾室长凳 | 1 |  |  |  | 干净、无积灰、无污渍 |
|  |  | 贵宾室卫生间 | 循 |  |  |  | 干净、无异味；便池内无污物、无积垢；地面无积水、无垃圾；确保卫生纸供应及时 |
|  |  | 泳池通道楼梯 | 循 |  |  |  | 干净、无污物、无污渍 |
|  |  | 七楼池区地面 |  | 1 |  |  | 无污迹、无积水 |
|  |  | 七楼池区墙面 |  | 1 |  |  | 明亮、无污渍、无水迹 |
|  |  | 七楼池区溢水沟 |  | 1 |  |  | 无污迹、无积水、无垃圾 |
|  |  | 七楼池区鞋架 | 1 |  |  |  | 无垃圾、无水渍 |
|  |  | 七楼池区大泳池周边走道一圈 | 2 |  |  |  | 无积水、无污迹、无痰迹 |
|  |  | 七楼池区垃圾箱 | 1 |  |  |  | 垃圾及时清理、不过夜 |
|  |  | 七楼休息椅 | 1 |  |  |  | 无污渍、无水迹 |
|  |  | 七楼办公室 | 1 |  |  |  | 地面无污迹；墙角无积灰；桌面无垃圾；电脑显示器、打印机、机箱无积灰 |
|  |  | 七楼卫生间 | 2 |  |  |  | 便池无积垢；地面无水渍、无垃圾；水盆及龙头无水渍、无污渍、无残留；墙面无积尘、无死角；纸篓内垃圾及时清理、不过夜；确保卫生纸供应及时 |
|  |  | 七楼茶水间 | 2 |  |  |  | 物品摆放到位；垃圾及时清理，不隔夜；窗台无积灰；走道无垃圾 |
|  |  | 八楼看台 |  |  | 1 |  | 座椅无积灰；栏杆无锈迹；台阶无污迹、无垃圾 |
|  |  | 八楼卫生间 |  | 2 |  |  | 便池无积垢；地面无水渍、无垃圾；水盆无污渍、无残留；前面无积尘、无死角；纸篓垃圾及时清理、不过夜；确保卫生纸供应及时 |

4、工程部

1） 主要承担运健中心维修工作，确保中心设备设施正常运转，巡视检查运转中的设备是否可靠正常，发现问题妥善处理；

2） 根据运健中心要求做好对维保单位监管跟进，协助中心工程日常零星维修（所有维修材料费运健中心自行负责）；

3） 严格遵守安全生产条例和操作规程，严禁在工作时间做与工作无关的事情，严禁吸烟，严禁酒后上岗，严格执行外来人员进出机房的相关规定按时巡检，并做记录，发现异常情况立即向分管主管汇报，能处理的立即处理并做好处理记录，不能解决的，上报上级进行协调；

4） 检查机房及所属设施设备的安全措施，运行状态，环境卫生是否符合要求；

5） 厉行节约，合理用料，杜绝材料浪费工作结束后要做到“工完场地清”不将垃圾冲入雨水井；

6） 服务具体要求及范围：在服务期间内，提供物业管理综合服务，保证大楼内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，为运动健身、参加活动、培训、来访等人员营造一个健康舒适的环境，切实保障大楼运营开放、学习、培训、办公的正常实施。

- 大楼房屋、设施设备的维护运行管理

1） 房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风等日常养护维修；

2） 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理；

3） 确保房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；

4） 墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理；

5） 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向中心报告，提出方案和建议经批准后组织实施；

6） 遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务；

7） 零星维修时间不超过24小时，合格率应为99%以上。对房屋、设施设备做好日常完整的维修、养护记录。

- 大楼配套设施设备管理

公共设备维护、保养的范围：消防监控、中央空调机房、水泵房、电梯机房、中央空调水处理、电梯、水泵房、热水锅炉、配电房、外立面的维保与清洗等。有专业资质要求的工作岗位，物业公司应确保其从业人员符合国家与上海市相关要求并持证上岗。凡在维修设备过程中涉及更换零部件等必要的情况，应当报运健中心经相关人员确认后由运健中心承担维修费用。

现将中心委托中标方进行维护或保养的具体项目列示如下：

委外项目（费用包含在本物业服务范围内）

| 序号 | 项目内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高配间设备电试以及安全用具试验 |  |
| 2 | 电梯维保及年检 | 特种设备（含电梯限速器校验） |
| 3 | 空调维保 | 中央空调以及训练馆独立空调 |
| 4 | 水处理系统检测检验 |  |
| 5 | 锅炉维保及年检 | 特种设备（含锅炉安全阀等校验） |
| 6 | 消防设备维护 |  |
| 7 | 远程监控信息费 |  |
| 8 | 下水道疏通养护 |  |
| 9 | 物联网维护费 |  |
| 10 | 区域报警服务器维护 | 5楼财务室以及6楼售票处 |
| 11 | 电脑网络维护 |  |
| 12 | 外立面维修保养、清洗 |  |
| 13 | 机械车库维保及年检 | 特种设备 |
| 14 | 充电桩维护 | 地面停车区4个，B2停车区6个 |
| 15 | 绿化养护 |  |
| 16 | 开放区域空气、水质检测 |  |
| 17 | 虫害消杀 | B2层-8楼 |
| 18 | 生活垃圾清运 |  |
| 19 | ETCP停车收费系统 | 武定路、昌化路、康定路（进、出口）、地库 |
| 20 | 集中空调通风系统检测 |  |

注：设备在维（保）护过程中必须符合国家相关行业规范和标准，务必确保设施设备运行安全、合法合规。

1）高配间设备电试以及安全用具试验

按照相关部门以及电力行业内电力设备检修调试及验收的技术规范标准执行，负责落实专业电力检测单位进行每年一次高压配电间电试测试，并对配电间的安全用具进行半年一次或者一年一次的检测（检验频次根据相关要求以及中心内部规定），并出具相关的合格试验报告。

2） 电梯维保及年检

2.1根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度；

2.2 电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养；

2.3 健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好5台电梯安全年检工作以及电梯限速器校验工作；

2.4 保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁；

2.5 保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理；

2.6 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作；

2.7 建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；

2.8 严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备；

2.9 电梯由专业资质的电梯维修保养单位进行维修保养（包含维修保养费用，不含设备大修或改造），并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；

2.10 电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3） 空调维保

3.1 建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行；

3.2 保证空调系统安全运行，冷/热模式转换正常运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象；

3.3 有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全归档；

3.4 中央空调系统每年不低于2次对系统进行监测和维保，对空调设备主机、冷凝器、过滤网等进行清洗和保养，对系统参数进行检测；并有书面维保记录，突发空调机组故障必须2小时内赶到现场处置；

3.5 定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，保养人员24小时响应，随叫随到；

3.6 空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录；

3.7 具体清洗维修等操作规范应符合国家相关标准和行业标准。

4）水处理系统检测检验

4.1 定期做好水系统检测及化验包含（冷冻水、热媒水、锅炉水处理），二套冷冻水、二套热媒水系统，水质检测每月一次，并出具水质报告。锅炉水处理一个月取样化验2次；

4.2 确保对运健中心检查结果的保密。

5） 锅炉维保及年检

5.1 负责运健中心大口5台热水锅炉的维护保养，内容为：

5.1.2 热水炉炉膛检查，清理积灰；热换器检查清理、燃烧架检查；

5.1.3 隔热板检查是否有裂缝，点火组件检查是否有积碳，及时清理；

5.1.4 确保对大、小电磁阀、温控器、运行温控器、极限温控器、流量开关、温度表、压力表、安全阀等设备组件的检查以及运行正常；

5.1.5 系统冷热泵检查是否运行正常；系统控制箱检查是否灵敏。

5.2 一年不低于4次对5台锅炉进行维护保养；

5.3 确保一般故障能在运健中心报修后2小时内修复，重大故障则根据实际情况尽快修复；

5.4 负责5台锅炉的年检工作，包括压力表半年检验一次，安全阀一年检验一次，燃气锅炉年检一年一次，热水锅炉水压试验三年一次；

5.5 做好5台锅炉的锅炉安全阀校验工作。

6） 消防设备维护

6.1 负责运健中心场馆火灾自动报警系统、室内消火栓、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统进行日常管理和养护；

6.2 按时对消防、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法；

6.3 严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；

6.4 消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好有效，接线牢固可靠；

6.5 大楼内的消防报警系统与市统一联网，确保消防报警系统运行状态时刻保持畅通，全天24小时有人员响应；

6.6 确保大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调以及相关设备运转良好；

6.7 强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：高压配电间、弱电间、滤水机房、水泵房、大楼东侧5楼档案室、财务室等；

6.8 强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防监控室、电梯机房、水泵房等设施设备重地；

6.9 强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理；

6.10 强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品；

6.11 维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间；烟感、温感每月检查一次；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；

6.12 消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；

6.13 消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；

6.14 每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时维修人员应及时到场；

6.15 消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练；

6.16 每月一次火灾自动报警系统保养和维修，保养及完成后填写书面记录存档。

6.17 每季度一次对大楼联动控制系统进行保养和检查。

7） 自动火灾报警系统远程监控

7.1 根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《城市消防远程监控系统》（GB26875-2011）标准，负责运健中心一套自动火灾报警系统及火灾探测器采编、录入至FAS信息数据运健中心库；

7.2 FAS智能终端安装与调试，确保消防系统运行状态提供24小时全天候监控和信息管理服务；对运健中心消防系统24小时实时监控，一旦发生报警立即联动报警市应急管理中心，并电话短信方式第一时间通知运健中心应急联系人员；

7.3 FAS智能终端应具备手动报警功能，中标方负责对终端设备故障提供维护保养服务。

7.4 根据《消防法》及《上海市消防条例》确保消防报警控制系统远程联网正常运行。

8）下水道疏通养护

8.1 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

8.2 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

8.3 保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

8.4 定期检修维护供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表正常运转；

8.5 保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

8.6 负责运健中心范围内雨水管道和污水管道的疏通；17个雨水井，17个污水井，1个排水专用监测井，260米雨水管道，260米雨水管道。做好每月一次污泥外运，清捞和疏通雨、污水井；

9） 消防设施设备物联网维护

9.1 中标方负责做好运健中心消防报警系统和水系统报警监测服务；

9.2 负责火灾自动报警主机内所有设备点位；喷淋系统：湿式报警阀之后喷淋末端、喷淋主泵进口、稳压泵出口；消火栓系统：环管最不利点、消防栓进口、出口；

9.3 负责在控制室新增用户终端设备、连接消防主机报警系统，并在平台上显示（相关部门另有规定的从其规定）；

9.4 消防水系统中新增水压信息采集器，实时获取水系统管网压力数据，实时在平台上显示；

9.5 运健中心可以通过网络web与手机APP端登录查看系统运行情况；

9.6 每季度一次到现场进行检查固定设备的运行情况；

9.7 定期电话回访现场设备、系统运行情况，提供免费系统平台软件升级服务；

9.8 按消防主管部门要求免费提供相关信息的输送。

10） 区域报警服务器维护

10.1 定期派人员对运健中心巡检报警装置运行状态进行检查，并向运健中心提供有关建议；双方确认留下书面记录；

10.2 中标方委派第三方在运健中心设定的报警服务责任时间内，接获报警信号，由处警人员赶赴现场进行处置；

10.3 确认报警装置监控范围内有警情时，即刻予以处理，并通知运健中心有关人员会同处理；

10.4 如因报警设备故障，区域安防单位必须保障随时到场处理。

11） 电脑网络维护

11.1 中标方负责运健中心网络系统、无线网络系统、办公电脑系统日常维护、维修、保养、应急抢修、以及技术支持（需资质要求的从其要求）；

11.2 包括运健中心电脑网络系统的常用软件和硬件日常维护和保养（每月固定一到两次维护保养）；

11.3 对运健中心电脑网络系统的常用软件、硬件应急抢修；

11.4 维护过程中接受运健中心的监督，发现设备配件问题需要更换时，中标方需要书面向运健中心报告，提交设备配件明细及费用清单，更换过程中免收人工费，按实结算；

11.5 维护过程中，发现不属于维护范围内的设备发生故障，应及时报告运健中心；

11.6 中标方提供24小时应急服务，在接报修后4小时内赶赴现场处置。

12） 大楼外立面维修保养及清洁

12.1 中标方每年组织2次针对性的幕墙安全检查，每月一次幕墙日常巡检，并予以书面记录；

12.2 幕墙板有无松动、脱落及损坏现象；

12.3 外立面装饰条是否有松动、脱落及损坏现象；

12.4 检查密封胶是否老化、龟裂、开裂等现象；

12.5 开启门窗部分执手、连杆、锁扣是否灵活、缺损、锈蚀；

12.6 对检查中存在的问题如松动、损坏、脱落、老化等现象采取部件更换，小问题随即修复，并对所做的处理措施做好相关记录；

12.7 由运健中心负责提供需维修配件及日常维修过程中的耗品；

12.8 发生应急事件确保24小时随叫随到，对损伤部位进行检查，并采取适当的临时应急措施；

12.9 中标方确保幕墙检查、保养维修及时，所有机具设备安全可靠，操作灵活，从业人员应当具备法规规定的从业资格；

12.10 幕墙保养件维修过程中，必须遵守JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》的安全操作；施工过程中发生人身及财产损害由作业单位承担责任；

12.11 中标方应当负责做好大楼外面幕墙清洗工作，按时完成每年2次清洗工作，清洗范围总共为5340平方米，分别为：大楼东南立面1610平方米、西南立面1610平方米、北立面幕墙为1250平方米、北立面固定玻璃为310平方米、西侧观光电梯及内部井道为560平方米；

12.12 维保以及清洗必须做好能够保障周边环境、设备、器械、人员安全和完好的措施，作业流程应当做好记录和核对。

13） 机械车库维保及年检

13.1 机械设备操作工持相关证件为优，确保完成运健中心机械车库的维保与年检工作；负责完成年检中发生的属相关范围内的整改工作；

13.2 定期对停车设备进行维护保养，在接到运健中心紧急召修后，提供召修服务；

13.3 自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

13.4 在接到运健中心报修或电话通知时，30分钟内赶至现场应急处置；

13.5 随时听取运健中心的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；

13.6 每月由专业维护保养人员对停车库进行有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和委派单位保养规范进行全面维修保养，确保停车库正常运行；

13.7 按要求系统地检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换已磨损的零部件；

13.8 以国家有关安全标准和设备的安全标准，维护保养运健中心的停车库设备；

13.9 在国家安全检测机构对停车库年检，中标方将对设备进行一次全面检查。中标方协助国家安全检测机构进行年检；

13.10 在中标方责任以外之材料损坏，更换或修理之费用将由运健中心承担。国家有关安全标准的规定发生改变需增减安全装置时，由运健中心支付增减安全装置所产生的材料费用。

14） 充电桩维保

14.1 确保所供产品符合国家标准；

14.2负责运健中心10台充电桩的维护保养，负责免费培训运健中心相关人员使用，掌握设备的正确使用方法，维护一般知识和一般故障排除；

14.3 自助充电系统投入正常运行后，每月收取的充电费用及时缴付运健中心专户，中标方不得以任何形式截留；

14.4 每月结算日前应当打印当月设备运营明细清单，并签字确认。

15） 绿化养护

15.1 运健中心绿化养护面积约3000平方米，负责运健中心广场绿化养护和室内绿化的养护；

15.2 专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。乔木、灌木草等保存率95%以上，大乔木保存率98%以上；

15.3 浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作；

15.4 提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务；

15.5 派专人负责绿化区域内垃圾的清理；

15.6 确保草坪的日常维护

15.6.1 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪；

15.6.2 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米；

15.6.3 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）；

15.6.4 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5株杂草；

15.6.5 清除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物；

15.6.6 室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％，绿地设施及硬质景观完好无损；

15.6.7 植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满；

15.7 确保绿篱、树木的日常维护

15.7.1 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除；

15.7.2 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛；

15.8 确保乔灌木、花卉的日常维护；

15.8.1 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除；

15.8.2 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛；

15.9 确保室内绿化的日常维护

15.9.1 负责运健中心5楼办公区域公共部位的绿植摆放和养护，及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，按季节和需要进行定时更换；

15.9.2 花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土；

15.9.3 室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

16） 开放区域空气、水质检测

16.1 负责对公共场所（游泳池）温度、风速、相对湿度、二氧化碳、水面照度、可吸入颗粒物、空气细菌总等项目，根据GB/T18204（相关部门或行业另有规定的，从其规定）对2个点位进行检测；

16.2 公共场所（水质）；PH值、尿素、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群、总氯、池水温度、游离性余氯等，根据DB31/890-2015（相关部门或行业另有规定的，从其规定）每月检测一次（每月5日前完成采样）检测；

16.3 根据监测项目和检测次数的要求进行采样和分析，按照国家计量认证的有关规定按时出具检测报告；

16.4 对检测数据和技术做好保密工作，未经运健中心同意不得泄露给第三方。

17） 虫害消杀

17.1 负责运健中心大楼B2-8F所有区域（不含租赁单位）的虫害消杀工作；

17.2 每年4-10月每月除害4次，每周一次；其他月份每月不低于2次除害；

17.3 派出的除四害工作人员必须经培训上岗，持上岗证书；

17.4 确保投放药物不影响公共区域环境，是虫害密度达到市爱卫会规定的标准；

17.5 定期进行除害服务工作，负责质量跟踪；现场服务时遵守运健中心有关制度；做到安全操作。

18） 垃圾清运（除建筑垃圾外的生活垃圾清运处理）

18.1 垃圾清运应当按上海市生活垃圾管理要求分类投放清运处理，所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。因中标方管理不当、监督不力或其他不作为而产生的罚款等相关责罚（费）由中标方负责或承担；

18.2 垃圾清运、处理的范围分为：干垃圾、湿垃圾、可回收物及有害垃圾；

18.3 每天定时清运、处理2次以上，做好分拣工作，负责与环卫对接做好每天收集、分拣、清运工作；

18.4 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口；

18.5 垃圾的清运、处理，监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

19） ETCP停车收费系统维护

19.1 为该停车收费系统提供相关的技术支出、维保、更换或维修故障设备和软件系统升级、调试，采取有效措施保护，防止系统和与其配套设备的破坏、丢失、损毁、移动、屏蔽等；

19.2 系统发生故障后，能够及时响应，做好排查、排除故障的工作，不得影响停车运营和管理。

20）集中空调通风系统检测

负责运健中心的集中空调通风系统检测工作，检测结果应当符合标准WS/T394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》或者DB 31/405-2012《集中空调通风系统卫生管理规范》（相关部门或行业另有规定的，从其规定），不得进行不符流程和规定的检测，并出具符合规定的检测报告。

- 小型维修内容及要求

1） 水、电、空调、卫生间设备、家具、门锁、电器设备维修不过夜。应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时，维修材料费用由运健中心提供；

2） 遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修；

3） 排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当立即疏通（需换厕盆的除外）；

4） 公共照明、水电气设施每日检查一遍；

5） 楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次；

6） 设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜，维修项目应当做好相关记录，且应与运健中心工作人员共同做好维修项目的确认与核准，保障维修项目在维修之后的正常使用或运行；

7） 要配合运健中心及相关单位做好节约型楼宇建设工作。

(七） 本中心的责任和义务

1、对中标方物业相关工作进行监督、检查；

2、为中标方无偿提供水、电、库房等必要的工作条件。为相关物业人员提供更衣、休息、自用膳等便利；

3、所有日常维修材料费用均有本中心自行负责；

4、教育有关人员遵守相关制度，共同维护室内外卫生；

5、中心如有特殊原因要求中标方完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与中标方驻点负责人进行联系，以便工作安排。如中心擅自要求完成其它事项而影响中标方本职工作、引发相关问题的，中标方不承担相应违约责任。

(八） 中标方的责任和义务

1、按投标书的内容，对中心全面负责及实施物业管理工作，完全响应中心服务需求；

2、做好场馆各项安全保障工作，包括但不限于：消防安全、监控等。服从中心各项规章制度以及管理要求，维护馆内人员秩序和安全。按工作范围、程序标准完成相关工作，违者将承担相应违约责任。保证工作完成的数量和质量，达到中心要求。

3、协助运健中心做好建筑物、设施设备各项维修、维护工作和应急协调机制，对应具备相关资质和条件的工作岗位和内容，必须按国家或本市规定持证上岗；

4、协助运健中心做好场馆内水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门的联络，建立良好关系和应急协调机制；

5、建立馆内设备设施、保安、保洁、车辆等日常管理档案；

6、保守场馆各项需保密事项，维护场馆各项法律权益；

7、物业人员应统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡，保持礼貌、热情为锻炼者服务，不发生违规行为；

8、爱护建筑物及室内外各种设施，注意节水节电。如中标方人员失误造成损坏，由中标方承担经济责任；

9、在物业管理中，若中标方工作范围内出现质量问题，中心可以提出口头警告要求返工。如不见效，可发出质量不合格处理单。二次仍不见效，中标方将承担相应违约责任，中心将会采取相应措施进行处理。

三、其他

（一） 本项目的变电所设备、电梯、消防、中央空调、锅炉等设施设备的维保由中心委托中标方负责，费用包含在本次招标范围内，若有未列明的维保项目中标方也应当配合中心做好检修、维保维护等工作，相关费用则由本中心承担（支付第三方）；

（二） 本项目物业服务不包含运健中心大楼内租赁单位单元内的物业服务；

（三）本预算包含中标方所需开办物资费用；

（四）针对本项目开放场馆的特性，指出本项目管理的重点、难点所在，并制定相应的处理措施；

（五）本项目举行重大赛事，中标方须根据中心的情况，编制针对性较强的应急预案和各项安全保障措施，如重大体育赛事后勤保障方案，节能管理方案，游泳馆溺水应急预案等；

（六）消防监控人员、锅炉工必须持相关有效证书上岗；

（七）投标单位在投标方案中设定的岗位和人员需要满足中心实际服务需求；

（八）投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。严格遵守中心的各项规章制度，并按照执行。

（九）投标单位应根据项目标的实际情况，对防台、防汛、防火、防震、传染病防治、突发事件处置等突发情况制定有针对性的应急预案。

（十）投标单位应根据项目标的实际情况，在垃圾分类、危废物品管理、节能降耗、员工职业健康管理等方面制定有效的工作计划和实施安排。

四、承诺

（一）承诺重大赛事期间增派人员保障安全，增派人员费用由中标方自负，不得向本中心收取任何费用；

（二）本项目所有员工用工性质为合同制，并办理缴纳相关社保；

（三）将严格推行并实施规范化服务，达到细微、周到、真诚、规范的服务要求，每季度一次配合业主方对客户进行满意率征询，对合理的建议及时采取措施，提高客户满意度。设立投诉、接待平台，做好相关记录，创立一个规范、便捷、到位的客户服务信息平台；不随意透露中心各类消息，履职尽责。

（四）建立24小时应急机动响应机制（1小时之内到达现场），各类突发事件及时响应处置，各类服务需求24小时内给予答复。承担安全保障、可靠、有效的快速响应；

（五）根据国家有关要求，负责落实好每年至少一次的消防演练。

五、承担风险

（一）服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，本中心不承担任何责任；

（二）中标方与其聘用人员发生纠纷，均由中标方负责调解与处理，本中心不承担责任；

（三）中标方员工之间在工作期间发生的各项内部纠纷,由中标方自行承担,与本中心无关；

（四）中标方员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题,发生工伤事故全部费用由中标方自行承担, 与本中心无关；

（五）中标方用工应遵守国家有关法律法规,并合法办理各种用工手续,如因用工不当,给中心方造成损失由中标方全部承担。

（六）中标方在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标方负责处理并承担法律责任和道义责任。