## 汇总
上海市第一康复医院综合楼新建工程电梯采购及安装项目 报价汇总表
序号 | 报价项目 | 金额 | 备注
1 | 电梯设备 | 0 | 含电梯设计、供货、运输、轿厢装潢，选配功能。含税点 %
2 | 电梯安装 | 0 | 含电梯安装、调试、安全检验、验收配合，免费保养。含税点 %
3 | 保修期（年） | 年 | 自甲方项目交付业主之日后，自报期限不得少于两年，否则视为商务偏离超出招标文件规定的范围
4 | 报价合计 | 0

## 电梯设备供货
上海市第一康复医院综合楼新建工程电梯采购清单
项目 | 电梯编号 | 用途 | 类别 | 数量 | 设备单价 | 设备小计 | 机房 | 井道尺寸 | 期望最大的轿厢尺寸 （小于等于下列参数） | 门洞尺寸 | 层门净尺寸 | 载重量（kg） | 速度（m/s) | 底坑深度（m） | 顶层高度（层高）（m） | 提升高度（m） | 停靠楼层 | 开门方式 | 控制方式 | 备注
上海市第一康复医院综合楼新建工程 | YT1/ YT2 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 2 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 群控
| YT3 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 有 | 3000X2700 | 2300X1900 | 1800X2200 | 1600X2100 | 2250 | 1.75 | 2.2 | 4.95 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 群控 | 无障碍电梯
| YT4 | 医生、供应 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控
| YT5 | 检查、手术梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控
| FYT6 | 污物电梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控 | 消防电梯
| YT7/ YT8 | 门诊电梯 | 医用电梯 | 2 |  | 0 | 无 | 2400X3050 | 1500X2350 | 1400X2200 | 1200X2100 | 1600 | 1.5 | 1.8 | 4.8 | 8.7 | 1-3F | 旁开 | 群控 | YT8为无障碍电梯 设置对重安全钳
| HT1 | 药房供应电梯 | 货梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X2200 | 1400X1740 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 10.5 | B1-2F | 中分 | 单控 | 贯通电梯 设置对重安全钳
| HT2 | 厨房供应电梯 | 货梯 | 1 |  | 0 | 无 | 1700X1600 | 1000X1000 | 1000X2200 | 800X2100 | 550 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 17.1 | 1F，5F | 旁开 | 单控 | 2F～4F不停靠 设置对重安全钳，增加井道安全门
| FKT1 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2450X2100 | 1600X1400 | 1100X2200 | 900X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 15.6 | B3-1F | 中分 | 单控 | 消防电梯
| FKT2 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2200X2100 | 1500X1500 | 1100X2200 | 900X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 15.6 | B3-1F | 中分 | 单控 | 消防电梯
电梯设备费合计 | [5 empty] | 0

## 电梯设备安装
上海市第一康复医院综合楼新建工程电梯安装清单
项目 | 电梯编号 | 用途 | 类别 | 数量 | 安装单价 | 安装小计 | 机房 | 井道尺寸 | 期望最大的轿厢尺寸 （小于等于下列参数） | 门洞尺寸 | 层门净尺寸 | 载重量（kg） | 速度（m/s) | 底坑深度（m） | 顶层高度（层高）（m） | 提升高度（m） | 停靠楼层 | 开门方式 | 控制方式 | 备注
上海市第一康复医院综合楼新建工程 | YT1/ YT2 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 2 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 群控
| YT3 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 有 | 3000X2700 | 2300X1900 | 1800X2200 | 1600X2100 | 2250 | 1.75 | 2.2 | 4.95 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 群控 | 无障碍电梯
| YT4 | 医生、供应 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控
| YT5 | 检查、手术梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控
| FYT6 | 污物电梯 | 医用电梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X3000 | 1500X2350 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1600 | 1.75 | 2.2 | 4.85 | 90.5 | B3-20F | 中分 | 单控 | 消防电梯
| YT7/ YT8 | 门诊电梯 | 医用电梯 | 2 |  | 0 | 无 | 2400X3050 | 1500X2350 | 1400X2200 | 1200X2100 | 1600 | 1.5 | 1.8 | 4.8 | 8.7 | 1-3F | 旁开 | 群控 | YT8为无障碍电梯 设置对重安全钳
| HT1 | 药房供应电梯 | 货梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2400X2200 | 1400X1740 | 1300X2200 | 1100X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 10.5 | B1-2F | 中分 | 单控 | 贯通电梯 设置对重安全钳
| HT2 | 厨房供应电梯 | 货梯 | 1 |  | 0 | 无 | 1700X1600 | 1000X1000 | 1000X2200 | 800X2100 | 550 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 17.1 | 1F，5F | 旁开 | 单控 | 2F～4F不停靠 设置对重安全钳，增加井道安全门
| FKT1 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2450X2100 | 1600X1400 | 1100X2200 | 900X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 15.6 | B3-1F | 中分 | 单控 | 消防电梯
| FKT2 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 |  | 0 | 无 | 2200X2100 | 1500X1500 | 1100X2200 | 900X2100 | 1050 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 15.6 | B3-1F | 中分 | 单控 | 消防电梯
电梯安装费合计 | [5 empty] | 0

## 电梯装潢标准
上海市第一康复医院综合楼新建工程电梯装潢标准
项目 | 电梯编号 | 用途 | 类别 | 数量 | 轿厢前侧壁 | 轿厢后壁 | 轿厢顶 | 轿厢地板 | 三侧不锈钢扶手 | 轿厢操作箱 | 侯梯厅召唤箱 | 无障碍配置 | 轿门 | 厅层门 | 厅门门套 | 厅门地坎 | 备注
上海市第一康复医院综合楼新建工程 | YT1/ YT2 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 2 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示，踢脚式召唤箱 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：304发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| YT3 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 配置 | 发纹不锈钢面板，LED显示，踢脚式召唤箱 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 配置 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：305发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 残疾人操作箱（内嵌式），轿厢侧边设置轮椅防撞板
| YT4 | 医生、供应 | 医用电梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：306发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| YT5 | 检查、手术梯 | 医用电梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示，踢脚式召唤箱 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：307发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| FYT6 | 污物电梯 | 医用电梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板*2，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：308发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| YT7/ YT8 | 门诊电梯 | 医用电梯 | 2 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | YT8：配置 | 发纹不锈钢面板*2，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | YT8:配置 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：309发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | YT8:残疾人操作箱（内嵌式），轿厢侧边设置轮椅防撞板
| HT1 | 药房供应电梯 | 货梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：310发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| HT2 | 厨房供应电梯 | 货梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：311发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| FKT1 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：312发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板
| FKT2 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1 | 304发纹不锈钢，1.5mm | 全身镜 | 304发纹不锈钢天花吊顶 | 人造石英石地板 | 无 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 发纹不锈钢面板，LED显示 | 无 | 304 发纹不锈钢 | 防火门2小时防火不隔热面板材质：313发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 标准，发纹不锈钢（饰面参照室内装饰设计） | 铝合金（结合总体精装修设计） | 轿厢侧边设置轮椅防撞板

## 电梯功能标准
上海市第一康复医院综合楼新建工程电梯功能标准
项目 | 电梯编号 | 用途 | 类别 | 数量 | 所有电梯功能要求：必须满足 | [7 empty] | 备注
上海市第一康复医院综合楼新建工程 | YT1/ YT2 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 2 | 消防服务功能 | 五方通话 | BA监控信号（RS485接口） | 数字视频电缆 | 到站钟 | 节能运转功能 | YT7、YT8、HT1、HT2：对重安全钳 | 物联网信息接口 | 1、 本表电梯参数根据国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB7025、国标图集13J404《电梯 自动扶梯 自动人行道》提供的相关电梯技术参数。待电梯招标确定后，由电梯供应商提供相关技术参数，以厂商电梯参数为准。 2、 设置对重安全钳的电梯底坑地面需按最小6KPa的均布荷载设计。 3、轿厢、层门尺寸以厂家产品为准
| YT3 | 出入院、家属探视梯 | 医用电梯 | 1 | 司机操作 | 基准层返回 | 满载不停 | 闲暇自动检测功能 | 开门报警 | 警铃（轿顶） | 质保24个月 | 无线通话功能
| YT4 | 医生、供应 | 医用电梯 | 1 | 物联网云数据对接 | 远程监控 | 护栏1100mm | IC卡用户管理 | 二合一光幕 | 停电应急平层 | 冷暖型电梯空调 | 轿厢内双侧呼叫按钮
| YT5 | 检查、手术梯 | 医用电梯 | 1 | 取消错误呼叫功能 | 操作盘文字信息 | 语音报站 | 开门时间自动调整 | 强制关门 | 运行时间监测 | 轿厢意外移动保护装置 | 无障碍电梯低位外呼按钮
| FYT6 | 污物电梯 | 医用电梯 | 1 | VIP层刷卡停靠 | 无障碍电梯低位护栏 | 电梯厅楼层显示 | 物流机器人协议端口开放 | YT4:IC卡用户系统 | YT1-3,YT5:脚踢式召唤箱
| YT7/ YT8 | 门诊电梯 | 医用电梯 | 2
| HT1 | 药房供应电梯 | 货梯 | 1
| HT2 | 厨房供应电梯 | 货梯 | 1
| FKT1 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1
| FKT2 | 地下车库客梯 | 客梯 | 1