- 项目概况

- 项目名称：浦江镇2025-2027年村级河道泵闸、水闸等养护。

- 本项目包含村级河道泵闸、水闸养护。

3、村级河道泵闸、水闸等养护内容：

涉及镇域内泵站、水闸等，共计42座。另有2座污水管（截流井）设施。其中2015年翻建完成的排涝泵站2座；2021-2022年浦江镇结合生态清洁小流域，通过市水利专项项目陆续建成小型泵、水闸40座（含泵闸12座、水闸6座、涵闸19座、一体化泵站3座）。

- 村级河道泵闸、水闸等养护

（一）养护要求

养护单位应提供泵闸、水闸、涵闸、一体化泵站养护管理的所有服务，包含保持泵闸、水闸、涵闸、一体化泵站完整清洁、操作灵活、运行安全可靠，及时进行保养和局部修补，确保安全运行，充分发挥泵闸和水闸功能，具体要求如下：

1.闸门养护：清洁闸门表面及闸门体上泥沙、污垢；检查并及时修复止水、连接、工作轮滑块等部件的裂纹或锈损；对运转部件进行加油润滑，确保正常运行。频率为每年4次。

2.拦污栅养护：更换拦污栅及其框架、格栅、吊杆、附件等。频率为两年1次。

3.启闭机养护：紧固连接件；润滑传动件；清洁制动轮表面，确保无油污及垃圾，制动可靠；清理螺杆、钢丝绳、螺母等，并涂脂保护，确保设施无弯曲变形、锈蚀。频率为每年2次。

4.发电机养护：检查燃油、润滑机油的油量、油质及冷却水的水量、水质等，并进行及时更换或补充；对发电机进行整体清洁及运行试验。频率为每年2次。

5.配电柜：检查柜内，查杀虫鼠；修复损坏的应急工具、灯具、摇把、熔断器手柄、电缆接头、接地线；做好柜体的保洁除尘工作。频率为每年2次。

6.控制柜：检查控制回路，更换老化、锈蚀、破损的线路；检查并更换损坏的仪表、指示灯等；做好柜体的保洁除尘工作。频率为每年2次。

7.水泵养护：清洁水泵；紧固水泵与管路连接螺栓；调换密封用的填料；加注润滑油脂和填料；清除水泵渗漏油污等。频率为每月2次。

8.附属房屋养护：确保房屋及附属建筑吊顶、墙体、墙台面、地面、楼梯、通风道等的日常维修，每年对房屋进行涂料刷新，定期做好附属建筑物、构筑物的巡查工作，发现问题及时处置。

9.绿化养护的要求：树木无枯枝、枯叶；清除杂草、残枝败叶等杂物；草地边缘修剪整齐，保持完整；防治花木病虫害；及时补种死树、死草。

10.金属围栏养护要求：每年除锈、油漆一次，维修更换有损坏围栏，确保金属围栏完好无损。

11.加强对泵闸、水闸控制区域内河道水质的巡查，如发现水质不佳，第一时间上报水务站；若河道水质检测发现指标异常时，及时到现场查明原因并锁定区域；如区域内有调水需求，需上报水务站审核通过后实施；巡查频率为每月2次，水稻种植季节每周1次。一旦发现水质异常情况，如发绿、变色、发黑等，应及时上报和第一时间调水，直至水质正常为止。

（二）防汛防台要求

1.防汛防台工作事关大局，必须做到令行禁止，当热带风暴或台风警报发出后，工作人员必须全部到岗，做到无脱岗、脱人现象发生，并按警讯采取预降区域内河道水位，提高蓄水量。在抢险过程中必须服从统一调度，不得擅自行动，否则将严肃处理。

2.切实加强机电设备的例行保养和日常维修，确保启闭设备、发配电系统处于正常状态，确保在停电情况下，能立即启动备用电源、柴油发电机组，确保闸门迅速启闭；按照“五不放过”要求加强防汛检查，发现问题及时落实处置措施并及时上报；认真落实检查养护制度，加强水工建筑物观察，及时掌握已存在问题的发展趋势。

3.各闸备好备足机电设备的易损零配件和各种常用抢险工具，配电箱、电缆、电筒等，大件防汛物资由防汛物资仓库统一储备。

4.节假日期间，职工应注意收听气象预报，在接到险情报告后服从命令，及时到岗，投入防汛抢险工作。

5.有针对性地开展防汛安全教育，进一步增强职工的防汛责任意识，营造良好的防汛氛围。

6、度汛期间，当发现外河水位较高时，务必采取好措施，确保内河水位在安全范围内，保证村庄、道路、田地等不要受淹。

（三）管理要求

1.按时间节点上报各类报表和汇编资料，编写上报月度、年度工作计划、总结。及时信息上报，主要以开展活动和处理突发事件等为主。

2.及时登记闸类设施运行状况，完善闸类设施档案。

3.制订专门的养护作业指导规程或守则，养护班长负责养护工作的作业指导和日常巡查，及时上报巡查问题及整改情况，做好闸类设施巡查养护记录。发现问题及时向项目经理或负责人通报。

4.项目负责人负责闸类设施养护工作的检查，并把巡查结果和整改措施填写于闸类设施养护质量巡查表记录。遇重大问题或需要协调处理的问题向招标人汇报。

5、加强养护人员管理，完善劳动纪律、安全、巡查监管、员工职责等制度。抓好安全工作，定期开展养护人员的安全和业务培训，确保养护人员和居民人身财产安全，一旦出现安全事故，均由中标单位负责。

6、养护人员配置不得低于14人，对养护人员采取“四定”工作方法，定人、定岗、定时、定任务。未按要求配置养护人员及养护不到位的，下一轮泵闸、水闸等设施养护采购时不予考虑。

7、各养护标段须独立设置项目部，并合理设置作业用房。项目部一般应配备办公室、会议室、值班室、抢险物资仓库，并配有电脑、电话、打印机、办公家具等办公设备，组织结构图、项目指挥图、项目部形象进度安排图、岗位职责牌、各项管理制度、安全制度等资料应及时上墙。作业用房是供一线工人休息和放置作业工具的工作用房，应具备基本的生产生活功能。

（四）考核办法

参照《闵行区市场化水闸运行管理工作考核评分细则》《闵行区市场化水闸维修养护工作考核评分细则》，采取月度考核、半年度、年终考核相结合的方式对市场化水闸、泵闸等设施运行管理、设施设备运行养护单位进行考核。考核由浦江镇水务站组织实施，会同投资监理，采取月度、半年度、年终考核相结合的方式对市场化水闸、泵闸、泵站、涵闸设施运行管理，设施设备运行养护单位进行考核。

（五）考核结果

考核实行百分制，月度考核平均成绩乘以40%+半年度考核成绩乘以60%，得出年度考核总成绩。全年考核成绩95分以上为优秀；90～94分以上为良好；80～89分为合格；80分以下为不合格，第二年不再续签养护合同。

1.年度考核结果为优秀的，全额支付年度养护经费；年度考核结果为合格的，按考核扣分单项进行扣款。

2.月度考核不合格的，扣除10%考核奖励费，连续两个月考核为不合格的，应及时约谈中标单位。约谈后的下个月考核结果仍不合格的，中标单位收取的预付款应退还给采购单位，采购单位有权解除采购合同。半年度考核不合格的，扣除50%考核奖励费。年度考核总成绩不合格的，扣除全部考核奖励费。

3.涉及市、区、镇及第三方检查或考核存在管理养护不到位或整改不力、不及时等问题被通报的，每次处罚人民币1000元；检查时，泵闸、水闸等设备无法正常运行、附属设施（护栏、标识标牌）缺失等情形，每次处罚人民币1000元；因设备未有效运行导致周边河道水质下降的，每次处罚人民币5000元；因管理养护不到位，造成一般信访投诉的每次罚人民币500元。造成媒体曝光、重复信访等严重不良影响的，视情节严重情况处5000元～50000元人民币罚金。每月度以镇水务站罚金通知为准，同时扣除相应的季度考核分。所处扣款在半年度和年度支付养护费时予以扣除。

（六）禁止行为

在水闸、泵闸、涵闸、一体化泵站管理范围内，不得从事下列活动：

1.损毁水闸、涵闸等水工程设施；

2.设置网簖、网箱及其他捕捞装置；

3.危害、影响水闸等设施正常运行秩序的其他活动。

- 养护清单

养护清单详见上传文件附件1“2025年村级河道泵闸、水闸等养护明细表”，附件2“污水管（截流井）设施明细表”。

- 服务期限

服务期限3年，2025年2月21日至2028年2月20日。一年一签合同。

养护期限内如遇政策性变化，需积极配合调整。自政策推行之日起该合同终止，养护经费按实结算。

- 付款方式

提留合同价的20%做考核奖励费，养护费用2025年支付合同价的30%，剩余费用2026年支付。最终以财务监理出具的审价报告金额及财政支付为准。

- 其他要求

- 本项目的实施主体和书面合同签订主体为上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心（水务）条线，本项目的承包方式按本招标文件规定的承包范围由承包人按包工包料、包工期、包质量、包安全、包环境保护的方式实施工程养护承包。

- 中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。成交人按照合同约定并经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。但投标人应在投标文件中事先注明拟分包工作的内容和分包对象，接受分包的分包人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。成交人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。合同中项目承包范围内的工程项目未经采购单位同意一律不得转包，也不能未经招标人同意擅自分包，否则一经查实，招标人有权立即终止建设项目养护合同，并由此产生的一切法律责任和经济损失均由成交人承担。

- 中标单位应严格按照已确认的养护内容及标准要求组织实施管理养护作业，并无条件地接受采购单位及其委托的第三方对工程项目进行监督管理。

- 中标单位在投标书中承诺选定的拟派本项目人员，未经采购单位同意，不得任意调换和撤离。

- 其他未尽事宜，详见合同。