第二章项目招标需求
一、说明
1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
二、项目概况
2项目名称

中国（上海）自贸区基础云平台2025年建设项目
3项目地点

上海市浦东新区迎春路520号（采购人指定地址）。
4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
2016年以来，浦东新区按照政务系统服务器存储资源集约化建设、统筹使用的原则，通过向通信运营商租用服务和自建的方式，统一建设浦东政务云。浦东政务云已承载各部门关键业务系统600余个，数据存储总量达83亿条，成为浦东新区城市治理数字化底座的核心基础设施。
一是现网存量云平台资源及相关服务的租用需求。
二是国产化演进需求。根据国家关于安全可靠替代工程有关工作要求，需结合现有的信息网络平台、网络安全防护、网络管理体系，应用虚拟化技术，建设网络高可靠、架构弹性扩缩、资源利用率高且满足国家国产化需求的统一基础设施资源池，为各委办局用户提供安全可靠的资源平台。通过建设平台及租户密码保障系统，全面推进自主可控密码技术的应用。
三是算力资源需求。随着互联网、物联网、大数据、云计算及5G、AI等技术发展，政务应用的创新发展非常迅速，浦东各委办业务单位提出了智能分析、数字治理等各场景应用需求，浦东政务云需加强高性能算力来支撑区内城市数字化转型。目前浦东政务云已无可分配GPU资源，亟需扩容。
4.2 项目招标范围及内容
本项目共包含2个包件，同一投标人允许最多中标2个包件：
包1：包名称为中国（上海）自贸区基础云平台2025年建设项目包件1，预算金额为44,548,900.00元。
包2：包名称为中国（上海）自贸区基础云平台2025年建设项目包件2，预算金额为43,681,100.00元。

4.2.1 包1招标范围及内容
（1）非国产化云服务
浦东新区政务云非国产化云资源服务，包括：CPU、内存、存储；算力资源服务，包括：A40 GPU服务器、A800 GPU服务器、H20 GPU服务器、L20 GPU服务器；租户安全资源池服务、异地备份服务。
（2） 国产化云服务
浦东新区政务云国产化云资源扩容服务，包括：CPU、内存、存储；租户密码服务，包括：安全认证网关服务、可信密码服务、文件加密存储/签名验签服务、时间戳服务。
（3） 安全服务
配置安全技术团队保障政务云安全，提供的非国产化和国产化云计算服务均满足网络安全等级保护三级要求并通过测评认证。
（4） 密码服务
提供的国产化云计算服务满足商用密码应用安全性要求并通过测评认证。
（5） 运行维护服务
一是建立专职的运行维护团队，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。二是根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。
（6） 服务模式
本次项目采购模式为购买服务，即乙方按照甲方要求，自行建设机房、部署软硬件环境，甲方按月支付乙方租用费。

4.2.2 包2招标范围及内容
服务1部分：
（1）云资源
浦东新区政务云云资源服务，包括：CPU、内存、普通存储、高性能存储（SSD）。
（2）运行维护服务
一是建立专职的运行维护团队，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。二是根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。
（3）安全服务
配置安全技术团队保障政务云安全，提供的云计算服务满足国家信息安全等级保护制度第三级2.0标准并通过测评认证。
（4）服务模式
本次项目采购模式为购买服务，即乙方按照甲方要求，自行建设机房、部署软硬件环境，甲方按月支付乙方租用费。
服务2部分：
（1）云计算服务
浦东新区政务云提供云计算服务，包括：CPU、内存、普通存储、高性能存储（SSD）、国产化资源以及备份服务。云管平台功能，提供全栈IPv6功能，支持PAAS能力提供，提供外部快照功能。
（2）运行维护服务
一是建立专职的运行维护团队，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。二是根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。
（3）安全服务
配置安全技术团队保障政务云安全，提供的云计算服务满足国家信息安全等级保护制度第三级2.0标准并通过测评认证。
（4）服务模式
本次项目采购模式为购买服务，即乙方按照甲方要求，自行建设机房、部署软硬件环境。
服务3部分：
（1）新建国产化云主平台建设
云资源需求：资源池物理建设规模满足CPU 2944物理核，内存47104GB，HDD集中式存储2套、可用容量不低于200TB，全闪集中式存储2套、可用容量不低于200TB，对象存储可用容量不低于100TB，应满足区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告招标人。中标人应按照招标人的要求，根据实际需求进行扩容。
备份需求：提供不低于400TB的备份能力，支持整机、数据库和文件级备份。
运行维护服务：中标人应建立专职的运行维护团队，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。包括但不限于为浦东新区政务云提供业务培训、基础运维、业务迁移咨询等必要的运维服务。招标人和中标人双方根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。
平台安全服务：中标人应配置专职安全技术团队保障政务云安全。政务云平台需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和商用密码应用安全性评估三级标准。
（2）租户密码服务
· 安全认证网关服务
围绕通信网络传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制。业务应用方面，作为应用代理，联动业务系统，验证终端用户数字证书的有效性、合法性，并进行鉴权与访问控制，保证用户资源身份可信、业务可控、行为不可否认。

· 签名验签服务
由云签名验证服务提供虚拟化的实例服务，以云安全组件的模式部署，围绕通信网络传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制。

通过统一密码服务调用签名验证服务镜像，对内部流转与审批过程，通过签名验证服务实现关键行为的责任认定，确保内部流转的抗抵赖性；同时，利用签名验证技术对用户的身份鉴别事件、访问控制事件、重要系统资源敏感标记的变更事件、重要应用程序的加载和卸载事件等审计记录进行签名、加密，从而防止审计数据被篡改、泄露或非授权访问。
· 可信密码服务
可信密码服务需支持两种加密方式：数据加密服务和存储加密服务。

· 时间戳服务
时间戳服务为业务系统提供时间戳的签发及验证服务，满足在众多业务场景中，对于业务发生的时间准确性、权威性、可信性以及可追溯性的要求。

4.3服务期限
本项目服务期限为：合同签订后1个月内交付，如遇封网等特殊情况，则交付按实际封网天数顺延。服务期从交付验收通过之日开始计算，交付时间以乙方向甲方提供资源下发测试等相关证明材料为准；包1中服务1及服务3部分的服务期为12个月，服务2部分的服务期为6个月；包2中服务1及服务3部分的服务期为12个月，服务2部分的服务期为6个月。

5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）第一笔付款-交付付款（80%）：合同签订后，甲方收到乙方关于系统交付报告和发票，经甲方审核符合要求后30日内，向乙方支付合同金额80%。
（2）第二笔付款-最终验收付款（20%）：项目通过资金管理部门组织的验收，甲方收到乙方发票后30日内，按照审定金额付清余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
三、技术质量要求
8 适用技术规范和规范性文件
（1）国家标准化管理委员会《电子政务标准化指南-信息共享（征求意见稿）》
（2）国家标准化管理委员会《XML在电子政务中的应用指南》
（3）《政府信息交换语言标准》
（4）《政务信息资源交换体系》GB/T21062

（5）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）
（6）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）
（7）《中国计算机信息系统安全保护条例》国务院令147号1994年2月18日
（8）《加强计算机信息网络保密管理的通知》（中保委发[2002]4号）
（9）《计算机软件保护条例》（国务院令2001年第339号）
（10）《计算机场地通用规范》（GB2887-2000）
（11）《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）
（12）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
（13）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021) 

（14）《中国密码法》
（15）建设单位提供的设计要求及相关资料
（16）国家相关的政策及法规等
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
9.1.1包1工作量清单
包1工作量清单
	序号
	具体内容
	单位
	资源总量
	备注

	1
	服务1
（服务期为12个月）
	主机资源
（非国产化）
	CPU
	核
	6624
	

	2
	
	
	内存
	GB
	72448
	

	3
	
	
	应用存储空间（SAS）
	TB
	6504.96
	

	4
	
	网络资源
	互联网
	Gbps
	2*1
	

	5
	
	
	IP地址
	个
	512
	

	6
	
	
	政务外网
	条
	2
	

	7
	
	
	互联链路
	Gbps
	4*10
	

	8
	
	安全等保
	测评
	次
	1
	

	9
	
	
	安全资源
	套
	1
	

	10
	
	
	流量清洗
	套
	1
	

	11
	
	
	主动监测与告警
	套
	1
	

	12
	
	
	常规安全漏洞扫描
	次
	2400
	

	13
	
	运维服务
	驻场服务
	人
	4
	

	14
	服务2
（服务期为6个月）
	主机资源
（非国产化）
	CPU
	核
	1008
	

	15
	
	
	内存
	GB
	9216
	

	16
	
	
	应用存储空间（SAS）
	TB
	1008
	

	17
	
	
	数据库存储（SSD）
	TB
	245.76
	

	18
	
	A40服务器资源
	CPU
	核
	784
	

	19
	
	
	内存
	GB
	5376
	

	20
	
	
	GPU（推理）
	块
	56
	

	21
	
	A800服务器资源
	CPU
	核
	480
	

	22
	
	
	内存
	GB
	3072
	

	23
	
	
	GPU（训练）
	块
	24
	

	24
	
	租户安全资源池
	CPU
	核
	672
	

	25
	
	
	内存
	GB
	3072
	

	26
	
	
	硬盘
	块
	288
	

	27
	
	异地备份
	CPU
	核
	240
	

	28
	
	
	内存
	GB
	768
	

	29
	
	
	硬盘
	TB
	144
	

	30
	服务3
（服务期为12个月）
	主机资源
（国产化）
	CPU
	核
	3293
	

	31
	
	
	内存
	GB
	26214.4
	

	32
	
	
	应用存储空间（SAS）
	TB
	220
	

	33
	
	
	应用存储空间（OSS）
	TB
	80
	

	34
	
	
	数据库存储（SSD）
	TB
	100
	

	35
	
	L20服务器资源
	CPU
	核
	896
	

	36
	
	
	内存
	GB
	14336
	

	37
	
	
	数据库存储（SSD）
	TB
	215.04
	

	38
	
	
	GPU（推理）
	块
	112
	

	39
	
	H20服务器资源
	CPU
	核
	896
	

	40
	
	
	内存
	GB
	8192
	

	41
	
	
	数据库存储（SSD）
	TB
	122.88
	

	42
	
	
	GPU（训练）
	块
	64
	

	43
	
	A40服务器资源扩容
	内存
	GB
	3072
	

	44
	
	
	数据库存储（SSD）
	TB
	49
	

	45
	
	A800服务器资源扩容
	内存
	GB
	3072
	

	46
	
	租户密码服务
	安全认证网关服务
	套
	15
	

	47
	
	
	可信密码服务
	应用
	15
	

	48
	
	
	文件加密存储/签名验签服务
	套
	15
	

	49
	
	
	时间戳服务
	套
	2
	

	50
	
	机房机柜服务
	整机柜租用
	个
	9
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.1.2包2工作量清单
包2工作量清单
	序号
	具体内容
	单位
	资源总量
	备注

	1
	服务1
（服务期为12个月）
	云平台资源
	计算（CPU）
	核
	4888
	

	2
	
	
	计算（内存）
	GB
	59264
	

	3
	
	
	硬盘
	TB
	6121.4
	

	4
	
	
	高性能硬盘
	TB
	120
	

	5
	
	网络服务
	负载均衡
	实例
	1000
	

	6
	
	
	网络资源
	Gps
	1
	

	7
	
	第三方服务
	运维服务
	年
	1
	

	8
	
	
	安全测评
	年
	1
	

	9
	
	
	安全服务
	年
	1
	

	10
	
	GPU资源
	CPU
	核
	120
	

	11
	
	
	GPU
	块
	10
	

	12
	
	
	内存
	GB
	1920
	

	13
	
	国产化云资源
	CPU（海光）
	核
	640
	

	14
	
	
	内存
	GB
	10240
	

	15
	
	
	存储（SSD）
	TB
	208
	

	16
	
	
	存储（HDD）
	TB
	399
	

	17
	
	等保加固设备+软件
	安全资源
	套
	1
	


	18
	服务2
（服务期为6个月）
	计算（CPU）
	
	核
	2872
	

	19
	
	计算（内存）
	
	GB
	61440
	

	20
	
	硬盘
	
	TB
	1228
	

	21
	
	高性能硬盘
	
	TB
	1700
	

	22
	
	备份服务
	
	TB
	1000
	

	23
	
	网管服务
	
	套
	1
	

	24
	
	机柜租赁
	
	个
	2
	

	25
	
	互联网出口带宽
	
	Gps
	1
	

	26
	服务3
（服务期为12个月）
	物理 CPU
	
	实核
	不少于2944
	

	27
	
	内存
	
	GB
	不少于47104
	

	28
	
	HDD 存储
	
	TB
	不少于200
	

	29
	
	SSD 存储
	
	TB
	不少于200
	

	30
	
	备份
	
	TB
	不少于400
	

	31
	
	租户密码服务
	安全认证网关服务
	套
	15
	

	32
	
	
	签名验签服务
	套
	15
	

	33
	
	
	可信密码服务
	套
	15
	

	34
	
	
	时间戳服务
	套
	15
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1总体要求
系统架构要求：满足电子政务云总体架构，以政府购买服务的方式，统一为浦东新区各委办局提供服务。
浦东政务云平台架构要求：政务云平台网络区域按电子政务网络安全要求划分为电子政务外网和互联网两个区域，通过管理平台对资源进行统一管理，在符合网络安全等级保护基本要求的前提下，政务外网和互联网之间的业务交互需使用安全隔离方法保证安全和数据传输；云平台内的核心系统尽量采用同一厂商的产品。中标人提供的物理设备需要按独立的机房区域划分给云平台使用。为保证中国（上海）自贸区基础云平台2025年建设项目整体平稳运行及后续交付验收审计等工作，涉及到硬件设备的具体要求：1、 确保所有提供的设备均符合国家及行业标准，并通过了相关的认证测试；2、国产化云计算资源部分需提供符合国家国产化要求的硬件设备，满足信创工作安全合规的产品；3、本次采购资源量为实际能够使用资源量，为保障政务云平台业务正常使用，中标人应根据实际需求，进行资源扩容，保障政务云平台水位不超过70%。确保业务正常使用。4、平台租用服务需与现有平台保持统一运营和运维，配套软件及云服务提供商与现平台保持一致，充分考虑与现有平台软硬件的兼容性和拓展性，中标方需提供项目设备品牌及设备配置清单等，配套原厂驻场运维支撑服务。包1及包2的服务3部分均使用全新原厂包装硬件产品，如有提供针对此项目的软硬件产品兼容性承诺书及设备原厂出具的保修服务和技术支持承诺函。
（1）包1
	服务1部分
	非国产化云资源需求：资源池物理建设规模满足CPU 6624线程核，内存54272 GB，普通存储6504.96 TB，应满足区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告招标人。中标人应根据要求，进行资源扩容。

网络资源需求：（1）公网IP地址需求：提供512个互联网IP地址，后续可根据实际使用情况扩容；（2）互联网带宽：提供2*1G带宽接入公网，互为灾备，后续可根据实际使用情况扩容；（3）政务外网带宽：提供2条裸光纤链路，通过双路由接入的方式从云平台所在机房至招标人指定的申港大道200号政务外网机房；（4）提供4*10G的互联链路。

安全等保需求：（1）对云平台进行一次等保测评，并提供测评报告；（2）提供安全资源，包含：防火墙、WAF、IPS、堡垒机、网闸、态势感知平台、态势感知探针、上网行为管理、数据库审计、漏洞扫描、综合日志审计、EDR-Windows、防篡改软件、DDoS；（3）提供10G防护流量/3个并发防护IP/≤25个域（C）防护地址池的流量清洗服务；（4）提供1个一级监控域（最多监控1个B的IP）的主动监测与告警服务；（5）提供常规安全漏洞扫描服务，每月进行漏洞扫描，输出应用服务地址含高危安全漏洞的漏洞扫描报告，并协助委办局进行整改服务。

运行维护服务需求：中标人应建立专职的运行维护团队，并提供不少于4人的驻场服务，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。包括但不限于为浦东新区政务云提供业务培训、基础运维、业务迁移咨询等必要的运维服务。招标人和中标人双方根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。

	服务2部分
	非国产化云资源需求：资源池物理建设规模满足CPU 1008线程核，内存9216 GB，普通存储1008 TB、高性能存储245.76 TB，应满足区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告招标人。中标人应按照招标人的要求，根据实际需求进行扩容。

算力资源需求：算力资源池物理建设规模满足CPU 1264线程核，内存8448 GB，56张A40卡，24张A800卡。

租户安全资源池需求：安全资源池建设规模满足CPU 672线程核，内存3072 GB，存储288 TB，储备满足租户安全等保要求的基础安全能力，可支持为上云用户提供下一代防火墙、网络防病毒、IPS、WAF、网页防篡改、日志审计系统、终端杀毒、堡垒机、数据库审计、上网行为审计等，提供有竞争力的服务目录单价，相关租户安全能力需求另行结算。

异地备份需求：备份资源池建设规模满足CPU 240核，内存768 GB，存储144 TB，提供异地备份服务。

	服务3部分
	国产化云资源需求：提供9879核vCPU，26214.4 GB内存，220 TB普通存储，100 TB高性能存储，80 TB对象存储的可用资源。

算力资源需求：算力资源池物理建设规模满足CPU 1792核，内存28672 GB，386.92 TB高性能存储，112张L20卡，64张H20卡。

租户密码服务需求：提供15套安全认证网关服务、15个应用的可信密码服务、15套文件加密存储或签名验签服务、2套时间戳服务。

机柜租用需求：提供9个机柜的租用服务。

平台安全及密码服务：中标人应配置专职安全技术团队保障政务云安全。政务云平台需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求，及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）。


（2）包2

	服务1部分
	云资源需求：资源池物理建设规模满足CPU数量5648核，内存71424 GB，普通存储6520.4 TB，高性能存储328TB，GPU服务器不少于5台，其中GPU卡合计不少于10块，规格不低于P40。

云运维管理平台服务：云服务商应使用自主的、适应国际标准的商业化虚拟化软件，并搭建统一的个性化云运维管理平台提供服务。云运维管理平台能够基于自主架构的虚拟化软件，提供云运营管理服务和云运维管理服务，能够对IT基础设施进行统一管理。

安全服务：政务云平台需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求。

	服务2部分
	云资源需求：本次政务云，提供资源量应不低于物理CPU 2872核，内存 61440GB，HDD存储资源1228TB，SDD存储资源1700TB，备份资源1000TB，应满足区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告招标人。中标人应按照招标人的要求，根据实际需求进行扩容。

云运维管理平台服务：云服务商应使用自主的、适应国际标准的商业化虚拟化软件，并搭建统一的个性化云运维管理平台提供服务。云运维管理平台能够基于自主架构的虚拟化软件，提供云运营管理服务和云运维管理服务，能够对IT基础设施进行统一管理。

安全服务：政务云平台需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求。

	服务3部分
	1、国产化云主平台建设
云资源需求：资源池物理建设规模满足CPU 2944物理核，内存47104GB，HDD集中式存储2套、可用容量不低于200TB，全闪集中式存储2套、可用容量不低于200TB，对象存储可用容量不低于100TB，应满足区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告招标人。中标人应按照招标人的要求，根据实际需求进行扩容。
备份需求：提供不低于400TB的备份能力，支持整机、数据库和文件级备份。
运行维护服务：中标人应建立专职的运行维护团队，满足浦东新区政务云统一管理运维服务要求。包括但不限于为浦东新区政务云提供业务培训、基础运维、业务迁移咨询等必要的运维服务。招标人和中标人双方根据实际工作需要签订服务水平协议（SLA），确保政务云安全、稳定、可靠运行。
平台安全服务：中标人应配置专职安全技术团队保障政务云安全。政务云平台需符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和商用密码应用安全性评估三级标准。
2、租户密码服务
密码服务要求：投标人提供的密码服务中包含冗余部署的云密码机，云密码机可以根据国家、地方、行业的相关规定供同一使用单位申请的不同密码服务使用，投标人应当确保所提供的云密码机计算能力符合密码服务的性能需求。
密码机资源水位达到阈值的80%时，应答方应及时进行扩容。
对本项目中提供的服务，应答方应根据采购方的要求，向采购方提供全面、有效、及时的技术支持。在提供服务期间，要求应答方独立设置1名专人驻场做技术支持。该名驻场人员需具有同类项目驻场运维经验，负责项目整体驻场运维支撑服务。
服务运行期间，如发生软件优化、升级、扩展等有关情况，应答方须提前向采购方提供必要的技术资料。
3、关于故障等级分类及故障处理要求
故障等级分为三级：
特别重大故障事件：故障造成系统失效或崩溃，应用系统无法正常启动运行、网络故障、丢失数据等，且没有临时替代解决方案；系统崩溃（死机和自动重启）且不能再启动、磁盘信息丢失、系统或应用服务无法启动、网络链接失效、文件损毁等。
重大故障事件：故障造成系统发生中断或系统死机但重启后正常；应用部分不稳定；系统运行正常，但不能进行操作（控制台无响应）。
一般故障事件：除特别重大故障事件、重大故障事件以外的故障，故障对系统业务无明显影响，仅造成系统报错、非关键应用无法启动、使用不便、操作不畅等。
故障处理要求如下表：
级别
业务恢复时间
解决时间
响应时间
特别重大故障事件
30分钟
3天
5分钟
重大故障事件
60分钟
1周
10分钟
一般故障事件
360分钟
2周
30分钟
所有恢复故障所需的服务均由应答方负责。
应答方应在建议书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
在服务期内，网络和扩容及软件升级时，应答方必须根据采购方要求派技术人员到场指导。
重保支撑：服务期内，应答方需配合采购方进行重保支撑工作，包括不限于系统巡检、重保人员支撑等。


9.2.2 指标要求
服务指标要求如下：
	指标名称
	指标要求

	平台可用性
	中标人应承诺在合同期内用户云服务可用时间的概率不低于99.9%，即实际可用时间/(实际可用时间+不可用时间)。

	数据存储持久性
	中标人承诺在合同期内数据保存不丢的概率不低于99.99%，即完好数据/(完好数据+丢失数据)。

	数据可迁移性
	中标人承诺用户能够控制数据的迁移，保证启用或弃用该云服务时，数据能迁入和迁出。

	数据私密性
	中标人应承诺用户应有加密或隔离等手段保证同一物理资源池的用户数据互不可见。

	资源交付服务响应时间
	资源开通、变更完成后交付用户时间-收到需求时间，标准需求不超过3个工作日。

	故障恢复时间
	一般事件需在360分钟内恢复、重大事件需在60分钟内恢复、特别重大事件需在30分钟内恢复。
说明：
一般事件：故障对系统业务无明显影响，仅造成系统报错、非关键应用无法启动、使用不便、操作不畅等。
重大事件：故障造成系统发生中断或系统死机但重启后正常；应用部分不稳定；系统运行正常，但不能进行操作（控制台无响应）。
特别重大事件：故障造成系统失效或崩溃，应用系统无法正常启动运行、网络故障、丢失数据等，且没有临时替代解决方案；系统硬件故障、系统崩溃（死机和）自动重启）且不能再启动、磁盘信息丢失、系统或应用服务无法启动、网络链接失效、文件损毁等。


9.2.3整体架构概述
浦东新区按照政务系统服务器存储资源集约化建设、统筹使用的原则，通过租用服务和自建的方式，统一建设浦东政务云。
[image: image1.jpg]



10 技术指标要求

10.1 包1技术指标要求

10.1.1系统功能与技术指标

10.1.1.1 云平台能力要求：

非国产化平台要求：支持x86架构部署，并可提供以下能力：弹性计算服务、块存储服务。
国产化平台要求：支持x86、ARM架构部署，并可提供以下能力：弹性计算服务、块存储服务、对象存储服务等。
10.1.1.2云业务管理平台要求：

云业务管理平台提供云业务管理和业务云上资源监控等相关服务，能够对云上业务进行有效管理。提供统一门户，为用户提供自助服务门户、大屏展示、单点登录等功能；提供资源管理，对资源池中的虚拟机、子网等生命周期（创建、修改、删除、开启、关闭等）进行管理；提供运维管理，提供云资源的监控和告警功能，并提供监控大屏进行数据实时展示；提供运营管理，面向运营管理员提供服务支撑；提供管理中心，管理云管平台自身的系统配置。

云业务管理平台软件需支持与中标人所提供的云运维监控平台对接的能力、以及在基础设施层各类服务器及其虚拟化环境中部署的能力。云管理平台可提供北向接口、API接口，接入浦东大数据中心统一云管平台。

10.1.1.3虚拟化平台要求：

非国产化平台要求：虚拟机之间可以做到隔离保护；虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址等；当虚拟机操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性；支持将多个物理服务器组成集群，CPU、内存、磁盘资源可以通过碎片整理、数据平衡技术提升集群资源利用率；虚拟化软件可以在线进行版本升级。

国产化平台要求：支持一云多芯，同时支持X86、ARM等主流国产芯片，实现异构集群统一管理；虚拟机具备丰富的操作系统兼容能力，支持麒麟、统信等主流国产化操作系统；虚拟机支持共享CPU模式和独享CPU模式；虚拟机网络支持IPv4/IPv6双栈能力；支持提供多种虚拟机规格，并支持虚拟机在线变更服务器CPU和内存配置；支持弹性伸缩功能，根据业务的需求和策略，自动调整计算资源大小，并支持用户定时执行伸缩规则，从而实现自动扩展或者收缩计算资源；块存储支持用户自助管理，包括创建、挂载、卸载、删除等；并支持对主机的系统盘和数据盘进行备份，保障数据的安全性；对象存储支持主流的S3协议访问对象文件，并支持对象分段上传；弹性负载均衡支持主备模式和多主模式；负载均衡调度算法支持轮询算法、最少连接算法、哈希算法。

10.1.1.4云网络系统要求：

核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥40Gb带宽，服务器业务≥10Gb带宽，核心骨干设备可以保证大规模业务迁移，无缝扩容需求；支持对云平台内的网络设备进行统一管理；网络控制器需集群部署。

10.1.1.5出口网络需求：

公网IP地址需求：不少于1个C类互联网IP地址，后续可根据实际使用情况扩容。

互联网带宽：需提供至少2*1G带宽接入公网，互为灾备，后续可根据实际使用情况扩容。

政务外网带宽：需开通不少于2条的裸光纤链路，通过双路由接入的方式从云平台所在机房至招标人指定的申港大道200号政务外网机房，万兆带宽。

10.1.1.6平台高可靠要求：

云平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，即单个设备或单个节点出现故障时，其他设备/节点可以接管业务。云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响。

10.1.1.7云安全及密码需求：

非国产化平台和国产化平台均符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求；国产化平台符合《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）的要求。

（1）平台安全要求：

为了保证平台的安全、稳定运营，制定完善的安全运维管理体系，制定完善的安全管理制度规范，对不同的安全区域、安全保护对象明确安全责任人；提供符合信息安全等级保护三级要求的云平台基础安全和应用系统安全的服务内容。

需提供安全监控，安全监控内容包含但不限于网络流量监控、各个安全设备的日志记录监控、安全设备运维操作监控和云资源运行状态监控等，并提供安全事态分析，满足用户不同安全级别业务系统的安全需求。

中标人建设的浦东政务云平台需满足包括但不限于如下安全要求：物理安全、网络安全、主机安全、平台安全等内容。

1）物理安全：中标人用于建设浦东政务云的机房需具备防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等能力。

2）网络安全：中标人需针对浦东政务云平台按照国家网络安全等级保护基本要求要求建立一套网络安全防护体系，对网络边界处提供访问控制、病毒过滤、防攻击、防入侵、防篡改等立体安全防护，保护平台内部网络通信安全。提供入侵流量监测功能；态势感知通过大数据的离线数据分析能力，对收集的安全日志，进行建模分析，通过大数据手段得出未知威胁攻击、黑客入侵的结论。

访问控制：浦东政务云平台在各网络边界处应部署安全访问控制设备，包括防火墙、IPS、VPN网关、安全网关等，能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。支持按用户和系统之间的允许访问规则，允许或拒绝用户对受控系统进行资源访。

安全审计：中标人需对浦东政务云平台使用网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析并生成审计报表，同时对系统审计的记录进行有效安全保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等不安全操作。

入侵防范：配备有IDS或IPS入侵防范、检测系统，其中国产化平台边界防火墙需采用国产化芯片，并配备IPS模块、AV模块，互联网边界防火墙需要具备上网行为管理功能。实现的实时防范功能应包括：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等非法网络攻击行为，当检测到攻击行为时，系统将详细记录相关信息，同时在发生严重入侵事件时具备报警、记录功能。

恶意代码防范：中标人应提供对各种恶意代码进行检测和清除功能，系统应支持自动及手工方式对恶意代码库的升级和检测系统的更新功能。

网络设备防护：中标人所使用的网络设备均应支持对登录用户的身份鉴别功能，支持采用加密用户口令鉴、RADIUS身份认证等方式，可通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并可通过ACL访问控制列表的方式实现对网络设备的管理员登录地址进行限制，所有网络设备用户均应具备唯一标识。

3）主机安全：对主机的物理安全，主机访问控制方面进行保护。主机系统应启用主机系统的访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问权限，通过系统的技术维护措施严格限制默认账户的访问权限。

4）平台安全：包括虚拟化及云运维管理平台的安全保护，支持物理资源与虚拟资源统一管理。如果云运维管理平台需要数据库的支持，应保护好云运维管理平台的数据库安全，设置强壮复杂的密码策略、备份数据库和配置相关的网络安全服务；云运维管理平台的访问许可应加强管理，删除不需要的用户账号，同时针对云平台本身应用提供应用安全防护能力。

5） 委办局单位部署在浦东政务云平台中的应用系统在执行国家及本市有关电子政务信息安全管理办法的过程中，若发现重大安全事故或者安全隐患时，中标人需要配合进行安全整改。

（2）平台密码要求：

本次提供的国产化云平台需符合信息安全技术信息系统密码应用基本要求，从而确保平台的数据安全和系统的整体防御能力，为信息系统管理提供安全保障。

中标人建设的浦东政务云平台需满足包括但不限于如下平台密码要求：服务器密码机、密钥管理服务、国密浏览器、国密安全网关、智能密码钥匙登。

1）服务器密码机：供系统调用，通过数字签名技术对系统重要数据进行完整性保护；

2）密钥管理服务：支持密钥生命周期管理，包括创建、查看、启用、禁用、计划删除、取消计划删除；支持对密钥设置删除保护；

3）密钥算法，支持国际通用及国密算法：对称密钥：AES_256、SM4，非对称密钥：RSA_2048、SM2；

4）国密浏览器：确保设备管理员安全登录堡垒机，互联网和政务外网用户安全访问系统；

5）国密安全网关：为用户提供安全接入通道；配合PC端部署的安全浏览器（含密码模块），实现PC端到服务端之间数据传输机密性和完整性保护；

6）智能密码钥匙：为设备管理员登录、系统用户/管理员登录系统进行身份鉴别。

（3）租户密码要求：

本次提供的租户密码服务需满足通过国家密码管理局商用密码检测中心检测认证并取得商用密码产品认证证书的基本要求，从而对租户的应用提供满足GBT 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全三个层面的合规服务能力。为信息系统提供全业务流程数据传输与存储安全保障。

1）安全认证网关服务：支持应用业务过程中对身份认证，传输链路加密，保障信息完整性，保证交易的抗抵赖性的安全性。支持基于证书的认证、多证书链认证、三员管理、支持数据压缩、多种证书体系自适应功能；

2）可信密码服务：支持业务过程中实现数据的存储和使用机密性，对数据实现加解密功能，保证数据存储的机密性。可以根据应用数据的类型选择加密的方式，可选择结构化数据加密功能和非结构化加密功能；

3）签名验签服务：支持应用业务过程中实现数据校验功能，使用签名和验签接口，结合业务流实现数据的完整性保护。支持多种普通格式PKCS#7方式的签名、数字信封方式的数据加解密、多证书链、多证书管理、选择签名证书功能。通过完整性保护工具可以实现非结构化数据免开发的完整性保护功能；

4）文件加密存储服务：文件加密存储网关系统采取三级加密（系统根密钥、用户密钥和文件密钥）、一文一密的机制实现数据安全，存储在远端或云端的数据只能由授权应用解密，任何其他用户包括管理员均无法直接访问到明文数据。应用数据在应用服务器本地经过网关客户端分块、加密后再传到远端或云端；密文存储支持采用多副本存储或纠删码技术；

5）时间戳服务：时间戳系统对接权威时间源，管理 PKI 设备证书，为业务系统提供时间戳的签发及验证服务，满足在众多业务场景中，对于业务发生的时间准确性、权威性、可信性以及可追溯性的要求。

10.1.1.8 设备托管服务要求：

需提供数据中心机房空间服务，提供额外设备托管空间服务；需提供机房整机柜出租服务，提供额外设备托管机柜，托管机柜数量不少于9个，单机柜功耗不低于4000W。

10.1.1.9 机房技术要求：

	项目
	参数要求

	供电
	市电
	机房配备双路市电，机架供电可用率为 99.97%，即用户托管的电源系统每月电力中断时间累积不超过 13 分钟

	
	UPS
	机房托管 IT 设备的不间断供电系统应采用冗余等级为 N+1的交流 UPS 系统

	
	直流蓄电池
	提供双路一类市电保障；电压等级 10KV ，市电容量两路共 10000KVA 及以上。（提供供电公司相关账单证明）

	
	柴油发电机
	机房所在建筑或园区采用柴油发电机作为后备电源，油机数量满足 N+1 配臵，并可持续不间断供电6小时及以上。

	
	机柜PDU
	每个机柜提供两条 PDU。机柜两路供电，都有不间断电源保障。（含 PDU电源系统）

	制冷
	机房空调
	机房所在建筑内制冷系统配置高效能精密空调按照双路市电及油机进行不间断的电源供给，保障空调运行不受电力影响，配臵的精密空调满足N+1的冗余配置，冷通道相对湿度：相对湿度（不大于 60%），露点温度（5.5-15℃）且不得结露。服务器进风温度：21℃--26℃

	安防
	视频监控
	机房、网络接入间、主要走道和其它重要部位应安装摄像机监视，重要机架及机柜应单独设摄像机监视，录像保存时间不得少于30 天。

	
	机房动力监控
	具备配电开关监控、配电参数监测（包括动力配电）、UPS监控、配电头柜监控

	
	门禁
	机房重要部位应安装门禁设备，划分不同人员进出不同区域的权限

	
	保安
	安保人员每周7天×24小时值守和监控

	消防
	消防要求
	机房内应配备气体灭火系统，消防系统具备自动报警功能

	运行维护
	巡检
	机房每天进行 3 次及以上例行巡检，并对机房设备运行状态、环境状态进行详细记录

	
	应急机制
	做好机房应急预案，在网络、电力、安全等各方面提供协助，确保采购人应急人员、设备和供应商能在最短时间内能够进入机房进行应急处置


10.1.2计算资源参数指标

	序号
	
	设备名称
	指标要求
	数量
	单位

	1
	服务1
	云资源服务器
	单台配置2路10核，768GB内存
	24
	台

	2
	
	
	单台配置2路10核，384GB内存
	47
	台

	3
	
	
	单台配置2路10核，256GB内存
	1
	台

	4
	
	
	单台配置2路12核，768GB内存
	28
	台

	5
	
	物理机
	单台配置2路10核，256GB内存
	17
	台

	6
	
	
	单台配置2路10核，256GB内存，2个960GB SSD盘，4个2400GB SAS盘
	3
	台

	7
	
	
	单台配置2路10核，256GB内存，6个2400GB SAS盘
	14
	台

	8
	
	
	单台配置2路12核，256GB内存
	17
	台

	9
	
	
	单台配置2路6核，128GB内存
	2
	台

	10

11
	
	GPU服务器
	单台配置2路12核，256G内存，1张P40卡
	2
	台

	
	
	
	单台配置2路10核，256G内存，6个2400GB SAS盘，1张P40卡
	2
	台

	12
	
	FC-SAN存储
	单台配置48个1.2TB硬盘、480个4TB硬盘
	1
	套

	13
	
	IP-SAN存储
	单台配置342个1.2TB硬盘、274个6TB硬盘
	2
	套

	14
	
	
	单台配置128个1.2TB硬盘、64个1.8TB硬盘、26个1.92TB硬盘
	1
	套

	15
	服务2
	云资源服务器
	单台配置2路28核，1024GB内存
	9
	台

	16
	
	高IO分布式存储
	一套分布式存储，7节点，单节点配置12个12TB SATA盘
	1
	套

	17
	
	超高IO分布式存储
	一套分布式存储，4节点，单节点配置8个7.68TB SSD盘
	1
	套

	18
	
	A40 GPU服务器
	单台配置2路28核，768GB内存，8张A40卡
	7
	台

	19
	
	A800 GPU服务器
	单台配置2路40核，1024GB内存，8张A800卡
	3
	台

	20
	
	备份服务器
	单台配置2路20核，256GB内存，4*12TB SATA盘
	3
	台

	21
	
	租户安全资源池服务器
	单台配置2路28核，512GB内存，6*8TB SATA盘
	6
	台

	22
	服务3
	云资源服务器
	单台配置2路64核，1024GB内存
	43
	台

	23
	
	高IO分布式存储
	一套分布式存储，4节点，单节点配置12个12TB SATA盘
	2
	套

	24
	
	超高IO分布式存储
	一套分布式存储，4节点，单节点配置8个6.4TB SSD盘
	2
	套

	25
	
	对象存储服务器
	一套分布式存储，4节点，单节点配置12个16TB SATA盘
	2
	套

	26
	
	L20 GPU服务器
	单台配置2路32核，1024GB内存，2个7.68T SSD盘，8张L20卡
	14
	台

	27
	
	H20 GPU服务器
	单台配置2路56核，1024GB内存，2个7.68T SSD盘，8张H20卡
	8
	台

	28
	
	GPU服务器增补
	1TB内存
	6
	套

	29
	
	
	7TB SSD盘
	7
	套


10.2 包2技术指标要求
10.2.1系统功能与技术指标——服务1部分
10.2.1.1资源池建设需求
10.2.1.1.1硬件资源池
要求资源提供足CPU数量不少于5648核，内存不少于71424 GB，普通存储容量不少于6520.4 TB，高性能存储容量不少于328TB，GPU服务器不少于5台，其中GPU卡合计不少于10块，规格不低于P40。
10.2.1.1.2业务主机
按CPU及内存复用分配原则，平台可承载不少于232台标准业务主机和40台裸金属主机。
10.2.1.2云管理平台设计需求
10.2.1.2.1云管理平台
为用户提供自助式服务门户，用户可以使用云管理平台提供的服务，包括：云主机、云防火墙、云负载均衡、云网络、公网IP、镜像模板等服务，需要支持不同的角色：云管理员、组织管理员、用户，实现对不同角色的授权，不同的角色具有不同的访问权限，并且支持多租户的组织管理，云管理员可以对组织进行创建、修改、删除等操作。
10.2.1.2.2云运维管理平台
云运维管理平台基本要求能支持分布式部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理的要求。
业务管理要求能从业务维度对IT基础设施进行统一管理，直观展示业务的健康度、繁忙度、可用性。
网络管理要求支持对多厂商设备状态及基本信息可以统一管理，可接受分析syslog日志，可以接受各类SNMP trap告警等。
系统管理要求支持主流操作系统的、数据库、中间件等的监控管理，并且可以自定义应用类型监控，可以对底层虚拟化及主机相关性能指标进行数据采集并监控。
拓扑管理要求支持自动发现拓扑，支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑、可以全三维形式展现网络设备等情况，并且要求可以支持多种图表展示，包括TopN、条形图等。
10.2.1.2.3电子政务公共云平台
要求基于Openstack开发的商业化云服务平台，通过对用户的分级管理，实现私有云多级资源分配的要求；通过定制个性化的审批流程，使得服务的申请更符合某些特殊业务的多级审批要求；通过overlay的技术结合SDN的架构，实现整个网络设备层面的统一管理和调度的要求；通过VPC的技术实现大规模租户的承载及多租户间的安全隔离要求。
10.2.1.3安全要求

浦东政务云平台应按国家信息安全等级保护三级标准建设，核心技术应具有国内自主知识产权，并具备保障系统运行的数据库、操作系统等完整方案；针对数据分析、共享交换等应用，应提供更高标准。
10.2.1.4接口要求
浦东政务云平台应充分兼容市面上常见的云计算接口，采用业界主流虚拟化技术，虚拟服务器的操作系统，需支持主流操作系统；虚拟服务器需支持主流中间件和数据库等软件产品。
10.2.1.5动态扩展要求
要求满足服务器动态扩展需求：当整个云平台资源不足时，新的物理服务器资源可以自动被识别到，并加入到云平台的资源池中，而整个过程不应停止原有服务，且不对原有服务造成影响；要求实现对用户使用的资源如虚拟机、存储、IP、负载均衡、虚拟网络等资源的使用做到可视化、精细化管理并提供统计分析功能。
10.2.1.6网络资源要求
互联网带宽不低于1Gbps，分配一个/56位的IPv6地址段，提供256个IPv6地址。

10.2.2系统功能与技术指标——服务2部分
10.2.2.1云平台能力要求
（1）平台能力要求
整体平台支持x86架构与ARM架构混合部署和统一管理，支持Intel、AMD、海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，并可提供以下能力：弹性计算服务、块存储服务、网络资源服务、主机备份服务、运维管理服务功能等。
（2）平台高可靠要求
云平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，即单个设备或单个节点出现故障时，其他设备/节点可以接管业务；云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响；
云平台提供备份/快照功能，能对政务云平台中的云主机进行备份，防止存储故障导致数据丢失。
（3）资源能力要求
本次项目要求满足以下资源能力要求：
	序号
	项目
	资源总量
	单台配置 
	配置要求

	1
	计算资源扩容
	CPU不低于1600核、内存不低于30720GB
	不低于2路20核768G，2*480GB SATA SSD，2*1.92T SATA SSD
	可兼容适配现网云平台、虚拟化、网管平台

	2
	服务器
	CPU不低于1040核、内存不低于19968GB
	不低于2路20核768G，2*480GB SATA SSD，2*1.92T SATA SSD
	可兼容适配现网云平台、虚拟化、网管平台

	3
	国产化（海光）资源池建设
	CPU不低于720核、内存不低于11520GB
	不低于2路24核768G，2*480GB SATA SSD，2*1.92T SATA SSD
	可兼容适配现网云平台、虚拟化、网管平台

	4
	全闪集中式存储扩容（政务外网区）
	不低于345TB裸容量SSD
	不低于90*3.84TB SSD，不少于4个控制器（单控不低于256G缓存），单控不少于6颗Intel或ASIC专用处理器，HA Cage，配置全容量许可快照功能，配置全容量许可的克隆功能，配置全容量许可的在线重删压缩功能，后续扩容无需额外购买许可
	1.存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预。如有官方截图、彩页、测试报告等相关证明材料请提供。
2.支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移。如有官方截图、彩页、测试报告等相关证明材料请提供。

	5
	全闪集中式存储扩容（互联网区）
	不低于345TB裸容量SSD
	不低于90*3.84TB SSD，不少于4个控制器（单控不低于256G缓存），单控不少于6颗Intel或ASIC专用处理器，HA Cage，配置全容量许可快照功能，配置全容量许可的克隆功能，配置全容量许可的在线重删压缩功能，后续扩容无需额外购买许可
	

	6
	现网存储优化（设备级冗余）
	不低于980TB裸容量SSD，不低于1036裸容量HDD
	不低于128块3.84TB TLC SSD，不低于216块2.4TB 10k SAS HDD，不少于4个控制器（单控不低于512G缓存），单控不少于6颗Intel或ASIC专用处理器，HA Cage，配置全容量许可快照功能，配置全容量许可的克隆功能，配置全容量许可的在线重删压缩功能，后续扩容无需额外购买许可
	

	7
	备份
	不低于6节点1000TB裸容量
	不低于2路16核，256G，2*480GB SATA SSD，8*8T SATA HDD，3.2T NVME SSD*2
	1.可兼容适配现网备份平台；
2.支持兼容适配现网云平台内外部快照功能；

3.备份服务端、介质服务端支持海光、鲲鹏架构下麒麟操作系统等；

4.配置不低于1000TB的容量授权


10.2.2.2云业务管理平台能力要求
（1）云业务管理平台软件能力要求
提供云业务管理平台软件，支持云业务管理和业务云上资源监控等相关服务，能够对云上业务进行有效管理；
云业务管理平台支持用户自助服务，用户可通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作，服务门户支持为用户提供云主机、VPC、云防火墙、云负载均衡、应用管理、云数据库、中间件、大数据、微服务引擎、DevOps等服务；
为提升云管平台高可靠性，云管理平台管理节点和OpenStack控制组件需支持以容器形式集群部署，云管理平台支持业界前沿的容器技术Containerd、Docker及容器编排引擎 Kubernetes，支持Spring Cloud、Dubbo和Istio等主流微服务治理框架；
如有证明云平台软件功能的测试报告、证书等材料请提供。
支持IPv4/IPv6双栈业务部署，支持按需扩展中间件、容器等PaaS功能；
支持对用户按需提供业务服务，实现容器 、微服务 、DevOps组合式的业务能力； 

支持与现网云业务管理平台平滑演进，支持现网平台授权通过升级等方式可利旧使用，支持对接SDN平台实现业务自动化上线和管理，支持网络Overlay和主机Overlay；
云管理平台可提供北向接口、API接口，接入浦东大数据中心统一云管平台。
（2）硬件配置要求
本次云业务管理平台需考虑考虑稳定可靠性，管理节点≥3台，集群部署，单个节点需具备的规格如下：
	指标项
	技术规格要求

	硬件规格
	2U，标配原厂导轨

	处理器
	配置≥2颗CPU，每颗处理器≥20核

	内存
	≥768GB

	硬盘
	≥2*480GB SATA SSD，≥2*1.92T SATA HDD

	网卡
	千兆电接口≥4，2端口万兆光接口网卡（含模块）≥2，2端口25G光接口网卡（含模块）≥2 

	阵列卡
	≥2G缓存（含掉电保护）

	可管理性
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
支持SNMP日志输出

	可用性
	适配云平台


10.2.2.3虚拟化平台要求
（1）虚拟化平台软件要求
虚拟化平台支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理，支持统一提供虚拟机、裸金属资源管理，包括对裸金属服务器的增加、删除、启动、关闭、重启、安装镜像等全生命周期管理能力；
支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化资源分配和负载均衡功能，支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，在虚拟机操作系统本身支持资源热添加的前提下，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预；
支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治平台对所在宿主机和虚拟机进行管理运维；支持查看宿主机正在使用的服务及端口号，并设置访问端口的IP范围，防止未授权的访问和攻击；
虚拟化平台支持虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控，提供可视化的监控界面降低运维难度，快速掌握网络流量情况；
支持一云多芯、多运行时、管算分离以及智能计算功能，支持外部快照功能，支持未来国产化资源池演进需求；
支持与现网虚拟化平台平滑演进，支持现网平台授权通过升级等方式可利旧使用，支持对接云平台实现业务资源统一管理。
（2）硬件配置要求
本次虚拟化平台需考虑可靠性，管理节点≥4台，集群部署，单个节点需具备的规格如下：
	指标项
	技术规格要求

	硬件规格
	2U，标配原厂导轨

	处理器
	配置≥2颗CPU，每颗处理器≥20核

	内存
	≥768GB

	硬盘
	≥2*480GB SATA SSD，≥2*1.92T SATA HDD

	网卡
	千兆电接口≥4，2端口万兆光接口网卡（含模块）≥2，2端口25G光接口网卡（含模块）≥2

	HBA卡
	端口数≥8，端口速率:12Gb/s，支持RAID0、1、10

	可管理性
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
支持SNMP日志输出

	可用性
	适配虚拟化平台


10.2.2.4云网络系统要求
（1）云网络系统要求
需采用国产化网络设备；
SDN控制器支持通过弱控方式对云内业务接入、核心设备、出口设备和骨干线路等需要支持冗余备份，云内业务骨干线路带宽≥80Gb带宽，服务器业务网≥20Gb带宽，服务器存储网≥50Gb带宽，核心交换机支持持续扩容，全面支持IPv4/IPv6双栈业务部署；
业务网络设备统一纳管，又支持与云业务管理平台对接，实现云业务对网络的自动化调度；
（2）硬件配置要求
本次SDN硬件服务器，需考虑可靠性，至少3台集群部署，单台服务器配置要求如下：
	指标
	详细技术参数

	硬件规格
	≥2U，标配原厂导轨

	处理器
	配置≥2颗CPU，每颗处理器≥24核

	内存
	≥12*32GB

	硬盘
	≥2*480GB SSD，≥12*8T HDD

	网卡
	千兆电接口≥4，2端口万兆光接口网卡（含模块）≥2，2端口25G光接口网卡（含模块）≥2

	可管理性
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
支持SNMP日志输出

	可用性
	适配SDN平台、网管平台


10.2.2.5备份系统要求
	项目
	详细技术要求

	硬件要求
	2套如下配置的硬件：
服务器（3台，4U36盘位，包含22条5米光纤线）：
4314(16C,2.4GHz)*2/32G 3200MHz,DDR4*8/480G SATA SSD*2

/8T SATA HDD*35/3.2T U.2 NVME SSD*2（Intel P5620）/2*lnspur_PM8222/2*4口万兆光口网卡（x710）+千兆电口*4（I350）/1300W*2/导轨*1/五年维保+硬盘不返还

	产品兼容性
	备份服务端、介质服务端支持Linux系统平台等；客户端Agent支持Windows系统、Linux系统和Unix系统平台等；

	
	备份服务端、介质服务端支持海光、鲲鹏、飞腾架构下麒麟操作系统等；

	系统架构
	备份软件管理平台支持集群或分布式部署

	运维管理
	支持通过WEB方式集中管理用户、设定备份作业/任务，管理备份介质，管理客户端。

	
	支持集中升级所有客户端，无须对每台客户端单独进行操作。

	
	支持报表功能，可实现按照作业执行情况导出报表。

	
	支持用户登录时身份二次认证，防止恶意攻击；

	
	支持包括系统管理员、审计管理员、操作员等角色的标准用户管理体系；

	
	支持通过随机数字验证码删除备份数据，防止人为误操作。


	
	支持手机短信、邮件等告警方式对接现有运维管理平台；

	
	支持使用Access Key的用户登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行。

	虚拟化备份
	支持现有环境虚拟化平台包括VMware虚拟化平台的备份和恢复。

	
	支持以VMware vAPP分组来展现虚拟机，并以vAPP分组为对象创建备份作业，包括完全备份、差异备份、增量备份，从而达到对vAPP分组内所有虚拟机的备份要求。

	
	结合vSphere Web Client Plugin，在VMware vCenter的管理界面上可以直接查看备份产品中虚拟机备份任务的状态，为用户提供更好的VMware虚拟化备份管理体验。

	
	支持Hyper-V、KVM、FusionCompute 和基于OpenStack技术的等虚拟化云平台的备份恢复；

	
	支持虚拟机选择指定时间点进行恢复、整机恢复，支持覆盖恢复，恢复成新建虚拟机。

	备份介质管理
	支持将对象存储和磁盘存储设备作为备份介质。


10.2.2.6 网管服务要求
配套提供网管服务。服务内容包含业务分析中心、移动运维中心、资源审计中心、自助服务中心巡检等维保服务内容。
（1）业务分析中心
业务分析中心可对单个业务进行管理，能够关联分析业务性能、业务告警、CMDB变更、流程工单数据，进行端到端智能分析，帮助运维人员完成对某个业务故障发现、故障定位分析、故障预防相关工作。
（2）移动运维中心
移动运维中心支持用户通过移动端来创建工单、处理待办、查看已办、知识库和公告，方便快速，在移动端能够处理哪些流程可以在后台进行配置，同时还支持通过移动端提交服务请求、查看知识库和公告，便捷迅速。对于同一流程节点在移动端和web端使用不用的表单页面，运维人员可在后台对移动端的表单界面展示字段进行配置，灵活调整。
（3）资源审计中心
支持将线下审计数据以excel方式批量导入资源审计中心中，系统根据导入数据自动生成审计结果，对于审计结果为“有差异”的数据，可以手工确认该数据或生成流程工单进行管控确认。
在资源详情中支持查看该资源的历史审计记录，并可查看审计数据详情。对于审计结果为“有差异”的数据，详情中该差异数据将被红色高亮显示，便于运维人员的快速定位，增大运维响应效率。
（4）自助服务中心
自助服务中心为业务部门用户提供自助申请IT服务，业务部门用户可以通过自助服务中心进行申报故障、自助发起服务请求、查询进展、查询知识、查看公告信息和个人信息修改等。同时运维人员可以将服务请求发布成服务目录，发布成服务目录后，业务用户可以在自助服务中心自助申请。
10.2.2.7互联网网络出口要求
提供互联网带宽出口带宽1Gbps；
需大幅降低互联网出口防火墙重复配置NAT策略的性能压力；
支持不小于40G的入侵防御处理能力，支持互联网网络出口全万兆链路的能力，为政务云不断发展的互联网业务提供持续安全防护能力。
10.2.2.8 设备托管服务要求：
需提供数据中心机房空间服务，提供额外设备托管空间服务；需提供机房整机柜出租服务，提供额外设备托管机柜，托管机柜数量不少于2个，单机柜功耗不低于3000W。
10.2.2.9服务1和服务2机房技术要求

（1）机房空间要求：机柜总数量不少于93个，实际使用机柜数量可根据项目需求提供。每机柜提供双路供电模式（2N架构）。
（2）中标人提供的机房可以通过冷通道等多种形式按照要求对资源进行物理和逻辑隔离，可在机房内划分独立区域，满足多个云平台资源区和独立资源区域划分要求。独立区域具有门禁控制，可使用指纹识别、门禁卡、密码相结合的方式进行授权管理，控制权按照招标人要求进行管理。需要提供100M互联网专线，用于运维办公使用。
（3）机房环境要求：
	项目
	设计指标

	环境要求
	机房在温度23±1°C，相对湿度40%-55%的环境下运行，为通信设备创造良好的温度湿度环境。

	结构
	数据中心承重严格按照国家A级计算机机房标准进行设计建设，2层设备区楼板荷重≥1000kg/m²，电力电池区≥1600kg/m²，完全满足作为IDC机房的承重要求，满足国标要求的抗震要求，能够防御雷击、防御重大洪涝灾害

	空气调节
	机房配置12台显冷量为79.4KW的下送风机房专用空调和2台显冷量为28KW的下送风机房专用空调，N+1冗余，总共可提供制冷量850KW。机房内采用高效的前送风、后回风的气流组织方式，机架采用面对面、背对背的布局方式形成冷热通道，同时封闭冷通道，有效的提高空调的效率，减少服务器的风扇功耗。能保障机房在温度23±1°C，相对湿度40%-55%的环境下运行，为通信设备创造良好的温度湿度环境。

	供电电源
	两路独立、可靠的10kV市电电源，两路市电电源的供电容量均为4000kVA，共安装4台2000kVA变压器，两路电源均为常用电源，并列运行，互为主备用。

	后备用电
	配置2台0.4kV/2000kW固定式柴油发电机组作为应急保障电源，柴油发电机组所使用的地下储油系统为2个30立方米直埋式地下储油罐。

	接地
	接地电阻≤1，接地电位差1V

	机房布线
	采用光缆/六类对绞电缆，采用1+1冗余。

	照明要求
	采用T5型高效照明系统，机房照度达到500Lux，眩光限制按I级标准，机房内设置备用照明，其照度为一般照明的15%，机房设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不低于0.5LUX。

	机房监控
	专业保安人员24小时在岗，提供7×24小时机房专用保安值班和巡逻；出入口、机房、配套区域采用门禁系统和视频监控系统；机柜区域配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控画面可远程调用。

	安全防范
	采用SYRIS门禁系统控制级别设定和身份识别；机房安防监控系统可开放相应的接口或者服务提供监控服务，监控录像保存时间6个月以上，门禁系统记录保存1年以上。消防系统为全淹没式气体自动灭火系统，灭火药剂采用七氟丙烷作为洁净气体。

	消防
	具备火灾报警及消防联动控制系统。消防系统为全淹没式气体自动灭火系统，灭火药剂采用七氟丙烷作为洁净气体。


10.2.3系统功能与技术指标——服务3部分
10.2.3.1云主平台建设
10.2.3.1.1 云平台能力要求
支持多种国产化架构部署，并可提供以下能力：弹性计算服务、块存储和对象存储等。
10.2.3.1.2云业务管理平台要求
提供一套云业务管理平台软件，提供云业务管理和业务云上资源监控等相关服务，能够对云上业务进行有效管理。云业务管理平台软件需支持与中标人所提供的云运维监控平台对接的能力、以及在基础设施层各类服务器及其虚拟化环境中部署的能力。云管理平台可提供北向接口、API接口，接入浦东大数据中心统一云管平台。
10.2.3.1.3虚拟化平台要求
虚拟机之间可以做到隔离保护；虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址等；当虚拟机操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性；支持将多个物理服务器组成集群，CPU、内存、磁盘资源可以通过碎片整理、数据平衡技术提升集群资源利用率；虚拟化软件可以在线进行版本升级。
10.2.3.1.4云网络系统要求
核心骨干设备、出口设备、骨干线路等需要支持冗余备份，云内骨干线路带宽≥80Gb带宽（双链路），服务器接入≥50Gb带宽（业务接入和存储网接入），核心骨干设备可以保证大规模业务迁移，无缝扩容需求；支持对云平台内的网络设备进行统一管理；网络控制器需集群部署。
10.2.3.1.5出口网络需求
本期扩容云平台网络出口需通过传输网络连接至现有浦东政务云张江网络出口；云平台综合运维区需与现浦东政务云管理区实现互通。同时，综合运维区网络出口接入需提供互联网网络出口。
10.2.3.1.6平台高可靠要求
云平台使用的网络安全设备、服务器、存储等设备都应具备高可靠性及冗余性，即单个设备或单个节点出现故障时，其他设备/节点可以接管业务。云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响。云平台提供备份/快照功能，能对政务云平台中的裸金属服务器和虚拟化服务器进行备份，防止存储故障导致数据丢失。
10.2.3.1.7备份要求
共需提供备份存储不少于400T，承载政务外网区主机备份、政务外网区区业务数据备份、互联网区主机备份、互联网业务数据备份。
需在与现有浦东政务云机房之间建立专线线路，将现有浦东政务云备份一体机与新建浦东云平台备份平台通过专线连通，备份系统形成承载双节点平台的数据复制及备份能力。
10.2.3.1.8设备托管
需提供数据中心机房空间服务，此次提供4个机柜，可用于部署托管设备使用，并预留设备托管空间，提供用于后续额外设备托管机柜。
10.2.3.1.9云安全需求
云平台整体按照《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168）进行建设。符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求；满足《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021)第三级要求的内容。
（1）平台安全要求：
为了保证平台的安全、稳定运营，制定完善的安全运维管理体系，制定完善的安全管理制度规范，对不同的安全区域、安全保护对象明确安全责任人；提供符合信息安全等级保护三级要求的云平台基础安全和应用系统安全的服务内容。
需提供安全监控，安全监控内容包含但不限于网络流量监控、各个安全设备的日志记录监控、安全设备运维操作监控和云资源运行状态监控等，并提供安全事态分析，满足用户不同安全级别业务系统的安全需求。
中标人建设的浦东政务云平台需满足包括但不限于如下安全要求：物理安全、网络安全、主机安全、平台安全等内容。
1）物理安全：中标人用于建设浦东政务云的机房需具备防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等能力。
2）网络安全：中标人需针对浦东政务云平台按照国家网络安全等级保护基本要求要求建立一套网络安全防护体系，对网络边界处提供访问控制、病毒过滤、防攻击、防入侵、防篡改、内外网数据安全隔离交换等立体安全防护，保护平台内部网络通信安全。提供入侵流量监测功能；态势感知通过大数据的离线数据分析能力，对收集的安全日志，进行建模分析，通过大数据手段得出未知威胁攻击、黑客入侵的结论。
访问控制：浦东政务云平台在各网络边界处应部署安全访问控制设备，包括防火墙、IPS、VPN网关、安全网关等，能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。支持按用户和系统之间的允许访问规则，允许或拒绝用户对受控系统进行资源访。
安全审计：中标人需对浦东政务云平台使用网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析并生成审计报表，同时对系统审计的记录进行有效安全保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等不安全操作。
入侵防范：须提供IPS入侵防范、检测系统或安全网关系统，实现的实时防范功能应包括：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等非法网络攻击行为，当检测到攻击行为时，系统将详细记录相关信息，同时在发生严重入侵事件时具备报警、记录功能。
恶意代码防范：中标人应提供对各种恶意代码进行检测和清除功能，系统应支持自动及手工方式对恶意代码库的升级和检测系统的更新功能。
网络设备防护：中标人所使用的网络设备均应支持对登录用户的身份鉴别功能，支持采用加密用户口令鉴、RADIUS身份认证等方式，可通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并可通过ACL访问控制列表的方式实现对网络设备的管理员登录地址进行限制，所有网络设备用户均应具备唯一标识。
3）主机安全：对主机的物理安全，主机访问控制方面进行保护。
主机访问控制：主机系统应启用主机系统的访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问权限，通过系统的技术维护措施严格限制默认账户的访问权限。
4）平台安全：包括虚拟化及云运维管理平台的安全保护，支持物理资源与虚拟资源统一管理。
虚拟化安全：支持有代理或者无代理安全方式进行虚拟环境的整体防护。
浦东政务云平台安全：如果云运维管理平台需要数据库的支持，应保护好云运维管理平台的数据库安全，设置强壮复杂的密码策略、备份数据库和配置相关的网络安全服务；云运维管理平台的访问许可应加强管理，删除不需要的用户账号。
5） 委办局单位部署在浦东政务云平台中的应用系统在执行国家及本市有关电子政务信息安全管理办法的过程中，若发现重大安全事故或者安全隐患时，中标人需要配合进行安全整改。
（2）安全硬件要求：
	序号
	设备类型
	数量
	备注(用途)

	1
	政务外网出口抗DDOS
	2台
	《GB/T 22239-2019等保基本要求》规范中要求的8.1.33入侵防范 a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；

	2
	政务外网出口防火墙
	2台
	本期云平台在政务外网区出口规划2台防火墙用于内网区和政务外网区业务互通。

	3
	政务外网出口IPS
	2台
	《GB/T 22239-2019等保基本要求》规范中要求的8.1.33入侵防范 a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；通过IPS进行入侵防御检测，并进行阻止攻击；分别在政务外网区和互联网区配置。

	4
	政务外网核心防火墙
	2台
	本期云平台在政务外业务区规划2台防火墙，实现云内租户间安全防护。

	5
	政务外网负载均衡
	2台
	本期云平台在政务外业务区规划2台负载均衡，实现云内业务负载均衡可靠性。

	6
	管理防火墙
	2台
	本期云平台在管理区内新增2台管理防火墙，按照主备部署原则，实现业务区和管理区的安全隔离，需具备安全威胁防护板，配套IPS、AV license。

	7
	网闸
	2台
	规划政务外网区和互联网区跨区访问均经过网闸实现，按照最小化建设需求，本期新增2台网闸。

	8
	综合运维防火墙
	2台
	规划2台防火墙作为运维区的统一安全入口，统筹管理两个管理区。

	9
	互联网出口抗DDOS
	2台
	《GB/T 22239-2019等保基本要求》规范中要求的8.1.33入侵防范 a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；

	10
	互联网出口防火墙
	2台
	本期云平台在互联网网区出口规划2台防火墙用于内网区和政务外网区业务互通。

	11
	互联网出口IPS
	2台
	《GB/T 22239-2019等保基本要求》规范中要求的8.1.33入侵防范 a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；通过IPS进行入侵防御检测，并进行阻止攻击；分别在政务外网区和互联网区配置。

	12
	互联网核心防火墙
	2台
	本期云平台在互联网业务区规划2台防火墙，实现云内租户间安全防护。

	13
	互联网负载均衡
	2台
	本期云平台在互联网业务区规划2台负载均衡，实现云内业务负载均衡可靠性。


（3）国密相关要求：
对浦东云平台所在机房部署符合GMT 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》标准要求的电子门禁系统对进出机房人员进行身份鉴别，实现对电子门禁纪录进行完整性保护。
部署符合密码相关国家、行业标准要求的国密视频监控系统，对视频记录进行完整性保护，防止记录数据被非授权篡改导致数据不可信，提高记录数据的真实可靠性。
同时，部署服务器密码机、签名验签服务器、时间戳服务器等设备以保障云平台密码应用安全及合规。平台密码能力，需通过商用密码应用安全性评估三级。

10.2.3.2租户密码服务
10.2.3.2.1密码支撑服务内容
（1）安全认证网关服务
围绕通信网络传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制。业务应用方面，作为应用代理，联动业务系统，验证终端用户数字证书的有效性、合法性，并进行鉴权与访问控制，保证用户资源身份可信、业务可控、行为不可否认。
（2）签名验签服务
由云签名验证服务提供虚拟化的实例服务，以云安全组件的模式部署，围绕通信网络传输安全、安全区域边界及应用安全支撑等方面实现基于数字证书的身份认证与访问控制。
通过统一密码服务调用签名验证服务镜像，对内部流转与审批过程，通过签名验证服务实现关键行为的责任认定，确保内部流转的抗抵赖性；同时，利用签名验证技术对用户的身份鉴别事件、访问控制事件、重要系统资源敏感标记的变更事件、重要应用程序的加载和卸载事件等审计记录进行签名、加密，从而防止审计数据被篡改、泄露或非授权访问。
（3）可信密码服务
可信密码服务需支持两种加密方式：数据加密服务和存储加密服务。
1）数据加密服务
数据加解密
在业务应用中基于虚拟密码机，提供对关键数据的透明加密及解密服务，对字段级的敏感数据进行实现加密存放。
获取数据加密密钥
获取系统的数据加密密钥
说明：数据加密密钥是用于加密传入数据的敏感字段信息的密钥，由密钥管理生成并管理，数据加密密钥将从密码管理系统来获取。
本地数据加密：本地数据加密，由数据加密密钥在本地对数据进行加密。
本地数据解密：本地数据解密，由数据解密密钥在本地对数据进行解密。
获取公钥信息：获取公钥信息，得到应用系统身份密钥的公钥。
远程数据加密：数据加密，由数据加密密钥在密码管理系统对数据进行加密。
说明：用于对现存数据进行加密，得到密文数据后保存。
数据转加密（会话密钥到数据加密密钥）
数据转加密，将由会话密钥加密的用户数据转为数据加密密钥加密；
说明：解密客户端的数字信封得到会话密钥，将由会话密钥加密的用户数据转为数据加密密钥加密。
2） 存储加密服务
面向非结构化类型的数据提供加密服务的安全存储系统服务支持面向文件的网络安全存储（NAS安全存储）和面向块的安全存储网络（IPSAN/FCSAN安全存储）的加密存储能力，通过密码技术保证文件机密性，避免文件采用明文方式存储在硬盘上，相关用户可查看或篡改文件内容；支持结构化、半结构化和非结构化等复杂机构数据的加密存储，应用范围广泛；提供密码运算、密钥管理、身份认证等服务器密码机功能及安全审计功能，对存储安全支撑提供安全可靠密码保障服务。
（4）时间戳服务
时间戳服务为业务系统提供时间戳的签发及验证服务，满足在众多业务场景中，对于业务发生的时间准确性、权威性、可信性以及可追溯性的要求。

10.2.3.2.2 系统功能与技术指标
	服务名称
	指标参数

	安全认证网关服务
	具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》
具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》

	
	支持SM2、SM3、SM4算法，具有密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能。

	
	应支持口令、证书、短信、SSL双向认证等方式

	
	支持国密SM2/3/4算法，支持GM/T 0024-2014 《SSLVPN技术规范》定义的国密SSL协议

	
	支持在同一个服务实例中，同时支持国际标准协议（TLS 1.0/1.1/1.2）以及国家密码管理局制定的国密SSLVPN协议。根据客户端的支持情况自动适应。

	
	支持将非国密浏览器的传输通道升级为国密SSL协议通道

	
	支持在同一个服务实例中，配置RSA和SM2两张站点证书，并同时启用，根据客户端的算法能力进行自动适应。

	
	支持超过100万条目数的证书黑名单

	
	支持代理后端启用SSL的应用，包括后端启用双向认证（客户端认证）的应用

	
	支持保护B/S、FTP、远程桌面以及通用C/S应用的传输通道，并对用户提供透明无感的体验

	
	支持对后端应用进行连接复用，降低后端应用的长连接数量

	
	支持对后端应用进行静态数据缓存。降低后端应用的流量

	
	支持对浏览器端的流量进行压缩，降低出口带宽占用

	
	支持安全的页面密码代填技术（浏览器端无法获取代填内容），以实现旧应用改造

	
	支持以HTTP注入（Cookie/Header）的方式将用户的证书信息传送给后台应用，同时可以对注入的信息进行签名，防止伪造用户登录

	
	支持自定义访问日志模板

	
	支持国产操作系统；支持国产CPU

	
	在8核CPU，16G内存的云平台虚拟机环境下：最多并发连接数不低于5万次连接；
吞吐率不低于400 MB/秒；新建连接数不低于300次连接/秒。

	签名验签服务
	具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》

	
	提供基于数字证书的身份认证功能，支持不同CA的证书验证，支持HTTP/LADP等多种方式的证书有效性验证

	
	提供证书解析功能， 获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息

	
	支持签名验签（身份鉴别）、数据加密解密、数字信封、数据完整性保护，兼容多种签名格式，验签格式自适应

	
	支持证书白名单功能（提供截图）

	
	支持证书延期策略（提供截图）

	
	提供文件数据签名与签名验证功能

	
	提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据

	
	API支持HTTPS协议（提供截图）

	
	支持多种加密设备：加密卡、加密机；支持密码卡+CPU同时使用（提供截图）

	
	全面系统管理及审计功能：支持日志SYSLOG远程发送、日志归档、系统备份恢复、支持IPV6、三权管理、SNMP监控（提供截图）

	
	支持国产操作系统；支持国产CPU

	
	8核CPU，16G内存的云平台虚拟机环境下：SM2算法签名效率≥2000次/秒；SM2算法验签效率≥3000次/秒；

	可信密码服务
	具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》

	
	提供对接主流国产数据库，支持SM4算法数据加密的互认证证明材料

	
	支持用户主密钥、数据加密密钥的密钥管理，应用按需选择安全的密钥管理策略，可实现不同应用间密钥数据安全隔离存储

	
	提供用户主密钥管理，用户主密钥主要用于加密保护数据密钥，也可直接用于加密少量的数据。由KMS托管的用户主密钥有不同的类型（如加解密、签名/验签等），用户和应用系统可以根据自己的需要，使用不同类型的密钥完成特定的功能。

	
	通过对密钥状态的控制，达到对数据加密权限的管理。密钥生命周期管理中提供创建密钥、禁用密钥、删除密钥、修改密钥备注、导入密钥（密钥来源为外部导入）等。

	
	支持用户主密钥别名属性（可选）。别名与主密钥是多对一的关联关系，对别名提供了生命周期管理操作（新增，删除，更新，查看）。

	
	支持用户主密钥标签属性，将角色密钥权限细分到密钥标签级别，支持标签信息的维护以及密钥权限的细分。

	
	提供简便的密码运算API，可以直接调用对应的密码运算类接口进行密钥相关的密码运算。

	
	提供密钥信封功能。

	
	支持密钥轮转功能。

	
	支持基于密钥管理系统的接口或客户端工具，获取数据密钥实现对应用数据的加解密。

	
	支持在数据库系统中内置密钥管理系统的数据库加密引擎工具，实现对数据库数据的加解密、签名验签等密钥运算服务。

	
	支持国产操作系统；支持国产CPU

	
	在8核CPU，16G内存的云平台虚拟机环境下：并发数≥128个会话连接；SM4加解密速度≥60Mbps；数据库加解密速率≥60Mbps；数据库操作性能损耗≤20%

	时间戳服务
	具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》

	
	系统同时支持SM2算法、RSA（2048位密钥长度）算法

	
	提供基于数字证书的身份认证功能，支持不同CA的证书验证，支持CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证

	
	支持时间戳策略OID的配置

	
	支持ASN.1时间戳请求签发

	
	支持通过原文摘要直接签发时间戳

	
	支持对时间戳中证书、原文摘要、策略OID、签名时间等信息的解析及获取

	
	支持RSA证书、SM2单证、SM2双证的导入

	
	支持时间戳管理与审计

	
	支持时间戳归档、备份

	
	提供RESTFUL、JAVA 等主流开发API

	
	支持三权认证、时间源配置

	
	支持国产操作系统；支持国产CPU

	
	8核CPU，16G内存的云平台虚拟机环境下：时间戳生成速率不低于240次/秒；验证速率不低于为110次/秒；时间同步间隔时间不大于30分钟；时间误差不大于100毫秒。


10.2.3.3 机房要求

	项目
	参数要求

	供电
	市电
	两路市电由2个供电局向、2个不同路由同时供电，保证电源不同时受到损坏，供电系统可用性（由市电至机柜计算）≥99.99%

	
	UPS
	机房UPS采用双总线冗余（2N）供电系统的要求。即每套UPS供电系统由一台UPS主机、蓄电池组、UPS出线柜、UPS输出屏及电池开关组成。每2套UPS供电系统共同担负同一通信设备的供电，理论上每套系统均分负载，各承担全部负载的50%负载，蓄电池组处于浮充状态；当其中1套UPS供电系统发生故障时，另一套UPS供电系统将承担通信系统的全部负载供电，每台UPS的最大负载率不超过80%，后备时间为15分钟。

	
	直流蓄电池
	UPS系统所配置的电池组，按输入市电中断后，满负荷状态下电池放电持续时间应不小于15分钟设计，电池具备大电流深度放电能力，并安装有电池监控监测电池的健康状况。

	
	柴油发单机
	数据中心柴油发电机配备N+1冗余后备柴油发电机系统，安装9台2000kW柴油发电机组。发电机组应连续和不限时运行，发电机组的输出功率满足最大平均负荷的需要。负荷包含 UPS系统、制冷系统、消防系统、监控系统、应急照明系统等。

	
	机柜PDU
	新增PDU采用交流32A单相输入，IEC320C13 10A 卡扣插座[12位]，IEC320 C19 卡扣插座[4位]，整条PDU输出位数16位。

	制冷
	机房空调
	数据中心配置有冷冻水系统、冷却水系统各一套，两个系统互为备用，在主用系统发生故障时，备用系统可无缝切换，确保整个数据中心制冷的高可用性；机房末端空调全部采用冷冻水+冷却水双冷源型机房专用空调，采用高效的下送风、上回风的气流组织方式，机房内架空地板高度为800mm，机架采用面对面、背对背的布局方式形成冷热通道，有效的提高空调的效率，减少服务器的风扇功耗。
机房专用空调配备满足N+X（X=1～N）冗余要求，两路供电来自市电，末端切换。

	安防
	视频监控
	机房动环系统配置温、湿度监控系统，漏水检测系统，电力设备运行监控系统，空调设备运行监控系统；所提供的模块需配门禁系统；提供的模块需配有CCTV监控系统，视频无死角监控，存储时间≥90天。

	
	机房动力监控
	数据中心集中监控系统主要监控场地内的低压配电柜输入端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况，各温湿度监测点的温湿度变化情况，精密空调回风温度的变化情况，UPS输入输出电压、电流等变化，UPS状态及电池状态，场地内漏水位置，油机停启状态，剩余油量，市电供应状态等。

	
	门禁
	满足机房采用刷卡管理方式，即进出机房均要刷卡，其中进入机房采用双因素识别（刷卡+密码）方式。

	
	保安
	享受提供的7×24小时端到端全程保障服务

	消防
	消防要求
	机房安装火灾自动报警系统和使用全淹没式IG-541气体灭火系统，并配备规定数量的手动消防器材。机房内60平方米以上的机房区域有两个以上的消防逃生出口，并保证机房内各分区到消防逃生出口的道路畅通。机房设置火灾自动报警系统，在各个分区的房间内活动地板下和顶面等部位安装烟感探测器和温感探测器。

	运行维护
	巡检
	机房每天进行3次及以上例行巡检，并对机房设备运行状态、环境状态进行详细记录。

	
	应急机制
	做好机房应急预案，在网络、电力、安全等各方面提供协助，确保采购人应急人员、设备和供应商能在最短时间内能够进入机房进行应急处置。


10.2.3.4 计算资源参数指标
	序号
	项目
	资源总量
	单台配置

	1
	云整体架构国产化建设，包含CloudOS云平台、CAS虚拟化平台、AD-DC平台、UC网管平台、iSOC安全威胁发现与运营管理平台，支持IPv4/IPv6双栈、支持外部快照；

	2
	管理区资源-平台管理
	CPU不低于1088核、内存不低于8704GB
	不低于2路32核512G内存，2*480GB SATA SSD，14*3.84TB SATA SSD

	
	管理区资源-资源管理
	CPU不低于896核、内存不低于14336GB
	不低于2路32核1024G内存，2*480GB SATA SSD；

	3
	计算资源
	CPU不低于2944核、内存不低于47104GB
	不低于2路32核1024G内存，2*480GB SATA SSD；

	4
	HDD集中式存储
	不少于200TB可用
	不低于68块2.4TB SAS（不低于10000RPM），不少于2个控制器，单控不低于256G缓存，配置RAID-TP(三盘校验）,配置重删、压缩、自动分层和克隆授权；【本次需配置2套，并满足200TB可用】

	5
	全闪集中式存储
	不少于200TB可用
	不低于46块3.84TB SSD，不少于2个控制器，单控不低于256G缓存，配置RAID-TP(三盘校验）,配置重删、压缩、自动分层和克隆授权；【本次需配置2套，并满足200TB可用】

	6
	对象存储
	不少于100TB可用
	不少于100TB可用；

	7
	备份
	不低于500TB
	不低于400TB，支持整机、数据库、文件级备份；

	8
	云配套软件
	云配套软件
	　

	9
	云配套网络设备
	云配套网络设备
	　

	10
	云配套安全设备
	云配套安全设备
	　

	11
	政务外网出口
	复用现有政务云政务外网出口
	　

	12
	互联网出口
	复用现有政务云互联网出口
	　


10.2.3.5 服务器要求
10.2.3.5.1 设备能力要求
（1）计算资源服务器要求
本次项目包含计算资源池，单台服务器配置要求如下：
	指标
	详细技术参数
	备注

	外型
	服务器外型
	机架式；
	　

	
	服务器高度
	≥2U，标配原厂导轨；
	　

	处理器
	CPU实配
	≥2颗32核处理器；
	　

	内存
	内存实配
	≥32*32GB；
	　

	存储
	硬盘及托架实配
	≥2*480GB SATA SSD； 
	　

	IO
	阵列卡实配
	1块阵列卡；
	　

	网卡
	网卡实配
	≥2个25GE接口（含10G多模模块）+4个25G接口（含25G多模模块）+4个千兆电；
	　

	可用性
	冗余电源实配
	≥2个热插拔冗余电源；
	　

	
	冗余风扇实配
	热插拔冗余风扇；
	　

	可管理性
	嵌入式管理
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
	　

	
	
	配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；
	　

	
	
	支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，可支持动态功率封顶；
	　

	兼容行
	兼容适配
	可兼容适配虚拟化平台、云平台和网管平台；
	　


（2）资源管理服务器要求
本次项目包含资源管理服务器，单台服务器配置要求如下：
	指标
	详细技术参数
	备注

	外型
	服务器外型
	机架式；
	　

	
	服务器高度
	≥2U，标配原厂导轨；
	　

	处理器
	CPU实配
	≥2颗32核处理器；
	　

	内存
	内存实配
	≥32*32GB；
	　

	存储
	硬盘及托架实配
	≥2*480GB SATA SSD； 
	　

	
	
	≥2*1.92T SATA SSD；
	

	IO
	阵列卡实配
	1块阵列卡；
	　

	网卡
	网卡实配
	≥2个25GE接口（含10G多模模块）+4个25G接口（含25G多模模块）+4个千兆电；
	　

	可用性
	冗余电源实配
	≥2个热插拔冗余电源；
	　

	
	冗余风扇实配
	热插拔冗余风扇；
	　

	可管理性
	嵌入式管理
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
	　

	
	
	配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；
	　

	
	
	支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，可支持动态功率封顶；
	　

	兼容行
	兼容适配
	可兼容适配虚拟化平台、云平台和网管平台；
	　


（3）平台管理服务器要求
本次项目包含平台管理服务器，单台服务器配置要求如下：
	指标
	详细技术参数
	备注

	外型
	服务器外型
	机架式；
	　

	
	服务器高度
	≥2U，标配原厂导轨；
	　

	处理器
	CPU实配
	≥2颗32核处理器；
	　

	内存
	内存实配
	≥16*32GB；
	　

	存储
	硬盘及托架实配
	≥2*480GB SATA SSD； 
	　

	
	
	≥14*3.84T SATA SSD；
	

	IO
	阵列卡实配
	1块阵列卡；
	　

	网卡
	网卡实配
	≥4个25G接口（含25G多模模块）+4个千兆电；
	　

	可用性
	冗余电源实配
	≥2个热插拔冗余电源；
	　

	
	冗余风扇实配
	热插拔冗余风扇；
	　

	可管理性
	嵌入式管理
	配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；
	　

	
	
	配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；
	　

	
	
	支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，可支持动态功率封顶；
	　

	兼容行
	兼容适配
	可兼容适配虚拟化平台、云平台和网管平台；
	　


10.2.3.6集中式存储要求 

本次项目在政务网区部署1套集中式高性能块存储（可用容量≥100TB）和1套集中式通用型块存储（可用容量≥100TB），在互联网区建设1套集中式高性能块存储（可用容量≥100TB）和1套集中式通用型块存储（可用容量≥100TB），功能和配置要求如下：
10.2.3.6.1配置要求
（1）政务网区集中式高性能块存储要求
本次项目包含1套政务网区集中式高性能块存储，配置要求如下：
	指标
	详细技术参数（单套）
	备注

	控制器
	配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，单控制器缓存≥512GB，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡；
	　

	容量
	≥46块3.84TB企业级SSD；5年DWPD≥1; 可用容量≥100TB； 
	　

	性能
	存储侧8K读70%写30%，IOPS≥200000；
	

	接口
	支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，最大支持≥26个主机端口；
	　

	网口实配
	25G网口≥8（满配光模块）；
	

	三盘故障容忍
	支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失；
	　

	存储OS在线升级
	支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；
	　

	快照
	配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略；
	　

	远程复制
	复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件；
	　

	IPv4 & IPv6双协议栈
	配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等；
	　

	实配授权
	配置重删、压缩、自动分层、本地克隆、双活、远程复制、本地镜像。
	


（2）政务网区集中式通用型块存储要求
本次项目包含1套政务网区集中式通用型块存储，配置要求如下：
	指标
	详细技术参数（单套）
	备注

	控制器
	配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，单控制器缓存≥512GB，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡；
	　

	容量
	≥68块2.4TB企业级HDD；可用容量≥100TB；
	　

	性能
	存储侧8K读70%写30%，IOPS≥25000；
	

	接口
	支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，最大支持≥26个主机端口；
	　

	网口实配
	25G网口≥8（满配光模块）；
	

	三盘故障容忍
	支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失；
	　

	存储OS在线升级
	支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；
	　

	快照
	配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略；
	　

	远程复制
	复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件；
	　

	IPv4 & IPv6双协议栈
	配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等；
	　

	实配授权
	配置重删、压缩、自动分层、本地克隆、双活、远程复制、本地镜像。
	


（3）互联网集中式高性能块存储要求
本次项目包含1套互联网区集中式高性能块存储，配置要求如下：
	指标
	详细技术参数（单套）
	备注

	控制器
	配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，单控制器缓存≥512GB，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡；
	　

	容量
	≥46块3.84TB企业级SSD；5年DWPD≥1; 可用容量≥100TB； 
	　

	性能
	存储侧8K读70%写30%，IOPS≥150000；
	

	接口
	支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，最大支持≥26个主机端口；
	　

	网口实配
	25G网口≥8（满配光模块）；
	

	三盘故障容忍
	支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失；
	　

	存储OS在线升级
	支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；
	　

	快照
	配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略；
	　

	远程复制
	复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件；
	　

	IPv4 & IPv6双协议栈
	配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等；
	　

	实配授权
	配置重删、压缩、自动分层、本地克隆、双活、远程复制、本地镜像。
	


（4）互联网集中式通用型块存储要求
本次项目包含1套互联网区集中式通用型块存储，配置要求如下：
	指标
	详细技术参数（单套）
	备注

	控制器
	配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，单控制器缓存≥512GB，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡；
	　

	容量
	≥68块2.4TB企业级HDD；可用容量≥100TB； 
	　

	性能
	存储侧8K读70%写30%，IOPS≥15000；
	

	接口
	支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，最大支持≥26个主机端口；
	　

	网口实配
	25G网口≥8（满配光模块）；
	

	三盘故障容忍
	支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失；
	　

	存储OS在线升级
	支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零；
	　

	快照
	配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略；
	　

	远程复制
	复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件；
	　

	IPv4 & IPv6双协议栈
	配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等；
	　

	实配授权
	配置重删、压缩、自动分层、本地克隆、双活、远程复制、本地镜像。
	


10.2.3.7分布式对象存储要求

10.2.3.7.1分布式通用型对象存储区要求
本次项目包含1套政务网区分布式通用型对象存储，配置要求如下：
	指标
	详细技术参数（单套）
	备注

	硬件配置
	单节点CPU主频≧2.2GHz，≧32核，内存≧256G，，双电源； 
	　

	网口实配
	网卡≧4个25GE光口并配置相应的光模块，≧4个1GE电口；
	

	容量配置
	可用容量≥100TB；5年DWPD≥1; 
	

	反磨损均衡
	对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障；
	　

	桶清单
	支持桶清单功能，可设置桶清单规则，周期性生成桶内对象（当前或所有版本）的相关信息，上传到指定的桶中，提高管理员批量管理效率；
	　

	自动打标签
	支持自动打标签功能，实现用户客户端数据自动上传、自定义标签功能，并且可以支持文件按类型和大小过滤；
	　

	重删压缩
	支持块、文件、对象存储的pool级重删，开启重删后，对存储池内写入数据进行比较，重复数据仅保留一份，删除其他的重复数据，节省存储空间；
	　

	协议
	支持统一存储，在一个三节点池内可以同时提供块、文件、对象、大数据四种存储服务，可提供RBD、iSER、iSCSI标准块存储接口，FTP、HTTP、NFS和CIFS\SMB等文件存储接口，CSI容器标准化接口，S3标准对象存储接口、HDFS存储接口。
	　


10.2.3.8平台密码要求
本次项目包含密码机、签名验签与时间戳和密码配套，配置要求如下：
10.2.3.8.1 密码机要求

（1）技术标准：同时符合GM/T 0030《服务器密码机技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》技术要求。
（2）支持密码算法：支持SM2国密非对称算法，支持RSA1024、RSA2048、RSA4096等国际非对称算法；支持SM1、SM4等国密对称算法，支持DES、3DES、AES等国际对称算法；支持SM3国密摘要算法，支持SHA1、SHA256、SHA512等国际摘要算法，支持RSA 密钥生成与查看，提供1024位、2048位、4096位RSA密钥生成算法及密钥备份和恢复。
（3）随机数生成：采用国家密码管理局批准的WNG-9硬件物理噪声源生成真正随机数，保证随机数质量可用性。
（4）扩展能力：提供API接口：支持多种API接口，服务器密码机基本接口SDF接口以及标准的PKCS#11等接口。同时可根据用户需求定制接口。
10.2.3.8.2签名验签与时间戳要求
（1）技术标准：同时符合GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0033 《时间戳接口规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》等相关技术要求。
（2）支持密码算法：支持SM1、SM2、SM3、SM4密码算法。
（3）数字签名/验证：提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等。
（4）密钥生成与管理：提供SM2密钥生成及密钥备份和恢复功能。在密钥导入、导出时，私钥是加密的。
（5）运行状态监控：支持CPU和内存的利用率、磁盘占用率、网络状态、用户登录状态等的实时监控。
（6）开发接口：支持多种API接口，含PKCS#1、PKCS#7、PKCS#10、PKCS#11、JCE等接口。提供符合GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》的时间戳服务接口以及C、JAVA接口，可根据用户需求定制接口。
（7）时间戳签发和验证：支持基于SM2算法的时间戳服务，为应用系统提供时间戳签发、验证时间戳服务，实现对数据、消息、文件等多种格式原文数据的时间戳签发服务。
（8）时间同步：支持时间同步功能，支持NTP协议，支持多个第三方时间源的配置管理，能够与第三方授时中心、卫星授权时间源(北斗、GPS)进行时间同步，确保签发时间戳时所获取的时间有效、精确。
（9）高可用：支持双机热备部署；支持负载均衡。
10.2.3.8.3 密码配套要求
本次项目需包含国密浏览器密码模块20个，智能密码钥匙USBKey20个，个人数字证书（5年）20个，设备数字证书（5年）2个；SSL证书（5年）2个。

10.2.3.9服务3机房技术要求

	项目
	参数要求

	供电
	市电
	两路市电由2个供电局向、2个不同路由同时供电，保证电源不同时受到损坏，供电系统可用性（由市电至机柜计算）≥99.99%

	
	UPS
	机房UPS采用双总线冗余（2N）供电系统的要求。即每套UPS供电系统由一台UPS主机、蓄电池组、UPS出线柜、UPS输出屏及电池开关组成。每2套UPS供电系统共同担负同一通信设备的供电，理论上每套系统均分负载，各承担全部负载的50%负载，蓄电池组处于浮充状态；当其中1套UPS供电系统发生故障时，另一套UPS供电系统将承担通信系统的全部负载供电，每台UPS的最大负载率不超过80%，后备时间为15分钟。

	
	直流蓄电池
	UPS系统所配置的电池组，按输入市电中断后，满负荷状态下电池放电持续时间应不小于15分钟设计，电池具备大电流深度放电能力，并安装有电池监控监测电池的健康状况。

	
	柴油发单机
	数据中心柴油发电机配备N+1冗余后备柴油发电机系统，安装9台2000kW柴油发电机组。发电机组应连续和不限时运行，发电机组的输出功率满足最大平均负荷的需要。负荷包含 UPS系统、制冷系统、消防系统、监控系统、应急照明系统等。

	
	机柜PDU
	新增PDU采用交流32A单相输入，IEC320C13 10A 卡扣插座[12位]，IEC320 C19 卡扣插座[4位]，整条PDU输出位数16位。

	制冷
	机房空调
	数据中心配置有冷冻水系统、冷却水系统各一套，两个系统互为备用，在主用系统发生故障时，备用系统可无缝切换，确保整个数据中心制冷的高可用性；机房末端空调全部采用冷冻水+冷却水双冷源型机房专用空调，采用高效的下送风、上回风的气流组织方式，机房内架空地板高度为800mm，机架采用面对面、背对背的布局方式形成冷热通道，有效的提高空调的效率，减少服务器的风扇功耗。

机房专用空调配备满足N+X（X=1～N）冗余要求，两路供电来自市电，末端切换。

	安防
	视频监控
	机房动环系统配置温、湿度监控系统，漏水检测系统，电力设备运行监控系统，空调设备运行监控系统；所提供的模块需配门禁系统；提供的模块需配有CCTV监控系统，视频无死角监控，存储时间≥90天。

	
	机房动力监控
	数据中心集中监控系统主要监控场地内的低压配电柜输入端的电压、电流、频率、有功功率、无功功率变化情况，各温湿度监测点的温湿度变化情况，精密空调回风温度的变化情况，UPS输入输出电压、电流等变化，UPS状态及电池状态，场地内漏水位置，油机停启状态，剩余油量，市电供应状态等。

	
	门禁
	满足机房采用刷卡管理方式，即进出机房均要刷卡，其中进入机房采用双因素识别（刷卡+密码）方式。

	
	保安
	享受中国移动提供的7×24小时端到端全程保障服务

	消防
	消防要求
	机房安装火灾自动报警系统和使用全淹没式IG-541气体灭火系统，并配备规定数量的手动消防器材。机房内60平方米以上的机房区域有两个以上的消防逃生出口，并保证机房内各分区到消防逃生出口的道路畅通。机房设置火灾自动报警系统，在各个分区的房间内活动地板下和顶面等部位安装烟感探测器和温感探测器。

	运行维护
	巡检
	机房每天进行3次及以上例行巡检，并对机房设备运行状态、环境状态进行详细记录。

	
	应急机制
	做好机房应急预案，在网络、电力、安全等各方面提供协助，确保采购人应急人员、设备和供应商能在最短时间内能够进入机房进行应急处置。


机房需提供独立操作间，并提供100M配备安全网关（防火墙）的互联网专线及五台运维云电脑（一体机），用于运维使用。
10.3 其他要求
（1）中标人应在项目服务期内配合各业务部门做好应用上云及迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。
（2）中标人应无条件配合甲方完成相关数据和应用的迁移和切换工作，切换期内业务不得中断，切换期最长不超过3天。
（3）配合需求单位对上云及迁移业务系统进行调查摸底、制定上云及迁移方案，提供架构设计咨询，在系统上云迁移前期提供迁移支持服务。提供服务方案，应配合各需求部门做好上云及整体迁移工作。
（4）中标人应制定政务云平台使用规范、政务云安全防护管理办法等规范标准，协助各级部门进行相关业务应用系统的部署、运行和安全保障。
11质量标准和验收方案

11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2验收方案
11.2.1 本项目验收将由采购人组织进行，采购人也可委托第三方组织验收。
11.2.2非国产化政务云平台和国产化政务云平台应满足GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》三级要求，并由中标人分别提供网络安全等级保护三级测评报告。
11.2.3国产化政务云平台应满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，并由中标人提供商用密码应用安全性评估报告。
12人员及设备配备要求

12.1人员要求
（1）中标人应为本项目单独建立运维管理组织，配置相应团队。
（2）包1岗位要求详见人员岗位配置表：
包1人员岗位配置表

	序号
	岗位名称
	具体要求
	数量要求
	备注

	1
	项目经理
	具有高级工程师或同等级别证书，承担过同类项目经验。如有云计算架构师证书等相关能力证明请提供证明资料。
	1
	

	2
	实施人员
	具有同类项目实施经验，负责项目实施。
明确1人为技术负责人。
如有信息安全、云相关专业认证证书，请在投标文件中提供。
	5
	

	3
	核心运维人员
	具有同类项目维护经验，负责项目整体运维。
明确1人为运维负责人。
如有信息安全、云相关专业认证证书，请在投标文件中提供。
	7
	

	4
	运维人员
	具有同类项目维护经验，负责项目运维。
如有信息安全、云相关专业认证证书，请在投标文件中提供。
	23
	

	
	合计
	
	36
	


投标文件请附有相关证明资料（包括但不限于资格证书、在职证明材料等）。
（3）包2岗位要求详见人员岗位配置表：
包2人员岗位配置表
	序号
	岗位名称
	具体要求
	数量要求
	备注

	1
	项目经理
	具有高级工程师或同等级别证书，承担过同类项目经验。如具有 PMP 项目管理的能力证书请提供相关证明文件。
	1
	

	2
	实施工程师
	其中1人为实施工程师负责人。
其中5人具备中级工程师及以上能力证书，其余5人如有PMP、网络、云平台、安全专业能力证书请提供相关证明文件。
	10
	

	3
	运维工程师
	具有同类项目维护经验，负责项目整体运维。
其中5人具备中级工程师及以上能力证书，其余5人如有信息安全、云相关专业能力证书请提供相关证明文件。
明确1人为运维工程师负责人。
	10
	

	4
	驻场运维人员
	具有同类项目驻场运维经验，负责项目驻场运维支撑服务。运营驻场人员11人（其中云设备服务人员7人，备份设备服务人员1人）。
如有云相关专业认证证书，请在投标文件中提供。
	11
	

	合计
	
	32
	


投标文件请附有相关证明资料（包括但不限于资格证书、在职证明材料等）。
12.2设备要求
中标人在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。
13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1具体服务承诺
云平台运维提供热线电话、电子邮件等技术支持方式，提供每周7天×24 小时电话响应服务。投标人提供每周7天×24 小时的运维服务保障。
（1）日常监控：
对云平台进行日常监控，包括监控告警的处理等。
（2）故障处理：
处理发生的云平台软硬件、通信线路等故障，确保云平台能够正常稳定运行；其中故障处理流程需要规定处理时限及当前处理环节的责任部门和责任人。
（3）安全服务：
提供政务云平台各个基础组件进行安全策略配置、安全扫描和系统漏洞的安全加固服务。提供政务云常规安全保障和监控预警工作。
（4）节假日保障：
重大节假日期间进行政务云平台运行和信息安全的重点保障工作。中标人如具备本市重大事件运营保障能力和经验，请在投标文件中提供相关证明文件。
14.2 具体制度要求
中标人应建立完善的政务云运维和安全管理制度，建立的制度包括但不限于：
（1）政务云日常运行维护管理制度。例如：故障处理、配置变更、安全策略优化、运行监控等。
（2）运维人员管理制度。如：运维团队人员服务管理、机房进出人员管理等。
15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

16 技术培训

16.1技术文件
中标人提供本系统的详细技术文件。
16.2技术服务
投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
四、投标报价须知

17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中主要工作内容数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。
五、政府采购政策

20 节能产品政府采购
20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
21环境标志产品政府采购

21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
22 促进中小企业发展
22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
23 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
23.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

23.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
PAGE  
— 44 —

