## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：农村污水治理（日常养护）项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区祝桥镇范围内

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目养护工作涉及到全镇41个村，包括2019年实施的祝桥镇农村污水治理工程（一期）、（二期）养护、2010年~2014年新农村建设污水管网养护及2018年实施的祝桥镇区域内区级河道沿河截污养护和其它农村污水治理，实现“设施完好、管理规范、水质达标”的养护目标。

4.2 项目招标范围及内容

4.2.1本项目主要服务内容

（1）浦东新区祝桥镇农村污水治理一期、二期管网养护；

（2）2010年~2014年新农村建设污水管网养护；

（3）2018年实施的祝桥镇区域内区级河道沿河截污（西横港沿河截污、江镇河沿河截污、白龙港沿河截污、四灶港沿河截污）。

（4）其它农村污水治理。

4.2.2 具体工作要求如下：

4.2.2.1祝桥镇农村污水治理一期、二期管网养护涉及污水管、窨井、水封井、化粪池、隔油井、格栅井、提升泵站、一体式处理装置（含调节池）及排水口。日常养护内容包括：窨井、水封井、化粪池、隔油井、格栅井的清渣清淤、疏通清淤。

提升泵站的养护工作分为：

（1）水泵、电气设备、格栅、阀门等主要设备及部件整体外观检查、维修保养；

（2）提篮格栅，根据进水水质的实际情况，进行提升和清理；

（3）更换电机、气泵等主要设备的润滑油，并进行易损件及配件的更换；

（4）每5年或特殊要求时，停泵站进行大修。

一体化处理装置的养护工作分为：

（1）水泵、浮球、流量计、阀门、管道、风机、控制箱和污水处理装置本体等主要设备进行外观检查；

（2）设备的进水提升系统、曝气系统、排污系统、加药系统和控制箱的控制系统进行功能检查；

（3）水池如调节池、污泥池、清水池等，需根据进水水质和排污情况，进行清理；

（4）进行配件的更换（如：继电器、熔断器、电机保护断路器等）；

（5）每3年或者特殊要求时，进行污水处理装置的小修，比如进行表面油漆修补；

（6）每5年或特殊要求时，进行污水处理装置的大修。

4.2.2.2 2010年~2014年新农村建设污水管网的日常巡视及养护，定期对窨井、化粪池、清渣清淤，疏通管段。

4.2.2.3 2018年实施的祝桥镇区域内区级河道沿河截污（西横港沿河截污、江镇河沿河截污、白龙港沿河截污、四灶港沿河截污）包括江镇河、西横港、四灶港和白龙港沿河截污管道的日常巡视及养护，定期对窨井、化粪池、清渣清淤，疏通管段。

4.2.2.4其它农村污水治理包含浦东运河环境综合整治设施量、江镇东街污水治理设施量、机场联络线下盐公路排水设施搬迁工程、镇管河道沿河截污工程等。

4.3 本项目服务期限为一年，具体以合同约定日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

本项目合同金额采用分期付款方式，采购人与中标人签订合同后，前三个季度在次季度首月25日前，结合考核结果各支付合同金额的25%；第四个季度结合考核结果和二类项目经费（根据实际发生情况数量按实结算，自报综合单价不变），自收到发票后30日内付清余款。（考核办法详见第二章项目招标需求13考核管理要求）。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（2）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（3）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（4）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（5）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类项目 |  |  |  |  |
| 1 | 污水管（DN160）（户内） | 米 | 126968.1 | 浦东新区祝桥镇农村污水治理工程 |
| 2 | 检查井（户内） | 座 | 10383 |  |
| 3 | 化粪池 | 座 | 5654 |  |
| 4 | 污水管（DN200以上PVC-U管、 PE管、HDPE管、球墨铸铁管） | 米 | 196312.6 |  |
| 5 | 检查井（315×250、600×600、750×750、1000×1000、1000×1300） | 米 | 14035 |  |
| 6 | 释压井 | 座 | 49 |  |
| 7 | 格栅池（Ⅰ型、Ⅱ型） | 座 | 58 |  |
| 8 | 排放口 | 个 | 32 |  |
| 9 | 一体化污水提升泵站 | 座 | 46 |  |
| 10 | 污水就地处理装置 | 座 | 18 |  |
| 11 | 水封井 | 座 | 3751 |  |
| 12 | 隔油池 | 座 | 6817 |  |
| 13 | 检查井（户内） | 座 | 16630 | 2010年~2014年新农村建设工程 |
| 14 | 化粪池 | 座 | 15409 |  |
| 15 | 污水管（DN200以上PVC-U管、PE管、HDPE管、球墨铸铁管） | 米 | 654771 |  |
| 16 | 检查井（315×250、600×600、750×750、1000×1000、1000×1300） | 米 | 43051 |  |
| 17 | 释压井 | 座 | 9 |  |
| 18 | 排放口 | 个 | 15 |  |
| 19 | 一体化污水提升泵站 | 座 | 10 |  |
| 20 | 污水就地处理装置 | 座 | 0 |  |
| 21 | 污水管（DN200以上PVC-U管、PE管、HDPE管、球墨铸铁管） | 米 | 21634.3 | 区级河道截污 |
| 22 | 检查井（315×250、600×600、750×750、1000×1000、1000×1300） | 米 | 1888 |  |
| 23 | 释压井 | 座 | 10 |  |
| 24 | 排放口 | 个 | 4 |  |
| 25 | 一体化污水提升泵站 | 座 | 12 |  |
| 26 | 污水就地处理装置 | 座 | 4 |  |
| 27 | DN300拖拉管 | 米 | 994 | 机场联络线下盐公路排水设施搬迁工程 |
| 28 | DN300埋地管 | 米 | 20 |  |
| 29 | DN250埋地管 | 米 | 186 |  |
| 30 | DN150埋地管 | 米 | 3840 |  |
| 31 | 1000X1000污水井 | 座 | 6 |  |
| 32 | 700X700污水井 | 座 | 14 |  |
| 33 | 315X250污水井 | 座 | 12 |  |
| 34 | 排气井 | 座 | 7 |  |
| 35 | 泵站 | 座 | 2 |  |
| 36 | DN400HDPE双壁缠绕管 | 米 | 31 | 江镇东街污水治理工程 |
| 37 | DN400拖拉管 | 米 | 51 |  |
| 38 | DN150PE管 | 米 | 62 |  |
| 39 | 泄压井 | 座 | 1 |  |
| 40 | 750x750窨井 | 座 | 3 |  |
| 41 | 一体式旱流截污泵站 | 座 | 1 |  |
| 42 | DN400雨水排放口 | 个 | 1 |  |
| 43 | DN225UPVC无压埋地管 | 米 | 819 | 浦东运河沿河截污工程 |
| 44 | DN300拖拉管 | 米 | 239 |  |
| 45 | 480x480砖砌窨井 | 座 | 30 |  |
| 46 | 750x750砖砌窨井 | 座 | 4 |  |
| 47 | 溢流井 | 座 | 1 |  |
| 48 | De160 UPVC无压出户管 | 米 | 560 |  |
| 49 | 污水管（DN160） | 米 | 22636.3 | 镇管河道沿河截污工程 |
| 50 | 污水管（DN225，DN300） | 米 | 31454.1 |  |
| 51 | 检查井（200×160） | 座 | 1857 |  |
| 52 | 检查井（315×250、600×600、750×750、1000×1000、1000×1300） | 座 | 2032 |  |
| 53 | 化粪池 | 座 | 334 |  |
| 54 | 隔油池 | 座 | 151 |  |
| 55 | 释压井 | 座 | 8 |  |
| 56 | 格栅池（Ⅰ型、Ⅱ型） | 座 | 3 |  |
| 57 | 泵站 | 座 | 7 |  |
| 二类项目 |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | 项 | 主管检测：29351米 支管检测：166350米 | 根据区里要求每年对污水管网需进行cctv结构性检测，其中主管检测比例不低于10%，支管检测比例不低于20% |
| 2 | 通沟淤泥处置 | 项 | 4260吨 | 通沟淤泥收集后运至合规处置点进行处置，产泥量不得低于前三年平均值的90%，即4t/公里 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 总体要求

投标人须对工作量清单中的管道、窨井阀门、井盖、泵站等进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持管道、窨井阀门、井盖、泵站等处于良好的技术状态，实现服务范围内各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。保证每天24小时5人以上应急值班（汛期值班人员加倍），发现问题1小时内到现场处置，相关村居委区域内污水外溢、暴雨积水时无条件兜底处置。

9.3日常养护工作基本要求

9.3.1 日常巡查要求

| 部件 | 频次 | 内容 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窨井（户内、315×250、600×600、750×750、1000×1000、1000×1300、释压井) | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换窨井盖 |
|  |  |  | 修理窨井盖 |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 疏通 |
|  |  | 井底是否有沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理窨井 |
|  |  | 防坠隔板是否完好 | 更换隔板 |
|  |  |  | 修理隔板 |
|  |  | 其它 |  |
| 水封井 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换水封井盖 |
|  |  |  | 修理水封井盖 |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 疏通 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理水封井 |
|  |  | 其它 |  |
| 化粪池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换化粪池井盖 |
|  |  |  | 修理化粪池井盖 |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 疏通 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |
|  |  | 其它 |  |
| 隔油池 | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换隔油池井盖 |
|  |  |  | 修理隔油池井盖 |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 疏通 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理化粪池 |
|  |  | 其它 |  |
| 格栅池(Ⅰ型、Ⅱ型） | 1次/周 | 是否结构缺损 | 更换格栅井盖 |
|  |  |  | 修理格栅井盖 |
|  |  | 是否污水冒溢 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 格栅是否完好 | 更换格栅 |
|  |  |  | 修理格栅 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  | 井底有无沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理格栅井 |
|  |  | 其它 |  |
| 管段（DN160、DN200以上PVC-U管、PE管、HDPE管、球墨铸铁管） | 1次/周 | 路面是否出现沉降、开裂 | 路面修复 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有沉积物 | 清涝污泥 |
|  |  | 是否完好无渗漏 | 修理管道 |
|  |  | 其它 |  |
| 排放口 | 1次/周 | 是否结构破损 | 修理排水口 |
|  |  | 是否有污水排出 | 检查污水处理设备 |
|  |  | 标识标牌是否完好 | 修复标牌 |
|  |  | 是否违章占压 | 拆除 |
|  |  | 是否有堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  |  | 疏通 |
|  |  | 其它 |  |
| 一体化污水提升泵站 | 1次/天 | 水泵是否运行良好 | 修理水泵 |
|  |  |  | 更换水泵 |
|  |  | 路面是否出现沉降、开裂 | 修复路面 |
|  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 | 泵站维修 |
|  |  | 提篮格栅内是否有垃圾 | 清涝垃圾 |
|  |  | 泵站液面上是否有大量漂浮物 | 清理 |
|  |  | 围挡是否被破坏 | 维修围挡 |
|  |  | 警示标识是否完好、齐全 | 修补 |
|  |  | 读数是否异常 | 检查泵站 |
|  |  | 是否报警 | 检查泵站 |
|  |  | 配电设施是否有缺损、异常 | 维修配电设施 |
|  |  |  | 更换配电设施 |
|  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |
|  |  | 其它 |  |
| 污水就地处理装置 | 1次/天 | 活性污泥状态是否良好 | 更换活性污泥 |
|  |  | 膜状态是否良好 | 更换膜 |
|  |  | 是否出现沉降、开裂 |  |
|  |  | 是否漏水、漏电、跳闸 | 装置维修 |
|  |  | 围挡是否被破坏 | 围墙修复 |
|  |  | 警示标识是否完好、齐全 | 补齐警示标志 |
|  |  | 读数是否异常或报警 | 检查装置 |
|  |  | 排水口是否堵塞 | 清涝污泥 |
|  |  | 配电设施是否有缺损、异常 | 维修配电设施 |
|  |  | 是否违章搭建、占压 | 拆除 |
|  |  | 进水及过滤是否顺畅 | 疏通 |
|  |  | 是否漫溢或堵塞 | 清捞疏通 |
|  |  | 格栅内是否需要清淤 | 清涝污泥 |
|  |  | 布水管道是否破损 | 更换管道 |
|  |  |  | 维修管道 |
|  |  | 是否占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损坏处理效果作物 | 清除 |
|  |  | 其他 |  |

9.3.2 日常养护要求

| 部件 | 频次 | 内容 | 描述 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窨井 | 4次/年 | 清渣清淤 |  | 清涝污泥 |
| 水封井 | 4次/年 | 清渣清淤 |  | 清涝污泥 |
| 化粪池 | 4次/年 | 清渣清淤 |  | 清涝污泥 |
| 隔油池 | 4次/年 | 清渣清淤 |  | 清涝污泥 |
| 格栅池 | 4次/年 | 清渣清淤 |  | 清涝污泥 |
| 管段 | 2次/年 | 疏通管道 |  | 疏通污水管 |
| 排放口 | 2次/年 | 疏通排水口 |  | 疏通排水口 |
|  |  | 排水口清淤 |  | 清涝污泥 |
| 一体化污水提升泵站 | 1次/年 | 水泵、电气设备、格栅、阀门等主要设备及部件整体外观检查、维修保养 |  |  |
|  |  | 提篮格栅，根据进水水质的实际情况，进行提升和清理 |  |  |
|  |  | 更换电机、气泵等主要设备的润滑油，并进行易损件及配件的更换 |  |  |
|  |  | 泵站进行大修 | 每5年或特殊要求 |  |
| 污水就地处理装置 | 1次/年 | 水泵、浮球、流量计、阀门、管道、风机、控制箱和污水处理装置本体等主要设备进行外观检查 |  |  |
|  |  | 设备的进水提升系统、曝气系统、排污系统、加药系统和控制箱的控制系统进行功能检查 |  |  |
|  |  | 水池如调节池、污泥池、清水池等，需根据进水水质和排污情况，进行清理 |  |  |
|  |  | 进行备品备件的更换（如：继电器、熔断器、电机保护断路器等） |  |  |
|  |  | 进行污水处理装置的小修，比如进行表面油漆修补 | 每3年或者特殊要求 |  |
|  |  | 进行污水处理设备的大修 | 每5年或者特殊要求 |  |

9.4日常养护管理台账

9.4.1 日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况等）；

9.4.2 重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

9.4.3 进出水水量、水质观测监测记录；

9.4.4 年度检修测试记录。

管道、窨井允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管径的1/3 |
| 窨井 | 平底井 | 小型管径的1/3 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |

备注：管道分类标准：

1、管道：小型管DN600mm及以下。2、窨井：平底井井底与管底齐平。

水质标准

（单位：mg／L）：

| 控制指标 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III类及以上水质控制区（一级A） | 其他地区（一级B） |
| 化学需氧量（CODcr） | ≤ | 50 | 60 |
| 氨氮（NH3-N） | ≤ | 8 | 15 |
| 总磷（以P计） | ≤ | 1 | 2 |
| 总氮（TN） | ≤ | 15 | 25 |
| 悬浮物（SS） | ≤ | 10 | 30 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | ≤ | 0.5 | 1 |
| 动植物油 | ≤ | 1 | 3 |

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

（1）按工艺要求设置足够工作人员。

（2）按要求做好污泥处置现场设备日常运行工作，无人为故障。

（3）当班人员不迟到、早退和脱岗，班前、班中不得喝酒，不许带外人进入污泥处置现场。

（4）当班人员上班、下班各进行一次现场检查，上班即进行一次巡检，检查各设备完好后 打开电闸，下班再一次巡检无误后关闭电闸，并做好每日当班记录表。

（5）现场操作人员上岗必须按规定穿戴好统一规范的工作服、绝缘鞋、工作卡。

（6）现场操作人员按规定用途使用设备，不得挪作它用。

（7）只允许合格专业人员进行机械的操作，保养和维修。

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | 提供其他验证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 具有相关经验 | 1 | 职称证书扫描件（如有） |  |
| 技术负责人 | 具有相关经验 | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 质量员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 安全员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 资料员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 测量员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 材料员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 巡视员 | 具有相关经验 | 1 | 如有相关证书请提供 |  |
| 合计 |  | 9 |  |  |
| 备注：提供本单位在职证明承诺。 |  |  |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事污水管网养护等作业；其中：（1）一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

主要技术工人（骨干）配置表

| 岗位名称 | 数量 | 提供其他验证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下水道养护工 | 5 | 如有相关证书请提供 |  |
| 砌筑工（泥工） | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 电工 | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 焊工 | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 木工 | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 钢筋工 | 2 | 如有相关证书请提供 |  |
| 合计 | 15 |  |  |
| 备注：提供本单位在职证明承诺。 |  |  |  |

（2）一线养护作业工人中的一线劳动力满足以下要求：

一线劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 一线养护工 | 20 |  |
| 备注：1、表中一线劳动力由投标人承诺在中标后1个月内配置到位。2、投标人须提供现场一线主要劳动力配置承诺书（详见“招标文件格式”中《一线主要劳动力配置承诺书》）。 |  |  |  |  |

10.2 设备要求

（1）应建立设备台账、档案，内容应真实记录设备名称、规格、型号、安装、使用、更换、维护保养以及现状等情况，确保操作人员对设备基本情况一目了然。

（2）设备操作人员应了解和基本掌握设备内闸门、设备结构、工作原理、工艺要求和操作 规程。

（3）设备运行前及关闭后，必须对主设备及其他附属设备进行初步检查，并做好记录。禁 止在未进行检查的情况下直接启动设备。

（4）必须定期设备的清理工作。

（5）对主要电气、设备建立定期保养和检修制度，设备的保养、维修操作的记录必须详细 准确，并每月按时上报。

（6）为操作人员提供进行机械操作，保养维修工作时所必需的保护设备和材料。

（7）使用操作说明书必须处于可阅读状态，始终放置在机械旁，可随时阅读。

（8）机械上标明的安全符号和警告符号不能去除，始终处于可阅读状态。

（9）机械必须是在功能状态完全正常的情况下运转工作，并经常检查各安全设备的功能。

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标文件中提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，投标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，投标人还按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

机械配置基本要求如下表：

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路况巡视车 | 有 GPS装置 | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 车辆行驶速度应低于30 公里/小时 |
| 吸污车 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 货运自卸车 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| CCTV检测车 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 管道冲洗车 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 日常养护车辆 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 发电机 | / | 2 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 排水泵 | / | 3 | 5年以内 | 自有或租赁 |
| 空压机 | / | 1 | 5年以内 | 自有或租赁 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

中标人应依据现行标准规范，结合项目合同实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

11.1.1 中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同包件须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理要求

13.1考核办法：

考核采取为月度考核和年度考核（月度考核分占比70%，年度考核分占比30%）：

1、月度考核包括报表上报、管道抽查、一体化就地处理装置出水水质情况等内容。

2、季度考核考核结果参考月度考核平均值。

3、年度考核包括月度考核、资金保障、集中考核、行业抽检、社会评价以及农污信息化基础数据维护等内容。

13.2考核奖惩：

本项目执行《浦东新区农村生活污水处理设施运行维护管理考核办法（试行）》，考核结果不合格时将扣除合同价格5%作为处罚，考核结果为合格以上时按合同款100%支付，不做奖励。

13.3 具体评分细则

浦东新区农村生活污水处理设施维护管理工作月度考核要求和评分

| 考核内容 | 具体要求 | 基本分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表上报20分 | 巡视巡查月报：每月5日前上报上月巡视情况月报。（上报内容参见需求14内业资料编制管理要求） | 4分 | 1、未上报 | -4分 |
|  |  |  | 2、未按时上报 | -2分 |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | -1分 |
|  | 管网养护月报：每月5日前上报上月养护情况月报。（上报内容参见需求14内业资料编制管理要求） | 4分 | 1、未上报 | -4分 |
|  |  |  | 2、未按时上报 | -2分 |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | -1分 |
|  | 就地设施养护月报：每月5日前上报上月养护情况月报。（上报内容参见需求14内业资料编制管理要求） | 4分 | 1、未上报 | -4分 |
|  |  |  | 2、未按时上报 | -2分 |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | -1分 |
|  | 泵站养护月报：每月5日前上报上月养护情况月报。（上报内容参见需求14内业资料编制管理要求） | 4分 | 1、未上报 | -4分 |
|  |  |  | 2、未按时上报 | -2分 |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | -1分 |
|  | 一体化就地处理装置出水水质检测：每月5日前上报上月水质检测情况月报及检测报告。（上报内容参见需求14内业资料编制管理要求,每季度所有设施全覆盖检测） | 4分 | 1、未上报 | -4分 |
|  |  |  | 2、未按时上报 | -2分 |
|  |  |  | 3、数据不全不规范 | -1分 |
| 管道抽查45分 | 区排水所按照《上海市公共排水管道设施维护检查办法》（沪排管（2011）61号）定期进行抽查评分。 | 40分 | 根据抽查得分，按0.4进行折算。 |  |
|  | 书面反馈抽检问题整改情况 | 5分 | 1、未按时反馈整改情况 | -2分 |
|  |  |  | 2、未反馈 | -5分 |
|  |  |  | 3、无整改计划 | -4分 |
| —体化就地处理装置出水水质情况35分 | 一体化就地处理装置出水水质达标情况（按照上海市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB31/T1163-2019） | 35分 | 出水口水质不合格 | -5分/个 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

浦东新区农村污水处理设施维护管理工作年度考核要求和评分

| 内容 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度考核 55分 | 每月进行考核评分（包括报表上报、管网抽检、基础数据维护） | 55分 | 根据各月考核平均得分，按0.55进行折算。 |  |
| 资金保障10分 | 养护经费投入情况 | 10分 | 1、定额80%~90% | -5分 |
|  |  |  | 2、低于定额80% | -10分 |
| 集中考核 10分 | 组织领导架构情况 | 2分 | 1、长效管理组织架构健全 | 不完善-1 |
|  |  |  | 2、定期例会 | 不完善-1 |
|  |  |  | 3、通过招投标确立长效养护队伍，养护队伍有独立办 公场所 | 不完善-1 |
|  | 规章制度情况 | 2分 | 1、维护手册 | 不完善-1 |
|  |  |  | 2、操作规程 | 不完善-1 |
|  |  |  | 3、工作制度 | 不完善-1 |
|  | 管理成效 | 3分 | 1、热线工作/网格化工单满 意度低于90% | -1分 |
|  |  |  | 2、热线工作/网格化工单满 意度低于85% | -3分 |
|  | 台账资料 | 3分 | 1、日常运行维护管理记录（含巡查时间、范围、点位、设施运行及运行情况等。可参照附件表格） | 不完善-1 |
|  |  |  | 2、重大故障、严重问题报告及处理结果记录 | 不完善-1 |
|  |  |  | 3、进出水水量、水质监测记录，水质水量异常情况记录。 | 不完善-1 |
|  |  |  | 4、年度检修测试记录 | 不完善-1 |
|  |  |  | 5、管网严重漏损及修复措施情况 | 不完善-1 |
|  |  |  | 6、设施设备大中修情况 | 不完善-1 |
|  |  |  | 7、可能影响污水处理系统正常运行的自然或人为因素情况 | 不完善-1 |
| 行业考核15分 | 飞行检查 | 5分 | 对各管网及设施不定期进行抽检，要求各设备运行情况良好 | 不合格每处-1分 |
|  | 行业水质抽检 | 5分 | 一体化就地处理装置出水水质每发现一次不达标 | 不合格每处-1分 |
|  | 一体化就地处理装置出水水质在线监测达标情况（年度) | 5分 | 一体化就地处理装置出水水质稳定达标天数累计小于300天 | -5分 |
| 社会评价5分 | 社会评价 | 5分 | 1、处置不主动、不及时，并被区级以上媒体曝光的 | -2分 |
|  |  |  | 2、造成较大社会影响的 | -5分 |
|  |  |  | 3、安全管理情况：安全预案完善、安全设施齐全、无重大安全事故 | 不完善-1， 出现重大事故-5分 |
| 农污信息化基础数据维护5分 | 农污设施基础数据发生变化，应及时上报更新数据，并按照需求14内业资料编制管理要求填写。 | 5分 | 1、上报信息不全或不准确 | -2分 |
|  |  |  | 2、未上报 | -5分 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

考核设优秀、优良、合格和不合格4个等级。

85分以下为不合格，85-90分（含85分）为合格，90-95分（含90分）为优良，95分（含）及以上为优秀，以月度和年度综合评分为最终评分。

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

（1）巡视巡查月报表

填报单位（盖章）：                   填报人：                 填报时间:

| 序号 | 巡视日期 | 巡视路段/设施 | 具体情况 | 处理措施 | 处理结果 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

（2）管网养护月报表

填报单位（盖章）：               填报人：              填报时间：

| 序号 | 村庄及路段名 | 管道养护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管 |  | 连管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 疏通污水管（米） | 疏通连管（米） | 清捞检査井（只） |  | 清捞污泥量（m3） |  | 调换检査井口盖 | 修理沟管长度（米） | 修理检査井 | 检査数量（段） | 平均合格率 | 检査数量（段） | 平均合格率 | 养护联系人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各镇参照《上海市公共排水管道设施维护检查办法》（沪排管（2011）61号）中污水管道部分进行自査自检。

（3）就地设施养护月报表

就地设施养护月报表

填报单位（盖章）：                      填报人：                 填报时间：

| 序号 | 村庄及设施位置 | 一体化就地处理设施 |  |  |  |  | 格栅清淤（个) | 清捞排水口（只) | 其他 |  |  | 清捞污泥量（m³) | 养护联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查调节池结构是否完好（座) | 检查进出水口是否通畅（个) | 检查水泵运行情况（台) | 检查配电设施情况（台) | 检查附属设施情况（台) |  |  | 清捞化粪池（座) | 清捞隔油池（只) | 清捞水封井（只) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：就地设施运行养护自查标准：

1、处理系统主体设施：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损坏处理效果作物；无违章搭建、占压、结构及布水管道破损。

2、水封井：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢、井底无沉积物，无污水冒溢。

3、格栅：完好无堵塞，无水流漫溢。

4、 出水井：完好无渗漏、堵塞、结构破违章占压。

5、水泵及配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常。

6、化粪池、隔油池、调节池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢。

（4）提升泵站日常维护工作月报表

提升泵站日常维护工作月报表

填报单位（盖章）：                     填报人：                填报时间：

| 序号 | 养护日期 | 泵站位置/名称 | 养护工作内容 |  |  |  | 养护人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清捞（次） | 检查水泵是否运行完好（台） | 检查配电设施是否完好（台） | 检查附属设施是否完好（套） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注：提升泵站运行维护自查标准：

1、水泵运行良好、无明显漏水。

2、配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常。

（5）一体化就地处理装置水质检测月度汇总表

一体化就地处理装置水质检测月度汇总表

填报单位（盖章）：                  填报人：                      填报时间：

| 序号 | 检测项目名称 | 单位 | 设施名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 |  |  |  |  |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L |  |  |  |  |
| 3 | 悬浮物（SS） | mg/L |  |  |  |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L |  |  |  |  |
| 5 | 总氮（以 N 计） | mg/L |  |  |  |  |
| 6 | 总磷（以 P 计） | mg/L |  |  |  |  |
| 7 | 阴离子表面活性剂 （LAS） | mg/L |  |  |  |  |
| 8 | 动植物油 | mg/L |  |  |  |  |
|  | 是否合格 | — |  |  |  |  |
|  | 月度合格率 | — |  |  |  |  |
|  | 备注：需附上水质检测报告扫描件。 |  |  |  |  |  |

（6）农污信息化基础数据变更申请表

农污信息化基础数据变更申请表

填报单位（盖章）：                 填报人：                     填报时间：

| 序号 | 变更设施类型 | 变更设施位置 | 变更原因 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

### 15 经费管理办法

本项目合同经费的管理参照浦东新区农村管网养护相关文件要求执行。

### 16 现场组织

投标人在投标文件中提供具体实施方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费和托底费。

18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中II类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.1.3 （本项目不适用）托底费包括以下内容：防汛防台（含抢险物资）费用；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复经费；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用；保险以及各类创建活动支出经费；窨井盖托底管理、投诉处理及三八线整治等，该部分费用按一、二类经费之和的*%测算计取。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。