## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：高东社区卫生服务中心中央空调设备更新项目

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区北新园路459号

### 4招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：

高东社区卫生服务中心位于上海市浦东新区北新园路459号，占地面积8934.8平方米，总建筑面积约6435平方米。服务人口10.83万人，职工人数130人。病床72张，日平均门诊量约700人次。

作为基础后勤保障的重要组成部分，空调系统的正常运行对于保障服务质量和居民就医体验至关重要。中心本部中央空调系统目前是32个机组，已使用15年，存在设备老化、故障频发、能效低下等问题，严重影响了中心业务运行和能效管理。因此，对中央空调系统进行整体更新已成为当务之急。

4.2 项目招标范围及内容：

本项目主要内容包括更换内外空调机组；吊顶部位拆除以及修复；电源线更换等，具体内容详见项目采购需求。

4.3 交付日期：自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

项目整体完成并经验收合格，采购人收到发票，一次性支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 6台 | 自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。 | 2年 |  |
| 2 | 风管式内机 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 70台 | 自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。 | 2年 |  |
| 3 | 自由静压风管式内机 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 2台 | 自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。 | 2年 |  |
| 4 | 四面出风嵌入式内机 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 26台 | 自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。 | 2年 |  |
| 5 | 分体嵌机 | 详见9.2.2具体技术参数指标要求 | 1台 | 自签订合同之日起60日内完成所有货物的供货、安装及调试。 | 2年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2具体技术与质量要求

9.2.1 用途描述：用于高东社区卫生服务中心1号楼和2号楼中央空调设备更新项目。

9.2.2 具体技术参数指标要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门诊楼设备 |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 制冷量≥101.0kW，制冷功率≤27.8kW，制热量≥112.0kW，制热功率≤27.18kW，噪音≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | 制冷量≥117.0kW，制冷功率≤34.96kW，制热量≥130.0kW，制热功率≤32.95kW，噪音≤68dB(A) | 台 | 1 |
| 3 | 风管式内机 | 制冷量≥2.2kW，制热量≥2.6kW，功率≤22W，静压≥30Pa，风量≥420m³/h，噪音≤29dB(A) | 台 | 3 |
| 4 | 风管式内机 | 制冷量≥2.8kW，制热量≥3.2kW，功率≤28W，静压≥30Pa，风量≥460m³/h，噪音≤31dB(A) | 台 | 2 |
| 5 | 风管式内机 | 制冷量≥3.6kW，制热量≥4.0kW，功率≤49W，静压≥30Pa，风量≥570m³/h，噪音≤33dB(A) | 台 | 6 |
| 6 | 风管式内机 | 制冷量≥4.5kW，制热量≥5.0kW，功率≤80W，静压≥30Pa，风量≥790m³/h，噪音≤37dB(A) | 台 | 1 |
| 7 | 风管式内机 | 制冷量≥5.6kW，制热量≥6.3kW，功率≤100W，静压≥30Pa，风量≥1020m³/h，噪音≤<39dB(A) | 台 | 7 |
| 8 | 风管式内机 | 制冷量≥6.3kW，制热量≥7.1kW，功率≤103W，静压≥50Pa，风量≥1100m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 2 |
| 9 | 风管式内机 | 制冷量≥7.1kW，制热量≥8.0kW，功率≤103W，静压≥50Pa，风量≥1145m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 2 |
| 10 | 风管式内机 | 制冷量≥8.0kW，制热量≥9.0kW，功率≤106W，静压≥95Pa，风量≥1355m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 1 |
| 11 | 自由静压风管式内机 | 制冷量≥14.0kW，制热量≥16.0kW，功率≤172W，静压≥160Pa，风量≥2105m³/h，噪音≤41dB(A) | 台 | 2 |
| 12 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥5.6kW，制热量≥6.3kW，功率≤36W，风量≥840m³/h，噪音≤34dB(A) | 台 | 1 |
| 13 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥7.1kW，制热量≥8.0kW，功率≤39W，风量≥1000m³/h，噪音≤38dB(A) | 台 | 4 |
| 14 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥9.0kW，制热量≥10.0kW，功率≤43W，风量≥1330m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 2 |
| 15 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥10.0kW，制热量≥11.2kW，功率≤74W，风量≥1470m³/h，噪音≤43dB(A) | 台 | 2 |
| 16 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥11.2kW，制热量≥12.5kW，功率≤76W，风量≥1600m³/h，噪音≤41dB(A) | 台 | 1 |
| 17 | 线控器 |  | 只 | 36 |
| 18 | 集控器 |  | 只 | 1 |
| 二 | 综合楼设备 |  |  |  |
| 1 | 室外机 | 制冷量≥68.5kW，制冷功率≤18.48kW，制热量≥75.0kW，制热功率≤17.57kW，噪音≤63dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | 制冷量≥78.5kW，制冷功率≤20.55kW，制热量≥87.5kW，制热功率≤20.79kW，噪音≤63dB(A) | 台 | 1 |
| 3 | 室外机 | 制冷量≥85.0kW，制冷功率≤22.76kW，制热量≥95.0kW，制热功率≤22.89kW，噪音≤64dB(A) | 台 | 1 |
| 4 | 室外机 | 制冷量≥117.0kW，制冷功率≤34.96kW，制热量≥130.0kW，制热功率≤32.95kW，噪音≤69dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 风管式内机 | 制冷量≥2.2kW，制热量≥2.6kW，额定功率≤22W，静压≥30Pa，风量≥420m³/h，噪音≤29dB(A) | 台 | 6 |
| 6 | 风管式内机 | 制冷量≥2.8kW，制热量≥3.2kW，额定功率≤28W，静压≥30Pa，风量≥460m³/h，噪音≤31dB(A) | 台 | 8 |
| 7 | 风管式内机 | 制冷量≥3.6kW，制热量≥4.0kW，额定功率≤49W，静压≥30Pa，风量≥570m³/h，噪音≤33dB(A) | 台 | 5 |
| 8 | 风管式内机 | 制冷量≥4.5kW，制热量≥5.0kW，额定功率≤80W，静压≥30Pa，风量≥790m³/h，噪音≤37dB(A) | 台 | 4 |
| 9 | 风管式内机 | 制冷量≥5.6kW，制热量≥6.3kW，额定功率≤100W，静压≥30Pa，风量≥1020m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 8 |
| 10 | 风管式内机 | 制冷量≥6.3kW，制热量≥7.1kW，额定功率≤103W，静压≥50Pa，风量≥1100m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 1 |
| 11 | 风管式内机 | 制冷量≥7.1kW，制热量≥8.0kW，额定功率≤103W，静压≥50Pa，风量≥1145m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 13 |
| 12 | 风管式内机 | 制冷量≥9.0kW，制热量≥10.0kW，额定功率≤108W，静压≥95Pa，风量≥1420m³/h，噪音≤40dB(A) | 台 | 1 |
| 13 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥4.5kW，制热量≥5.0kW，额定功率≤36W，风量≥910m³/h，噪音≤38dB(A) | 台 | 1 |
| 14 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥5.6kW，制热量≥6.3kW，功率≤36W，风量≥840m³/h，噪音≤34dB(A) | 台 | 1 |
| 15 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥7.1kW，制热量≥8.0kW，额定功率≤39W，风量≥1000m³/h，噪音≤38dB(A) | 台 | 5 |
| 16 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥8.0kW，制热量≥9.0kW，额定功率≤41W，风量≥1100m³/h，噪音≤43dB(A) | 台 | 1 |
| 17 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥9.0kW，制热量≥10.0kW，额定功率≤43W，风量≥1330m³/h，噪音≤39dB(A) | 台 | 2 |
| 18 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥11.2kW，制热量≥12.5kW，额定功率≤76W，风量≥1600m³/h，噪音≤42dB(A) | 台 | 4 |
| 19 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥12.5kW，制热量≥14.0kW，额定功率≤79W，风量≥1730m³/h，噪音≤44dB(A) | 台 | 1 |
| 20 | 四面出风嵌入式内机 | 制冷量≥14.0kW，制热量≥16.0kW，额定功率≤118W，风量≥1900m³/h，噪音≤48dB(A) | 台 | 1 |
| 21 | 线控器 |  | 只 | 62 |
| 22 | 集控器 |  | 只 | 1 |
| 23 | 分体嵌机 | 制冷量≥12.0kW，制热量≥13.5kW，功率≤4.7kW，风量≥2000m³/h，室内机噪音≤50dB(A) | 台 | 1 |
| 24 | 分体机线控 |  | 只 | 1 |

9.2.3整体要求

9.2.3.1室内机组

- 多联机的室内机为风管式，冷媒为R410a环保冷媒。

- 提供的设备应是在过去承接的工程中使用过的成熟产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。机组内配置的风机、盘管以及其它零部件应符合国家有关标准规定。

- 生产厂商应该对风机进行动平衡和静平衡测定及调整，并符合产品性能所规定的参数。

- 各类型的多联机在中速/高速运行时，所产生的噪音应满足设备表的限值要求。如设备在安装完成后噪声超出正常产品标准和规范要求时，中标人须采用有效的减振和消声措施，使之符合要求。

- 多联机应是原厂制造和装配的整机成品，包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、电子膨胀阀，电动机起动器以及有关机组操作及温度控制器等。各机组的功能必须满足设备表内所标注的要求。

- 多联机系统具有冷媒流量预警技术，冷媒流量少时，具有故障报警功能。

- 室外机适用380伏三相50Hz的电源，室内机适用220伏单相50Hz的电源。

- 多联机选型的制冷工况为室内干球温度27℃、湿球温度19℃，室外干球温度35℃、湿球温度24℃，制热工况为室外干球温度7℃、湿球温度6℃。

9.2.3.2室外机组

- 室外机组须包括高压腔涡旋式或双转子式压缩机、冷凝器、冷凝器风机、电脑控制板、直流变速控制器等装备装配在由原厂制造的金属外壳内。

- 室外机组应具备后备运转的功能，以保证在某一台压缩机发生故障时，其他压缩机能紧急启动运转以避免整个系统的关闭。如提供后备运转的功能，需在投标书中详细说明。

- 室外机组应能根据室内机负荷需求、室外机机组状态（是否有故障风险等），模块按需、变周期性轮换，提升整体模块运行的寿命，同时在满足用户需求的同时，采用最合适的外机开启以提升能效，降低电量消耗。

- 机组要有隔震装置，运转中不出现异响和振动，有夜间低噪运行模式。

- 机壳应采用厚规镀锌钢板制造，配有原厂设计的散热口。机组须为防风雨保护适合室外安装，机壳表面须经防锈处理，然后外涂由业主所认可颜色的装饰面漆。须使用防锈蚀金属制成的螺丝、垫圈和螺帽。

- 每个室外机组须提供包括但不限于下列保护措施：

  - 压缩机过热保护

  - 压缩机及风机电流过载保护

  - 系统高压保护装置

  - 系统低压保护装置

  - 风机电动机过热保护

9.2.3.3压缩机

- 压缩机采用高压腔涡旋式或双转子式压缩机，适用于直流变速运行，采用冷媒冷却及适用于R410A环保冷媒。

- 压缩器电动机应有过载保护措施。

- 机组内须配有对空调系统电动机变转速运转过程中产生的干扰性电磁波进行防护的装置。

9.2.3.4冷凝器

- 冷凝器采用铜管铝箔翅片形式，由无缝紫铜管以机械胀管法与铝箔翅片胀接而成的交叉式盘管构成。

- 冷凝器采用φ7mm内螺纹换热管，铜管管壁厚度不小于0.25mm。铝箔翅片的片距≤1.4mm。

- 冷凝器采用分区换热，上下层分流毛细管差异化，增大上侧冷媒流量，分液更均匀。

- 换热器要求采用亲水防腐翅片。

9.2.3.5冷凝器风机及电动机

- 风机应为直驱轴流式，具备耐侵蚀结构。

- 风机在出厂前应通过动、静平衡的测试。

- 电动机采用直流变频风扇电机，绝缘等级为B级。

- 室外机可根据负荷变化，调节冷凝器风机的转速。

- 风机电动机应具有足够的过载能力，须适用于380伏、3相、50赫兹的电力供应。

9.2.3.6控制装置

- 多联机智能化集控系统，能够实现空调远程监控、设备管理、能源管理、用户管理、邮箱告警、数据统计等。系统具备日程管理功能，可对单台或多台设备进行日、周、月的定时管理，避免每日手动开关的繁琐工作，在减轻工作量的同时，还能避免忘关空调造成的能源浪费；具备节能管理功能，可对单台或多台设备进行调节限制和遥控器使用限制，通过模式锁定、温度上下限设定等功能，确保空调在合理运转的同时，减少随意调控造成的模式冲突和能源浪费；

- 具备地图导航与局域网内Web访问；可分区域管理，每一台室内机可根据房间位置重新命名，用户可对根据使用需求对每块区域进行自由分组，统一设定控制，避免逐一设定的繁琐过程。可分级管理，满足不同需求管理界面内容根据设置权限不同可实现多种分级管理，可根据用户管理者需求给下级小用户分级别并设立不同管控权限，实现所有用户的统一管理；可输出运行记录、集控器日志等多项数据；可提示故障信息。

- 热泵机组带四通换向阀。

- 提供保护措施，如压缩机过热保护装置、系统高压保护装置、低压保护装置、风机电机过热保护装置。

- 机组每台室内机应分别配置一个中文显示的有线液晶控制器，应具备且不限于开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风等）、温度设定、定时开关、过滤网清洗自动提示等功能。

- 通讯（控制）线要求采用专用屏蔽型双绞线通信线，采用多主通讯方式，网络上所有机组能立即反馈状态信息，总线利用率高；内外机通讯速率达到20Kbps，数据交换更快速。

- 电气及通讯（控制）布线注意事项：

a）多联机电路分为强电（电源）电路与控制（通讯）电路两部分。

b)通讯信号电路必须采用屏蔽措施，为防止强电信号对控制信号干扰，控制通讯线必须使用带屏蔽的双绞线。

c)通讯信号分为A和B两个极性，连接同一极性，不同极性不能相连（A和B之间不得连接）。

d)通讯线屏蔽层一直连接一起，直到最末端一台室外机组才接地。

e)有主从机的机组，通讯（控制）线只接主机。

f)电源线与控制线平行布线时，必须分别套电线管，并保持大于20厘米的间距。

g)通讯（控制）线总长小于1000米。

9.2.3.7冷媒管

- 冷媒管布设、尺寸及实验应按厂家技术要求执行，所有分支管均由投标人提供。

- 冷媒管工程量由投标人深化设计确定并包含在总价内，后期不得变化总价。

- 冷媒液管与气管的保温采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，冷媒液管保温层厚度不小于25mm，气管保温层厚度不小于20mm。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | φ6.35（壁厚0.8mm) | 米 | 若干，自行报量 |
| 2 | 铜管 | φ9.52（壁厚0.8mm) | 米 | 若干，自行报量 |
| 3 | 铜管 | φ12.7（壁厚0.8mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 4 | 铜管 | φ15.88（壁厚1.0mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 5 | 铜管 | φ19.05（壁厚1.0mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 6 | 铜管 | φ22.2（壁厚1.0mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 7 | 铜管 | φ28.58（壁厚1.0mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 8 | 铜管 | φ31.8（壁厚1.1mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 9 | 铜管 | φ38.1（壁厚1.5mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 10 | 铜管 | φ41.3（壁厚1.5mm） | 米 | 若干，自行报量 |
| 11 | 铜管保温 | ∅6.35*15mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 12 | 铜管保温 | ∅9.52*15mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 13 | 铜管保温 | ∅12.7*15mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 14 | 铜管保温 | ∅15.88*20mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 15 | 铜管保温 | ∅19.05*20mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 16 | 铜管保温 | ∅22.2*20mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 17 | 铜管保温 | ∅28.58*20mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 18 | 铜管保温 | ∅31.8*20mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 19 | 铜管保温 | ∅38.1*25mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 20 | 铜管保温 | ∅41.2*25mm | 米 | 若干，自行报量 |
| 21 | 铜管支架 | φ8丝杆（含卡箍等） | 米 | 若干，自行报量 |
| 22 | 冷凝水管 | UPVC管 DN25 | 米 | 若干，自行报量 |
| 23 | 冷凝水管 | UPVC管 DN32 | 米 | 若干，自行报量 |
| 24 | 冷凝水管 | UPVC管 DN40 | 米 | 若干，自行报量 |
| 25 | De32冷凝水管保温 | UPVC管 DN25*9 | 米 | 若干，自行报量 |
| 26 | De40冷凝水管保温 | UPVC管 DN32*9 | 米 | 若干，自行报量 |
| 27 | De50冷凝水管保温 | UPVC管 DN40*9 | 米 | 若干，自行报量 |
| 28 | 冷凝水管支架 | φ8丝杆（含卡箍等） | 米 | 若干，自行报量 |
| 29 | 室内外机连接线 | RVVP3*0.75㎜² | 米 | 若干，自行报量 |
| 30 | 线控线 | RVVP2*0.75㎜² | 米 | 若干，自行报量 |
| 31 | 控制线线管 | UPVC管 φ25 | 米 | 若干，自行报量 |
| 32 | 冷媒 | R410a | 公斤 | 若干，自行报量 |
| 33 | 分歧管室内机专用 | FQZHN-01C | 个 | 若干，自行报量 |
| 34 | 分歧管室内机专用 | FQZHN-02C | 个 | 若干，自行报量 |
| 35 | 分歧管室内机专用 | FQZHN-03C | 个 | 若干，自行报量 |
| 36 | 分歧管室内机专用 | FQZHN-04C | 个 | 若干，自行报量 |
| 37 | 室内机安装费 |  | 台 | 98 |
| 38 | 室外机安装费 |  | 台 | 6 |
| 39 | 辅材 |  | 项 | 若干，自行报量 |
| 40 | 镀锌铁皮风管 | 含保温 | 平方 | 若干，自行报量 |
| 41 | 帆布软接 |  | 平方 | 若干，自行报量 |
| 42 | 出风口 | 长度≤1200mm | 只 | 若干，自行报量 |
| 43 | 回风口 | 长度≤1200mm | 只 | 若干，自行报量 |
| 44 | 打孔费 |  | 个 | 若干，自行报量 |
| 45 | 吊车费 |  | 项 | 若干，自行报量 |
| 46 | 旧机拆除 | 原室内机拆除 | 台 | 98 |
| 47 | 旧机拆除 | 原室外机拆除 | 台 | 6 |
| 48 | 吊顶拆除及修复 | 沿程管路的吊顶投标单位自行考虑 | 平方 | 294 |
| 49 | 集控接线 | RVVP3*0.75㎜² | 米 | 若干，自行报量 |
| 50 | 线管 | UPVC管 φ25 | 米 | 若干，自行报量 |
| 51 | 集控调试 |  | 台 | 若干，自行报量 |
| 52 | 电源线 | YJV-5*10mm² | 米 | 若干，自行报量 |
| 53 | 电源线 | YJV-5*16mm² | 米 | 若干，自行报量 |
| 54 | 电源线 | YJV-5*25mm² | 米 | 若干，自行报量 |
| 55 | 电源线 | YJV-5*35mm² | 米 | 若干，自行报量 |
| 56 | 镀锌桥架 | 300*100 | 米 | 若干，自行报量 |
| 57 | 线控开槽及回填 |  | 项 | 若干，自行报量 |
| 58 | 材料检测费 |  | 项 | 若干，自行报量 |
| 59 | 线控器 |  | 只 | 92 |
| 60 | 集控器 |  | 只 | 2 |
| 61 | 分体机线控 |  | 只 | 1 |

9.3.2安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

1）机组的安装及调试、冷媒管尺寸、冷媒管布设及试验均应按照制造商技术要求严格执行。应按照制造商所提供的安装说明书的规定方式安装有关设备和部件，配管、接头之布置必须由制造商核实。

2）对于多联机室外机（按清单中的设备编号），现场提供总供电电源，每台外机模块供电接线的实施工程量应由投标人承担。

3）所有室内机、室外机、冷媒管、冷凝水管及相关控制部件的安装位置，安装预留孔洞位置因严格按照设计施工图所示的相关内容。

4）多联机的安装应遵照国家的相关规范要求，同时应满足《多联式空调（热泵）工程施工技术规范》（DG/TJ08-2091）中的相关要求。

5）根据制造商所提供的资料，对有关设备及管道进行测试和调校，在完成所有测试调校工作后，才可以往管道和附属配件中灌注冷媒。

6）室外机安装时应满足室外机所需要安装空间，预留维护检修操作空间，室内机的安装须配合装修的需要，并保证冷凝水顺利排放。

7）室外多股明露冷媒管并行敷设时，在明露垂直段及地面段应统一规划敷设于桥架内，桥架由热镀锌冷轧钢板制成，制造工艺、材料壁厚、镀锌层厚度及强度应满足规范要求，颜色感观应与建筑环境相协调。

8）冷媒管室外段进户安装要求：除图纸特别注明处，冷媒管应于高出所在地面150~300mm标高穿入室内。穿入室内后，应沿墙或柱敷设至吊顶内或顶部，室内有装修的情况下，冷媒立管需配合室内装饰做包裹处理。室内无装修的情况下，冷媒管立管设于桥架内。穿入位置应设置套管，并做好封堵，对外立面要求高的位置，应与设计沟通，做好节点处理。

9）安装单位负责空调外机设备电源线更换和连接；各类空调设备室外基础由现场预留，施工单位负责空调管道穿越墙体、楼板的打洞及封堵工作；空调冷凝水立管由施工单位负责施工；空调室内机线控器安装所涉及的开槽、电管预埋等施工内容由施工单位负责，且施工单位负责穿线及线控器安装；设备安装时应采取减震和隔振措施；空调系统各类设备、部件、附件（包括消声器、风管、风口、水管、冷媒管、管道支吊架、保温、智能化模块等）及其安装均为本次招标投标报价范围，请各投标供应商仔细对照招标图纸并结合现场踏勘情况进行投标报价，中标后安装费用（消声器、风管、风口、水管、冷媒管、管道支吊架、保温、智能化模块等）将不予调整。

9.3.3试运转：

9.3.3.1试运转前准备

9.3.3.1.1系统检查

确认管路安装正确（无泄漏、堵塞），电气接线牢固，冷凝水排水通畅。

冷媒量符合设计要求，室内外机型号匹配。

9.3.3.1.2设备确认

清除设备周边杂物，确保通风良好；检查压缩机、风扇等部件外观无损伤。

9.3.3.1.3工具与人员

准备万用表、压力表、噪音检测仪等工具，操作人员需熟悉设备原理及安全规范。

9.3.3.2试运转步骤

9.3.3.2.1通电前检查

确认电源电压、相序符合设备要求，断开压缩机电源，先试运行风机等辅助设备。

9.3.3.2.2系统检漏

充注氮气保压（通常2.8MPa以上），24小时内压力降≤1%为合格，重点检查焊接点、阀门接口。

9.3.3.2.3抽真空与冷媒充注

用真空泵抽至真空度≤-0.1MPa，保压30分钟无回升；按厂家要求定量充注冷媒。

9.3.3.2.4压缩机启动试运行

接通压缩机电源，先点动启动，观察电流、电压是否正常；再正式启动，运行30分钟以上。

9.3.3.2.5系统调试

检测室内外机运行参数（压力、温度、电流、噪音等），调整电子膨胀阀开度，确保各房间温度均匀。

测试温控器、遥控器功能，检查自动启停、模式切换等逻辑是否正常。

9.3.3.3运行参数记录

记录不同工况（制冷/制热）下的吸气压力、排气压力、过热度、回气温度、电流值等数据，对比厂家技术标准。

监测室内外环境温度、房间温湿度变化，评估系统能效。

9.3.3.4安全与注意事项

9.3.3.4.1安全防护

严禁在试运行时触碰运转部件，保持现场通风，避免冷媒泄漏引发窒息。

9.3.3.4.2异常处理

若出现异响、异常温升、压力波动等，立即停机排查，严禁带故障运行。

9.3.3.4.3环境要求

冬季试运行需确保室外温度≥5℃（制热模式），否则需采取辅助加热措施。

9.3.3.5验收与资料整理

9.3.3.5.1验收标准

系统运行平稳，参数符合设计要求，无泄漏、异常噪音或振动。

室内温度达到设定值，控制逻辑正常，能效指标达标。

9.3.3.5.2资料归档

整理试运行记录、检测报告、设备调试报告等，移交甲方及监理单位。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5质量标准及验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10人员及设备要求

10.1人员配备要求

主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（附有效期内的相关服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 备机电专业资格证书，有类似项目工作经验 |
| 2 | 技术人员 | 1 | 具有制冷和空调作业证 |
| 3 | 其他工作人员 | 10 |  |

10.2 设备要求

满足招标文件的技术要求，施工、安装过程中所使用的设备由投标人自报。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；

11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；

11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；

11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；

11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；

11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求

12.1售后服务内容

遵守竭诚服务的一贯宗旨，提供周全、快捷、优质、有效的服务，全过程、全方位做好售后的各项服务，成立专门的售后服务机构。

A、技术服务

（1）根据本单位提供的设计图纸及设备的技术要求，免费提供空调配置的平面布置图、系统图、安装大样图、空调负荷计算书和设计说明，免费进行空调系统深化等，以满足使用需求。

（2）负责货物的现场调试、验收和培训

12.2质保期及延长承诺

免费质保期：自项目按合同规定验收合格之日起空调设备质量保证期不少于24个月。

提供终身服务，并保证零配件的供应。一旦收到招标人的报修电话后，会在0.5小时内作出响应，在2小时内派遣有经验的维修工程师抵达现场提供免费维修服务（质量保证期内免费，质量保证期后只收取合理成本费）。维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在8小时内修复，对于重大故障在24小时内修复。

12.3维修响应时间

当设备发生故障或安装发生问题，响应时间安排如下：

| 故障类别 | 处理方式 | 响应时间 | 处理时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不会导致空调停机，能直接判断故障原因 | 电话指导解决 | 0.5小时内 | 半小时内 | 如简单报警等 |
| 普通故障，用户无法解决的 | 技术人员现场解决 | 1.5小时内到达现场 | 视情况（6小时内） | 如简单故障等 |
| 严重故障，造成某套系统无法工作的严重故障 | 技术工程师现场解决 | 1.5小时内到达现场 | 视情况（8小时内） | 比如冷媒泄露等 |
| 需要更换部品部件的故障 | 技术工程师现场解决 | 1.5小时内到达现场 | 视情况（12小时内） | 如压缩机损坏等 |

12.4人员培训方案

对本单位设备管理人员免费进行专业技能培训，并直至教会。培训的内容具体包括机组操作，疑难问题及故障的排除，系统的使用，日常维护、保养等。

培训分类：

（1）初级培训：针对本单位工程部设备维护人员，主要培训空调操作，日常维护保养，简单故障的排除方法等。培训日期在工程交付后。培训地点：设备现场。

（2）中级培训：针对本单位工程部主管人员及设备维护人员，培训内容：空调工作原理，故障排除及电气系统，控制系统的运用，必要的应急措施等。培训地点：设备现场。

（3）培训内容可根据本单位的需要进行特别安排。

培训人数及次数：培训人数为10-15人，培训的人数和次数可根据本单位的需要进行增减。

12.5售后解决方案及应急措施

在保修期内，负责提供因货物本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和货物的维护，在接到通知后0.5小时内作出相应并派人到现场解决问题，费用由供应商承担，6-8小时内修复。关键设备发生故障，一时又无法排除，供应商应提供同类型号备用应急替换设备。

通过验收合格、正常运行后，保修期内提供免费技术服务和货物维修。要确保整个货物正常运行。

货物在质保期外，若出现故障，应提供良好的售后服务，并保证技术人员在1.5小时内带配件赶到现场，费用双方协商。

在质保期满后，确保本单位能容易地获得提供货物的备件和售后服务，并保证以不高于在货物出产地的一般价格，终身提供备件和保养服务，并终身提供该设备维修所需零部件。

质保期后，长期优惠供应零部件以及提供维修技术服务支持。并终身提供该设备维修所需零部件。

### 13现场组织协调及工作界面

13.1与政府有关部门的协调配合

13.2与其他承包商的协调及交接工作

13.3与总承包商的协调工作

13.4消防承包商的协调工作

13.5与弱电承包商的协调工作

13.6与装修承包商的协调工作

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17 节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20规范进口产品政府采购（本项目不适用）

20.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

20.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

22.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。