## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：周家渡街道洪山路172号多联式热泵设备采购及安装项目

### 3 项目地点：

地点：上海市浦东新区周家渡街道洪山路172号

### 4招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：周家渡街道洪山路172号装修已使用多年，为改善办公环境，拟对此处进行重新装修，采购多联式热泵设备。

4.2 项目招标范围及内容：

本项目位于上海市浦东新区周家渡街道洪山路172号，毗邻世博园，为四层多层办公楼，砖混结构，建筑面积约3500平方米。主要涉及一层办公室、会议室、荣誉接待室、纪委办公室、食堂；二层办公室、值班室、城运中心；三层办公室、会议室、音控室、值班室、会客室；四层办公室、会议室、音控室、会客室等，为进一步提升基层服务效能，更好为群众服务，对周家渡街道办公楼实施装修，采购多联式热泵设备，详见第二章项目招标需求。

4.3 交付日期：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30个工作日内，支付合同金额50%的预付款；

（2）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后 10 个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价）的 100%。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

8.1.产品标准

GB 21454-2021《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

GB 21455-2013《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》

GB 12021.3—2010《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

GB/T 18836-2017 《风管送风式空调（热泵）机组》

GB/T 17791-2017 《空调与制冷设备用无缝铜管》

8.2.工程标准：

GB/T 27941-2011《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》

GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》

JGJ 174-2010《多联机空调系统工程技术规程》

8.3.技术文件：

包括：获甲方审批之技术方案。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28HP多联式外机 | 制冷量：78.5Kw;制热量：88Kw；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 2 | 30HP多联式外机 | 制冷量：85Kw;制热量：95Kw；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 3 | 34HP多联式外机 | 制冷量：95.2Kw;制热量：106Kw；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 4 | 36HP多联式外机 | 制冷量：101Kw;制热量：112Kw；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 2 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 5 | 低静压风管机1 | 制冷量：2.2Kw;制热量：2.6Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 6 | 低静压风管机2 | 制冷量：2.8Kw;制热量：3.2Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 2 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 7 | 低静压风管机3 | 制冷量：4Kw;制热量：4.5Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 2 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 8 | 低静压风管机4 | 制冷量：4.5Kw;制热量：5Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 3 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 9 | 中静压风管机1 | 制冷量：8Kw;制热量：9Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 4 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 10 | 中静压风管机2 | 制冷量：10Kw;制热量：11.2Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 11 | 中静压风管机3 | 制冷量：12.5Kw;制热量：14Kw；带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 3 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 12 | 中静压风管机4 | 制冷量：14Kw;制热量：16Kw；带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 2 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 13 | 中静压风管机5 | 制冷量：16Kw;制热量：18Kw；带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 4 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 14 | 环绕气流天花机1（四面出风嵌入式） | 制冷量：2.8Kw;制热量：3.2Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 9 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 15 | 环绕气流天花机2（四面出风嵌入式） | 制冷量：3.6Kw;制热量：4Kw;带提升泵; 详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 55 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 16 | 环绕气流天花机3（四面出风嵌入式） | 制冷量：4.5Kw;制热量：5Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 5 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 17 | 环绕气流天花机4（四面出风嵌入式） | 制冷量：5.6Kw;制热量：6.3Kw；带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 3 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 18 | 环绕气流天花机5（四面出风嵌入式） | 制冷量：7.1Kw;制热量：8Kw;带提升泵；详见9.2.2 具体技术参数指标要求 | 3 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |
| 19 | 机房精密空调 | 制冷量：12.5Kw；制冷功率4.30kw;室内机风量2950m3/h;R410A制冷剂；全年能效比3.8 | 1 | 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试及交付使用 | 自验收合格之日起不少于2 年 |  |

说明：1、投标人不得对表内产品数量进行缩减。

2、如有，请提供投标产品生产厂家的授权书和售后服务承诺函（格式自拟）

9.1.2附属设备及材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线控器 |  | 97 | 个 |
| 2 | 室外机减震器 | 按室外机模块数计 | 30 | 个 |
| 3 | 铜管（含保温） | φ6.35(B1级橡塑保温) | 334.65 | 米 |
| 4 | 铜管（含保温） | φ9.53(B1级橡塑保温) | 275.4 | 米 |
| 5 | 铜管（含保温） | φ12.7(B1级橡塑保温) | 474.65 | 米 |
| 6 | 铜管（含保温） | φ15.88(B1级橡塑保温) | 216.7 | 米 |
| 7 | 铜管（含保温） | φ19.05(B1级橡塑保温) | 154 | 米 |
| 8 | 铜管（含保温） | φ22.23(B1级橡塑保温) | 91 | 米 |
| 9 | 铜管（含保温） | φ28.58(B1级橡塑保温) | 89.26 | 米 |
| 10 | 铜管（含保温） | φ31.75(B1级橡塑保温) | 72 | 米 |
| 11 | 铜管（含保温） | φ38.1(B1级橡塑保温) | 55 | 米 |
| 12 | 冷凝水管(含保温） | DN25(B1级橡塑保温) | 240 | 米 |
| 13 | 冷凝水管(含保温） | DN32(B1级橡塑保温) | 160 | 米 |
| 14 | 冷凝水管(含保温） | DN50(B1级橡塑保温) | 390 | 米 |
| 15 | 信号线及线管 | RVVP3*0.75mm2 | 800 | 米 |
| 16 | 信号线及线管 | RVV4*0.75mm2 | 760 | 米 |
| 17 | 信号线及线管 | 160mm*100保护管 | 120 | 米 |
| 18 | 分歧管 |  | 98 | 套 |
| 19 | 镀锌铁皮风管 | δ0.75厚度+2cm保温(B1级橡塑保温) | 112.3 | 米² |
| 20 | 镀锌铁皮风管 | δ1.0厚度+2cm保温(B1级橡塑保温) | 343.5 | 米² |
| 21 | 风口 | ABS | 23 | 套 |
| 22 | 制冷剂 | R410A | 256.6 | Kg |
| 23 | 辅材 | 多联热泵内机(吊筋、扎带、胶水等) | 97 | 台 |
| 24 | 脚手架 |  | 1 | 项 |
| 25 | 开洞 | ￠65 | 321 | 个 |
| 26 | 管道支架 | 4#热镀锌角钢 | 1.2 | t |
| 27 | 氮气吹扫 | 按冷媒系统计算 | 5 | 系统 |

备注：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2具体技术与质量要求

9.2.1 用途描述：拟对洪山路172号进行重新装修，采购多联式热泵设备，提高设备的节能性，促进节能减排。

9.2.2 具体技术参数指标要求
技术参数表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 |  | 1.3 |  |  | 1.4 |  | 1.5 | 1.6 |  | 1.7 |  |  | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名义制冷量kW） | 名义制热量kW |  | 额定制冷输入功率kW（外机、内机功率） |  |  | 额定制热输入功率kW（外机、内机功率） |  | 噪音dB(A)（外机正面运转最大噪音，内机最大噪音） | 静压Pa |  | APF值 W•h/（W•h） |  |  | IPLV(C)值 W/W |
| 多联式室外机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 28HP多联式外机 | 1 | 78.5 | 87.5 |  | 20.55 |  | 20.79 |  |  | ≤63 | ≥110 |  | 4.60 |  |  | 8.50 |
| 2 | 30HP多联式外机 | 1 | 85 | 95 |  | 22.76 |  | 22.89 |  |  | ≤64 | ≥110 |  | 4.60 |  |  | 8.40 |
| 3 | 34HP多联式外机 | 1 | 95.2 | 106 |  | 25.69 |  | 25.57 |  |  | ≤66 | ≥110 |  | 4.50 |  |  | 8.25 |
| 4 | 36HP多联式外机 | 2 | 101 | 112 |  | 27.80 |  | 27.18 |  |  | ≤66 | ≥110 |  | 4.45 |  |  | 8.20 |
|  | 以上室外机必须为单模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联式室内机组 |  |  | 名义制冷量kW | 名义制热量kW |  | 室内机额定电流 A |  | 室内机额定功率 |  |  | 噪音dB(A)（外机正面运转最大噪音，内机最大噪音） | 标准循环风量 m³/h |  | 额定静压Pa |  |  | 最大静压Pa |
| 5 | 低静压风管机1 | 1 | 2.2 | 2.6 |  | 0.27 |  | 22 |  |  | ≤28 | 420 |  | 10 |  |  | 30 |
| 6 | 低静压风管机2 | 2 | 2.8 | 3.2 |  | 0.33 |  | 28 |  |  | ≤30 | 460 |  | 10 |  |  | 30 |
| 7 | 低静压风管机3 | 2 | 4 | 4.5 |  | 0.47 |  | 52 |  |  | ≤34 | 700 |  | 10 |  |  | 30 |
| 8 | 低静压风管机4 | 3 | 4.5 | 5 |  | 0.80 |  | 80 |  |  | ≤36.5 | 790 |  | 10 |  |  | 30 |
| 9 | 中静压风管机1 | 4 | 8 | 9 |  | 0.92 |  | 106 |  |  | ≤38 | 1355 |  | 20 |  |  | 95 |
| 10 | 中静压风管机2 | 1 | 10 | 11.2 |  | 0.94 |  | 115 |  |  | ≤39 | 1565 |  | 20 |  |  | 95 |
| 11 | 中静压风管机3 | 3 | 12.5 | 14 |  | 1.25 |  | 170 |  |  | ≤43 | 2050 |  | 40 |  |  | 95 |
| 12 | 中静压风管机4 | 2 | 14 | 16 |  | 1.26 |  | 172 |  |  | ≤41 | 2105 |  | 40 |  |  | 95 |
| 13 | 中静压风管机5 | 4 | 16 | 18 |  | 1.56 |  | 210 |  |  | ≤43 | 2350 |  | 40 |  |  | 95 |
| 14 | 环绕气流天花机1 | 9 | 2.8 | 3.2 |  | 0.19 |  | 17 |  |  | ≤30 | 790 |  | - |  |  | - |
| 15 | 环绕气流天花机2 | 55 | 3.6 | 4 |  | 0.19 |  | 17 |  |  | ≤30 | 790 |  | - |  |  | - |
| 16 | 环绕气流天花机3 | 5 | 4.5 | 5 |  | 0.36 |  | 36 |  |  | ≤37 | 910 |  | - |  |  | - |
| 17 | 环绕气流天花机4 | 3 | 5.6 | 6.3 |  | 0.36 |  | 36 |  |  | ≤33 | 840 |  | - |  |  | - |
| 18 | 环绕气流天花机5 | 3 | 7.1 | 8 |  | 0.37 |  | 39 |  |  | ≤37 | 1000 |  | - |  |  | - |
|  | 室内机必须配冷凝水提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房精密空调 |  | 名义总制冷量kW |  | 制冷功率kW |  | 冷风比 | 全年能效比 |  | 室内机风量（m3/h） |  |  | 室内机噪音（dB(A)） |  | 室外机噪音（dB(A)） | 制冷剂 |  |
| 19 | 机房精密空调 |  | 12.5 |  | 4.30 |  | 4.24 | 3.8 |  | 2950 |  |  | 64.0 |  | 57 | R410A |  |

9.2.3整体要求（以下技术指标仅供技术参考，投标人如有，请提供技术标准的相关证明材料）

1、 多联式热泵系统冷媒应采用环保冷媒 R410A。

2、	提供多联式热泵设备的具体参数（包括制冷量、制热量、最大风量、制冷耗电量、静压值、噪音等）。

3、	为保障机组使用过程中电器部件安全可靠，所投多联机室外机具备风机绕组耐高温，风机绕组绝缘材料要求在不低于130°C环境下可符合加强绝缘的要求。

4、	为保证机组使用过程中电器部件安全性，要求所投产品符合相关阻燃要求，所投多联机室外机具备电路板高温灼热丝不引燃的要求，主控电脑板、功率模块采用的 PCB板材应满足灼热丝的燃烧指数为不低于850°C的要求。

5、	室外机防腐等级满足C5-H标准

6、	室内机防腐等级满足W2-F标准

7、	室内机产品面板满足耐UV老化认证

8、核心产品多联式空调机组具备抗干扰能力一级

9、核心产品多联式空调机组具备通信可靠性一级，通信多节点数通信可靠性一级两项特性。

10、所投多联机具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能，监测算法计算得到的冷媒量与系统实际冷媒量的偏差应在5%以内。

11、所投多联机各模块均需具有高温制冷能力零衰减、长配管制冷能力低衰减、室外机高温外静压制冷能力零衰减、低温制热能力低衰减。

12、所投室外机当任意一个实体传感器失效时，机组可以正常运行，不发生故障停机。

13、所投多联机室内机标配冷凝水提升泵，提升泵扬程不低于1200mm，同时具备冷凝水排水泵堵转可检测功能。

14、所投品牌多联式（热泵）机组能够提供智慧楼宇数字化方案的。

15、所投四面出风嵌入式室内机具有远距离送风（距离送风口垂直方向4.8m处测试送风风速≥0.3m/s）、四面出风独立调节（4个出风面板导风条可设定不同出风角度）、防直吹特性（4个出风面板导风条可设定水平出风角度，在规定测点的空气流动速度平均值不大于0.3m/s）。

16、所投多联机组应配备消耗功率计算模块，能实时计算、显示和储存机组运行中的室外机消耗功率值和用电量,并能查询以往数据。

17、所投多联机具有制冷运行室内温度精准预测特性。

18、所投品牌多联式热泵机组具备“一键报修”功能，用户只要云端点击“一键报修”就会将设备故障的相关信息推送至售后。

19、如有，请提供已完多联热泵机组系统工程的节能性应用评价证书，且制冷综合性能系数的测试结果大于或等于90%。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1安装调试：本项目为交钥匙工程，由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2安装要求

（1）设备就位

投标人提供安装方案，安装所需的机械设备（设备要求详见10.2设备要求）投标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，并提供相关的特种行业资格证书。

（2）安装范围

室内、外机组、管道、控制及管理系统等设备、材料、软件的安装、调试、保温、以及内机控制线、穿线管的敷设等。

（3）安装材料及施工要求

空调系统的安装严格按照产品技术规范的要求进行，投标人应编制有完备的安装技术资料，所有的操作工艺严格遵照安装技术资料中的要求进行，以确保工程的优良质量，安装一次达到质量要求。

冷媒配管(采用优质无氧紫铜管)、保冷绝热材料如有，请提供有生产厂家的合格证书和国家质量检测证书。冷媒管尽量避免小于90度的拐弯，管外保温和吊架制作符合国家施工及验收规范。

保温材料及其厚度要求见下表

| 保温对象 | 保温材料 | 保温层厚度 |
| --- | --- | --- |
| 空调风管 | 橡塑保温（难燃B1级） | ≥25mm |
| 空调冷媒管 | 橡塑保温（难燃B1级） | 按照产品技术规范 |

空调管道支吊架设置于保温层外部。

室内机、室外机安装时均应考虑减振和隔振，尽量消除振动。

信号控制线符合《电气装置安装工程lkV及以下配线工程施工及验收规范》（GB50258-96）的规定。

未提及的按国家规范执行。

9.3.2试运转：空调系统调试前应灌好制冷剂，质保期内在正常使用情况下，如需要补充或更换制

冷剂，采购人不再支付任何费用。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5质量标准及验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10人员及设备要求（人员配备要求）

10.1人员配备要求

拟派项目负责人，具备高级工程师资格资质，具备二级建造师以上（机电专业）资格，并做过类似项目；项目负责人有下列情形，不得参与本项目投标：（以承诺书形式承诺项目负责人没有下列情形，可以投标，格式自拟）

（1）在其他项目担任项目负责人；

（2）项目负责人在其他项目履行合同过程中发生变更，变更时间未满 180 天。

中标本项目的投标单位其项目团队中的安装人员，具备有效的“制冷空调系统安装维修工”中级或以上职称证书且具有有效期内的上岗操作证（准操项目：制冷与空调设备安装修理作业）提供中标单位为此证书人员投标前在职证明承诺（格式自拟）

10.2 设备要求

本项目所有设备由投标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，本项目所用设备均需符合相关的（运行）技术规程、规范要求。

机械配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式汽车吊车） | 辆 | 1 | 自有或租赁 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。请投标人在投标文件中出具机械配置承诺书（具体格式见“第四章投标文件格式”）。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求

12.1操作与维修手册

12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件

12.1.2技术服务：

1、需提供2年免费上门技术支持服务。

2、维修响应时间为4小时内，报修到达故障现场时间为6小时，并保证48小时内解决问题。

3所有设备安装时必须把握进度，必须和采购人密切配合，以满足使用方的应用需求。

12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.2免费维修期

12.2.1本项目免费维修期：自项目验收完成后2年。

12.2.2在免费维修期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3备品备件

投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

### 13现场组织协调及工作界面

13.1与政府有关部门的协调配合

13.2与其他承包商的协调及交接工作

13.3与总承包商的协调工作

13.4消防承包商的协调工作

13.5与弱电承包商的协调工作

13.6与装修承包商的协调工作

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17 节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20规范进口产品政府采购（本项目不适用）

20.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

20.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

22.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。