练塘镇2026年农村生活污水处理设施

长效管理（处理站）项目招标需求

一、养护标准规范

设施的巡检、养护、维修、安全等必须按照相关规定和国家、市、区等相关部门的技术标准实施，包括但不限于以下标准、规范和文件：

1.上海市排水与污水处理条例

2.城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程（CJJ60-2011）

3.城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）

4.城镇排水管道维护安全技术规程（CJJ 6-2009）

5.上海市农村生活污水治理技术指南（试行）

6.上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）

7.上海市农村生活污水治理运行维护技术规程

8.关于进一步规范本区农村生活污水处理设施污泥处置工作的通知

9.农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）

10.青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）

11.青浦区农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）

12.练塘镇农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）

二、养护量清单

项目预算为2965241元人民币，超过预算的投标不予接受。

项目名称：练塘镇2026年农村生活污水处理设施长效管理（处理站）项目

2026年农村生活污水长效管理（处理站）项目工程量清单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 养护频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺技术养护、维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | A²O工艺 6座 | 处理站日常巡检 | 次 | 624 | 2次/周 |  |
| 2 |  | 处理站溶解氧值检测、SV30检测 | 次 | 156 | 1次/2周 |  |
| 3 |  | 提升泵（潜水电泵）维养、调节池清污、曝气泵滤网清灰 | 次 | 24 | 1次/3月 |  |
| 4 |  | 提升泵（潜水电泵）更换、电气控制系统调试校正更新 | 次 | 6 | 1次/年 |  |
| 5 |  | 曝气泵检修及更换调试 | 次 | 3 | 1次/2年 |  |
| 6 |  | 加药泵、气泵、控制系统、配电系统、气体回流泵等维养 | 次 | 12 | 1次/6月 |  |
| 7 |  | 井（池）清捞 | 次 | 24 | 1次/季度 |  |
| 8 |  | 配电柜更新、维护 | 项 | 3 |  |  |
| 9 |  | 化学除磷药剂添加 | kg | 320 | 1次/半月 |  |
| 10 |  | 菌种持续培育 | 次 | 3 |  |  |
| 11 |  | 绿化、草坪养护 | m2 | 560 | 2～4次/月 |  |
| 12 |  | 污泥回流管改造 | 项 | 3 |  | 处理站设备维修更换 |
| 13 |  | 混合液回流管改造 | 项 | 3 |  |  |
| 14 |  | 新增/更换K3（鲍尔环）填料 | 项 | 3 |  |  |
| 1 | MBR工艺 22座 | 处理站日常巡检 | 次 | 2288 | 2次/周 |  |
| 2 |  | 处理站溶解氧值检测、SV30检测 | 次 | 572 | 1次/2周 |  |
| 3 |  | 提升泵（潜水电泵）维养、调节池清污、曝气泵滤网清灰 | 次 | 88 | 1次/3月 |  |
| 4 |  | 提升泵（潜水电泵）更换、电气控制系统调试校正更新 | 次 | 22 | 1次/年 |  |
| 5 |  | PLC、F-Box、触摸屏及电气元器件设备运行调试 | 次 | 528 | 2次/月 |  |
| 6 |  | 远程控制系统运行调试 | 次 | 528 | 2次/月 |  |
| 7 |  | PVC管路维养 | 次 | 44 | 1次/6月 |  |
| 8 |  | 回旋式鼓风机更换调试 | 次 | 11 | 1次/2年 |  |
| 9 |  | 膜池污泥驯化（添加） | 次 | 44 | 1次/6月 |  |
| 10 |  | 加药泵、气泵、控制系统、配电系统、气体回流泵等维养 | 次 | 44 | 1次/6月 |  |
| 11 |  | 井（池）清捞 | 次 | 88 | 1次/季度 |  |
| 12 |  | 化学除磷药剂添加 | kg | 1020 | 1次/半月 |  |
| 13 |  | 绿化、草坪养护 | m2 | 3320 | 2～4次/月 |  |
| 14 |  | 更换远程电磁流量计 | 套 | 8 |  | 处理站设备维修更换 |
| 15 |  | 控制柜及电控系统维修、调试 | 套 | 8 |  |  |
| 16 |  | PLC模块及扩展模块 | 套 | 8 |  |  |
| 17 |  | PLC程序及测试 | 次 | 8 |  |  |
| 18 |  | 远传通信模块 | 套 | 8 |  |  |
| 19 |  | 更换触摸屏 | 套 | 8 |  |  |
| 20 |  | 触摸屏程序导入及测试 | 次 | 12 |  |  |
| 21 |  | 缺氧池、好氧池等污泥清洗 | 次 | 12 |  |  |
| 22 |  | 膜池菌种持续培育 | 次 | 12 |  |  |
| 23 |  | MBR膜组件拆除及更换 | 次 | 6 |  |  |
| 24 |  | MBR膜组离线酸碱清洗 | 次 | 16 |  |  |
| 25 |  | 更换电子模压表 | 次 | 15 |  |  |
| 1 | AO+MBR工艺 10座 | 处理站日常巡检 | 次 | 1040 | 2次/周 |  |
| 2 |  | 处理站溶解氧值检测、SV30检测 | 次 | 260 | 1次/2周 |  |
| 3 |  | 提升泵（潜水电泵）维修、调节池清污、曝气泵滤网清灰 | 次 | 40 | 1次/3月 |  |
| 4 |  | 提升泵（潜水电泵）更换、电气控制系统调试校正更新 | 次 | 10 | 1次/年 |  |
| 5 |  | 曝气泵检修及更换调试 | 次 | 10 | 1次/年 |  |
| 6 |  | PLC、F-Box、触摸屏设备运行调试 | 次 | 120 | 1次/月 |  |
| 7 |  | 远程控制系统运行调试 | 次 | 40 | 1次/3月 |  |
| 8 |  | PVC管路维养 | 次 | 20 | 1次/6月 |  |
| 9 |  | 回旋式鼓风机更换调试 | 次 | 5 | 1次/2年 |  |
| 10 |  | 加药泵、气泵、控制系统、配电系统、气体回流泵等维养 | 次 | 20 | 1次/6月 |  |
| 11 |  | 井（池）清捞 | 次 | 40 | 1次/季度 |  |
| 12 |  | 化学除磷药剂添加 | kg | 460 | 1次/半月 |  |
| 13 |  | 膜池污泥驯化 | 次 | 20 | 1次/6月 |  |
| 14 |  | 绿化、草坪养护 | m2 | 1460 | 2～4次/月 |  |
| 15 |  | 控制柜及电控系统维修、调试 | 次 | 2 |  | 处理站设备维修更换 |
| 16 |  | MBR膜组件拆除及更换 | 次 | 2 |  |  |
| 17 |  | MBR膜组离线酸碱清洗 | 次 | 8 |  |  |
| 18 |  | PLC模块及扩展模块 | 次 | 2 |  |  |
| 19 |  | 缺氧池、好氧池等污泥清洗 | 次 | 4 |  |  |
| 20 |  | 膜池菌种持续培育 | 次 | 4 |  |  |
| 21 |  | 污泥回流管改造 | 项 | 3 |  |  |
| 22 |  | 混合液回流管改造 | 项 | 3 |  |  |
| 23 |  | 新增/更换K3（鲍尔环）填料 | 项 | 3 |  |  |
| 1 | “复合滤池＋活性生物滤床”组合工艺 21座 | 处理站日常巡检 | 次 | 2184 | 2次/周 |  |
| 2 |  | 门窗及屋顶拔风器检修 | 次 | 126 | 1次/2月 |  |
| 3 |  | 盖板维修及更换（生物滤池单元120*60cm） | 块 | 180 | 定期检查 |  |
| 4 |  | 污水提升泵检修 | 座 | 252 | 1次/月 |  |
| 5 |  | 电器元器件及控制柜检修 | 座 | 252 | 1次/月 |  |
| 6 |  | 清理布水器内积泥及调整布水 | 次 | 546 | 1次/2周 |  |
| 7 |  | 检修保养布水器 | 次 | 546 | 1次/2周 |  |
| 8 |  | 井（池）清捞 | 次 | 84 | 1次/季度 |  |
| 9 |  | 强排风扇保养及检修 | 次 | 252 | 1次/月 |  |
| 10 |  | 强排风扇更换 | 次 | 21 |  |  |
| 11 |  | 照明设施及线路检修 | 座 | 21 |  |  |
| 12 |  | 滤料屉及滤料架保养 | 次 | 546 | 1次/2周 |  |
| 13 |  | 清理中间池内积泥 | 次 | 42 | 1次/半年 |  |
| 14 |  | 清理生物滤池淤泥 | 次 | 42 | 1次/半年 |  |
| 15 |  | 生物滤池房混凝土地基修补 | 座 | 21 | 定期检查 |  |
| 16 |  | 清洗保养采样井 | 次 | 546 | 1次/2周 |  |
| 17 |  | 清理排放口 | 次 | 546 | 1次/2周 |  |
| 18 |  | 绿化、草坪养护 | m2 | 6570 | 2～4次/月 |  |
| 19 |  | 进出水渠盖板维修检修（人工湿地单元50*50cm） | 块 | 300 | 定期检查 |  |
| 20 |  | 清理进水渠、出水渠内积泥 | 次 | 252 | 1次/月 |  |
| 二 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质监测 |  | 次 | 4 | 1次/季度 | 全覆盖监测，每季度1次；上下半年各出一份水质检测报告（CMA）。 |
| 2 | 污泥监测 |  | 项 | 2 | 1次/半年 | 上下半年各1次 |
| 三 | 处理站面貌提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准化围栏检修、更新 |  | m | 360 |  | 含地基浇筑 |
| 2 | 标识标牌维养、更新 |  | 块 | 177 |  |  |
| 3 | 草坪、绿化更新补植 |  | m² | 650 |  |  |
| 备注： | 1、本项目投标控制价为296.5241万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按实结算：若实际结算的金额大于中标金额，则以中标金额作为上限值予以结算，若实际结算的金额小于中标金额，则以实际结算金额为准。 |  |  |  |  |  |

三、服务时间：2026年1月1日--2026年12月31日

四、农村生活污水处理设施（处理站）运行维护管理要求：

1.日常巡检

中标单位应安排人员对农村生活污水处理设施进行巡视检査，及时发现问题并解决。中标单位应按照《上海市农村生活污水治理技术指南》（试行）等相关文件规定的巡检频次和标准开展设施巡检，其中：

（1）处理站巡检频次每周2次，并按要求建立完整的记录台账。

（2）定期巡视设备运行是否正常，包括温升、响声、振动、电压、电流等，发现问题应尽快检查排除。

（3）定期对设施进出水水质进行检测，检测指标按农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB31/T 1163-2019）。

（4）定期记录设施出水水质、水量和电量情况，频次每月不少于1次，并按要求建立完整的记录台账。

（5）定期查看调节池内、加药系统液位高度，检查水泵、液位计等是否正常，当汛期及进水量增加时，应增加检查频次。

2.日常养护、维修

（1）定期对格栅、调节池等进行检查，及时对栅渣和调节池内的积泥进行清理。

（2）定期检查预处理设施检查口的盖板是否盖好，池体有无损坏、无水流漫溢，格栅是否完好无堵塞，出水管阀门、溢流管是否无堵塞，及时做好维修更换。

（3）处理系统主体设施应结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植其他作物；无违章搭建、占压；无结构及布水管道破损。

（4） A/O（A/A/O）工艺应根据气温、水质、水量变化，及时根据设计参数调整曝气量、污泥回流比、混合液回流量、剩余污泥排放量等，保证出水稳定达标。

（5）生物滤池工艺应避免填料结块堵塞现象的发生，做好蚊蝇的防治措施。人工湿地工艺应加强对植物的养护，观察植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草，并妥善处置。定期对进出水量进行监测，发生堵塞时及时对布水管道和填料进行修复。

（6）生物接触氧化工艺应定期检查填料的完好性，防止缠绕和破损；根据污泥脱落情况和出水水质及时调整曝气量。

（7）MBR 工艺宜加强在线关键运行参数监控，根据膜类型确定排泥周期、膜清洗周期和清洗方式。应定期对膜组件进行清洗，定期检查提升泵、曝气管等组件是否正常运行，并及时维修更换。

3.安全管理

（1）运维管理人员应严格遵守岗位安全操作规程，佩戴安全防护用具，做好安全防护措施，防止燃爆、触电、中毒、滑跌、溺水、机器伤亡等事故的发生。

（2）在有限空间维修或检查作业时，应向管理部门报备，经批准后须 2 人及以上同时进行，作业前应通风换气，应检测硫化氢（H 2 S）、甲烷（CH 4 ）等有害气体浓度，检验合格后方可进入作业。

（3）农村生活污水处理设施安全管理可参照现行国家和地方标准的有关规定执行。

4.水质、污泥泥质检测

（1）水质、泥质检测应具备相应的计量认证证书（CMA），且计量能力表中的检测项目须涵盖该检测项目。

（2）运维单位应确保处理站出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）要求，对市、区管理部门监测超标的处理站，应针对超标原因制定“一站一方案”和“一站一策”，并及时组织整改，整改完成后应委托有资质单位对出水水质进行检测。

（3）污泥泥质检测项目。pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、共8项。按现行有关检测的技术标准、规范进行检测。

5.其他要求

（1）在充分熟悉现场以及了解项目情况的基础上，编制农村生活污水运维方案、人员安排、运维计划以及相关应急预案，相关材料中标后1周内上报招标单位备案。

（2）中标后2周内在练塘镇设立标准化项目部。项目部需具备会议室、办公室、值班室以及备件备品仓库；备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放；项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。

（3）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对本项目运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案，相关材料中标后1周内报招标单位备案。中标单位应定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。

（4）建立运行、巡检、养护、维修以及突发事件等相关台账。另外，须每月编制相关运维报表、每半年编制相关运维报告，及时报招标单位备案。

（5）产生的污泥应规范处理、处置。

（6）人员要求，项目需配备负责人、电工、安全员、资料员，以及巡视养护等其他作业人员，共计不少于12人。

（7）根据本项目工作特点，投标人应合理配置运维人员、养护作业设备。详见《中标单位设备、人员、管理要求表》

《中标单位设备、人员、管理要求表》

| 条件项目 | 处理站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具体要求 | 数量 | 备注 |
| 设备要求 | 便携式pH测定仪 | 不少于1套 | 需提供购置发票 |
|  | 便携式DO测定仪 | 不少于1套 | 需提供购置发票 |
|  | 硫化氢测定仪 | 不少于1套 | 需提供购置发票 |
|  | 快速水质检测试剂（至少可检测化学需氧量，总磷，氨氮，总氮4项指标） | 按需配备 | 需提供购置发票 |
|  | 小型货车或皮卡车等 | 不少于1辆 | 需提供购置发票 |
|  | 量筒 | 每班组不少于1套 |  |
|  | 烧杯 | 每班组不少于1套 |  |
|  | 专用水质采样器 | 每班组不少于1套 |  |
|  | 量泥斗 | 不少于1个 |  |
|  | 高压冲洗水枪 | 每班组不少于1套 |  |
|  | 开井盖钩子 | 养护巡查人员每人至少一个 |  |
|  | 防护手套 | 每人至少1套 |  |
|  | 其他设备与备件 | 按要求配备 |  |
| 人员要求 | 项目负责人：有水污染治理从业经验的环境工程类或给排水工程类中级工程师及以上职称 | 不少于1名 |  |
|  | 设施巡查员 | 不少于2人 |  |
|  | 持证电工 | 不少于1名 |  |
|  | 资料员 | 不少于1名 |  |
|  | 安全管理员 | 不少于1名 |  |
|  | 其他人员 | 不少于6名 |  |
| 管理要求 | 运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等 |  |  |

（8）中标单位须安排专职项目负责人负责项目实施，如发生应急突发事件，接招标单位通知后，中标单位项目负责人须在30分钟内响应并到现场，处置人员、车辆设备等须1小时内到达处置现场。

（9）中标单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前五个工作日向招标单位书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

（10）在项目实施全过程中的安全管理由中标单位自行负责，制订相应的安全管理制度和应急预案，期间所发生的一切安全事故由中标单位自行承担。

（11）在项目实施期间，如国家或本市出台新的规范或文件要求，中标单位应无条件按新规范或新文件执行，不可另行收费。

（12）投标单位具备环保工程专业承包三级或以上资质，具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。

五、考核工作

1.甲方将邀请镇财政所、规建办、村委会等相关部门组成考核工作组，每3个月组织开展一次季度考核（百分制），考核平均分将运用到养护费用的结算。

2.考核费用及结果运用

（1）区级补贴资金以《关于下达青浦区镇级水利行业长效管理工作清算资金的通知》为结算依据。

（2）镇级配套资金考核基数按镇配套资金的20%的作为项目的考核费用，直接与考核结果挂钩。

考核扣减金额=镇级配套资金×20%×（1-考核平均分/100）。

（3）考核评分达到80分为合格。考核得分低于80分以下的为不合格，直接扣除合同金额的20%资金。

六、付款方式

本项目每季度支付合同金额的20%养护资金，剩余20%资金结合考核情况及审价情况合理运用于最终资金清算。

七、考核办法

练塘镇农村生活污水处理设施运行维护考核办法

（试行）

第一条：为进一步加强农村生活污水处理站长效管理工作，完善长效管理考评机制，充分发挥农污设施效益，根据《关于印发青浦区农村生活污水处理系统管理养护实施办法的通知》（青水〔2011〕130 号文）、《上海市水务局关于印发＜上海市农村生活污水处理设施出水水质规定（试行）＞的通知》（沪水务〔2017〕1077 号）、《上海市水务局关于印发＜上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）＞的通知》（沪水务〔2018〕536 号）的相关要求，制定本办法。

第二条：本考核办法适用于对辖区内农村生活污水处理设施运行维护工作情况的考核工作。

第三条：考核对象为农村生活污水运行维护单位。考核内容主要包括组织管理、日常养护、养护维修、台账资料、社会监督等方面。严格按照《青浦区农村生活污水处理系统管理养护工作手册》、《上海市农村生活污水治理技术指南（试行）》等行业标准、文件中有关要求、标准执行，日常巡查管理按照相关频率开展，具体要求如下：

(一）组织管理

1、长效管理项目部设置规范，应具备会议室、办公室、值班室以及备件备品仓库。备件备品仓库应储备满足正常运维所需的管配件，做到规范摆放。项目运维管理体系、规章制度、岗位责任等上墙公开。管理人员按标准配置，项目部应配备负责人、电工、安全员、资料员，以及巡视养护等其他作业人员。

2.安全生产

（1）结合国家和行业有关法律法规、技术标准，对运维中相关危险源进行辨识与分级，制订危险源清单，确定危险源名称、类别、事故诱因、可能导致的事故等内容，制订管控措施、应急预案。

（2）定期组织安全教育培训，定期对项目相关人员开展三级安全教育。

（3）作业过程中，遵守有关安全的规定，落实安全措施，严禁违章作业，等特殊工种人员持证上岗。

（4）项目作业人员配备防护用品和购买人员意外险。

(二）站容站貌

处理站室内保洁做到玻璃窗等无明显积尘；室外保洁确保无废弃物、堆积物，各类公告公示牌、盖板、围栏整洁完整；绿化养护结合季节性特点做好施肥浇水、修枝整形、防治病虫害等，确保绿化植物无霉污、病枝、虫害，无占绿、毁绿现象。

(三）日常养护

为满足设施正常、安全运转，开展常态化养护，主要包括污水收集段、污水输送段、污水处理段等。

1、污水收集段（对农村生活污水处理设施管网运维单位考核）：

（1）应定期对接户井进行检查和清掏，保持畅通。

（2）应定期对隔油池进行清理，避免堵塞。应定期对化粪池进行清掏，避免堵塞。

（3）应定期检查化粪池的密封性，确保完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；避免池内恶臭气体散溢，污染周边环境。

（4）化粪池作业时，不得在池边出现明火，防止沼气爆炸；作业完毕要盖好井盖，避免对人畜造成危害。

2、污水输送段（对农村生活污水处理设施管网运维单位考核）：

（1）排水管道和泵站的运行、维护和管理可参照现行国家和地方标准的有关规定执行。

（2）应定期检查和维护排水管道、管道接口、转弯处和检查井，进行清渣清淤维护，管道完好通畅，无渗漏，无违章占压，无私自接管，井底无沉积物，无污水冒溢。

（3）应定期巡查，发现井盖损坏或遗失，应立即采取安全防护措施，并及时恢复。管道清通宜采用水力清通方式。

3、污水处理段（对农村生活污水处理设施处理站运维单位考核）：

（1）应定期对格栅、调节池等进行检查，及时对栅渣和调节池内的积泥进行清理。

（2）应定期检查预处理设施检查口的盖板是否盖好，池体有无损坏、无水流漫溢，格栅是否完好无堵塞，出水管阀门、溢流管是否无堵塞，及时做好维修更换。

（3）处理系统主体设施应结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植其他作物；无违章搭建、占压；无结构及布水管道破损。

（4）A/O（A/A/O）工艺应根据气温、水质、水量变化，及时根据设计参数调整曝气量、污泥回流比、混合液回流量、剩余污泥排放量等，保证出水稳定达标。

（5）生物滤池工艺应避免填料结块堵塞现象的发生，做好蚊蝇的防治措施。人工湿地工艺应加强对植物的养护，观察植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草，并妥善处置。定期对进出水量进行监测，发生堵塞时及时对布水管道和填料进行修复。

（6）生物接触氧化工艺应定期检查填料的完好性，防止缠绕和破损；根据污泥脱落情况和出水水质及时调整曝气量。

（7）MBR 工艺宜加强在线关键运行参数监控，根据膜类型确定排泥周期、膜清洗周期和清洗方式。应定期对膜组件进行清洗，定期检查提升泵、曝气管等组件是否正常运行，并及时维修更换。

(四）设施维修

按照维修计划，有序开展各类维修工作，做到设施维修保质保量。

（五）台账资料

巡查管理台账、日常养护台账及设施维修台账等记录及时、完整，整理归档及时。编制年度养护计划清单，按照时间节点开展工作，每月统计完成工程量。

(六）监理检查

监理单位对照考核评分指标及运行养护相关要求开展日常检查，根据检查情况开具整改单，并作为考核打分的依据。

（七）区级考核

按照年末区水务局、区财政局等相关职能部门组成的考核小组对本镇当年农村生活污水处理设施长效管理工作的考核结果，对区级补贴资金进行结算。

（八）出水水质

出水水质由专业单位每年进行全覆盖检测不少于 2 次，未进行提标改造的处理站按照 2013 年《上海市农村生活污水处理技术管理要求（暂行）》执行，2017 年以后建设及已进行提标改造的处理站按照《上海市水务局关于印发《上海市农村生活污水处理设施出水水质规定（试行）》的通知》（沪水务〔2017〕1077 号）执行。

(九)环保督察

针对环保督察问题站点，加强养护频次，督促养护单位做好日常养护巡查以及检修工作，确保处理站出水水质达标。

（十）社会监督

及时做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理；进一步提高村民满意度，杜绝发生媒体曝光、投诉现象。由于工作失误对练塘镇形象造成较大负面影响的，扣除问题站点该季度养护经费。

考核实行百分制，年底进行考核分数汇总，分数直接与养护经费结算挂钩，未结算前资金一般拨付至合同价的80%。

考核平均分80分以下的为不合格，直接扣除20%合同资金，并实行末位淘汰制，下年度不予合作。

考核平均分达到80分及以上的为合格。区级补贴资金以《关于下达青浦区镇级水利行业长效管理工作清算资金的通知》为结算依据。镇级配套资金考核基数按镇配套资金的20%的作为项目的考核费用，直接与考核结果挂钩。

考核扣减金额=镇级配套资金×20%×（1-考核平均分/100）。

附：农村生活污水处理站长效管理考核评分表

练塘镇城市建设管理事务中心

2025年10月

| 练塘镇农村生活污水处理站长效管理考核评分表(处理站) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 主要项目 | 频率要求 | 检查标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 组织管理 （15分） | 项目部设置 | / | 未设置长效管理项目部扣5分，设置不规范的扣3分。 | 5 |  |  |
| 2 |  | 人员配备 | / | 运维人员按标准配置，每少1人扣1分。 | 5 |  |  |
| 3 |  | 安全生产 | / | 未定期组织安全教育培训，未定期开展三级安全教育的扣0.5分。运行人员违规操作，存在用电、消防安全隐患，一次扣0.5分。值班期间未及时到岗或擅离岗位的，一人次扣0.5分。汛期未及时排除重大问题一次扣5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 台账资料 （15分） | 巡查管理台账 | 定期 | 按照频次要求全覆盖巡检，巡查记录不及时，未按照月度整理汇总的，一次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 5 |  | 日常养护台账 | / | 养护台账未分类整理，格式不规范、照片不完整的，一次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 6 |  | 设施维修台账 | / | 维修计划缺失、维修记录不规范的，一次扣0.1分 | 5 |  |  |
| 7 | 站容站貌 （10分） | 室内环境及保洁 | 1周1次 | 杂物乱堆、乱放，管理房活动区域积尘严重的，一次扣0.1分。 | 3 |  |  |
| 8 |  | 室外环境及绿化 | 1周1次 | 有废弃物堆积，墙面小广告未清理的，绿化整形、修剪、除虫等养护不及时，一次扣0.1分。 | 3 |  |  |
| 9 |  | 公告公示 | / | 公告公示牌未按要求设置的，一次扣0.1分。 | 4 |  |  |
| 10 | 日常养护 （35分） | 进水系统 | 1次/月 | 集水池渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢，进水格栅堵塞的，一次扣0.2分 | 3 |  |  |
| 11 |  | 泵组系统 | 1次/3月 | 机组外壳清洁，无漏油、漏水，油漆涂层良好，工作正常；保养不及时一次扣0.2分，设备无故停运一次扣1分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 储药装置 | 1次/月 | 药剂添加不及时，储药箱药液液位不满足要求的，一次扣0.2分 | 5 |  |  |
| 13 |  | MBR膜 | 1次/3月 | 定期清洗维护，少一次扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 14 |  | 沉淀池 | 1次/3月 | 污泥定期清理，按规范要求处置，未达要求每有一处问题扣0.5分 | 5 |  |  |
| 15 |  | 出水口 | 1次/月 | 出水口畅通，无明显淤积和堵塞。养护不到位扣0.2分 | 4 |  |  |
| 16 |  | 出水水质 | 每年不少于2次 | 水质全覆盖检测每年不少于2次，出具CMA水质检测报告，未检测的扣除相应费用。上级各级管理部门水质抽测不达标的，每座处理站扣1分。 | 5 |  |  |
| 17 |  | 其他设备 | 1次/月 | 电控柜滤网未清扫，曝气池、回流管状态未调节到位的，一次扣0.2分。 | 3 |  |  |
| 18 | 设施维修 （10分） | / | / | 按计划开展，标准未满足要求。一次扣0.2分。维修量减少部分，按照投标单价直接扣除相应费用。 | 10 |  |  |
| 19 | 社会监督（5分） | / | / | 做好市民热线、三来、信访等相关举报、投诉处理，及时整改不扣分,整改不及时每项扣0.2；发生媒体曝光等现象，扣除本项5分。 | 5 |  |  |
| 20 | 监督检查 （10分） | 整改反馈 | / | 市、区、镇各类整改单，未按规定时间整改反馈的，一张扣0.1分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |