





练塘派出所开办LED大屏及配套设施采购项目招标需求

1、本项目组织统一现场踏勘。
现场踏勘：采购人于2024年08月15日14:30统一组织踏勘现场，供应商应委派代表准时参加，参加踏勘人员为2人（法定代表授权人、项目负责人）。
须单独提供：
1）法定代表授权人、项目负责人身份证复印件。
2）单位营业执照（副本）复印件。
3）提供法定代表人授权委托书并由法定代表人签字或盖章（需提供法定代表人身份证复印件）。
（上述3项材料踏勘现场时提供加盖单位公章后复印件给采购人，1-3项材料提供原件附在投标文件中）
青浦区练塘派出所（青浦区练塘镇章练塘路910号）。
联系人：董思远13817396651。

2、投标实样要求。
1）投标实样送达地点：
青浦区西管水（果园路5号）。联系人：董思远13817396651。
2）演示设备清单（包含硬件设备）
	序号
	产品
	数量
	单位

	1
	室内小间距LED显示屏﹙核心产品﹚
	1
	套

	2
	拼接处理器
	1
	台



3）演示内容要求
1、led显示屏功能、外观及展示效果
（1）显示屏的工艺、显示效果、色彩还原度、刷新频率、亮度均匀性、对比度、灰度级数。
（2）显示屏拼装平整度，模块、接收卡是否支持热插拔，维护方式的便捷性。
（3）箱体之间有无明线裸露，箱体内线路是否整洁有序。
2、拼接处理器演示要求
（1）、场景轮询演示：设备已设置的多个场景可添加至轮询，根据需求设置轮询时间，即可实现场景自动切换。
（2）、大屏幕开窗演示：软件可设置参考线功能，针对画布可快速任意比例和大小开窗，快速给信号源，并保存为相应的场景，进行场景切换。
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1、 [bookmark: _Toc166143785]项目需求背景
青浦区练塘派出所将迁建至章练塘路和泾一路交叉口，在原有基础弱电信息化基础上，根据市局“智慧公安”建设要求及指导设计文件，设计配套智能信息化设备设施。青浦区练塘派出所迁建工程初步设计土建工程于2019年年初批复，2021年2月正式开工建设，2022年12月已全部竣工。本次项目拟建设的大屏显示系统，是技术监控室及三层东小会议室的重要组成部分。

2、 [bookmark: _Toc327542202][bookmark: _Toc166143786][bookmark: _Toc383988662][bookmark: _Toc419661379][bookmark: _Toc327542260][bookmark: _Toc383987786][bookmark: _Toc352331994]项目建设依据
· SJ/T11141-2016《LED显示屏通用规范》
· SJ/T11281-2017《发光二极管（LED）显示屏测试方法》
· GB2421《电工电子产品基本环境试验规则总则》
· GB2422《电工电子产品基本环境试验规则名称术语》
· GB2423.1《电工电子产品基本环境试验规则低温试验方法》
· GB2423.2《电工电子产品基本环境试验规则高温试验方法》
· GB8898－88《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》
· GBJ65－88《工业与民用电力装置的接地设计规范》
· GBJ79－85《工业企业通信接地设计规范》
· SDJ8－98《电力设备接地设计技术规程》
· GBJ 57-83《建筑防雷设计规范》
· GBJ17-88《钢结构设计规范》
· GB50205-2017《钢结构工程施工质量验收规范》
· GB50054-95《低压配电设计规范》
· GB/T17626《电磁兼容》
· GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
· GB/T 39204-2022《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》



注：以上标准若有更新，均以国家或行业最新标准为准。
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3、 [bookmark: _Toc166143787]项目建设内容
青浦区练塘派出所拟建设2套室内小间距LED显示屏，分别在技术监控室和三层东小会议。
监控室小间距LED屏系统主要由小间距LED显示屏、B20高清解码器（利旧）、拼接处理器等组成。系统采用小间距LED显示屏作为视频显示主画面，根据监控室面积、朝向设计配置小间距LED箱体（尺寸600*337.5mm）共160块，组成16*10前维护电视墙（长高约9.6米*3.0375米）；上侧一排显示屏，作为辅助显示设备，显示天气预报、值班信息、欢迎词等信息。



三层东小会议室采用室内小间距LED显示屏组成，尺寸为2.4m*1.35m=3.24平米，配合拼接处理器实现前端模拟、数字、网络、电脑等多种信号源的接入显示及多种信号的混合显示。
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4、 [bookmark: _Toc166143788]设备清单
1、监控室小间距LED屏
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	室内小间距LED显示屏（核心产品）
	详见技术要求，屏体尺寸：9.6m*3.0375m=29.16平米
	平米
	29.16

	2
	拼接处理器
	详见技术要求
	台
	1

	3
	LED支架底座
	主框架采用镀锌方管焊接，焊点打磨喷防锈漆处理，包边不锈钢装饰包边，维护方式：前维护。
	平米
	29.16

	4
	LED屏配电箱
	1.最大功率：20KW；
2.具备过压、过流、欠压、短路、断路保护措施；
3.支持PLC远程控制和手动控制功能；
4.支持 380V~输入，220V~输出；
	台
	1

	5
	LED屏电源线、信号线
	YJV4×6+1×4(mm²)、ZR-YJV-3*4mm ²、网线
	项
	1

	6
	高清连接线
	HDMI,20米，内置信号放大器。
	根
	32

	7
	高清连接线
	HDMI,30米，内置信号放大器。
	根
	20


2、三层东小会议小间距LED屏
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	室内小间距LED显示屏（核心产品）
	详见技术要求，屏体尺寸：2.4m*1.35m=3.24平米
	平米
	3.24

	2
	LED显示屏支架
	主框架采用镀锌方管焊接，焊点打磨喷防锈漆处理，包边不锈钢装饰包边，维护方式：前维护
	平米
	3.24

	3
	拼接处理器
	1.拥有完备的视频输入接口1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI。
2.支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040 万像素。最大宽度16384 像素，最大高度8192像素。
3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。
4.多窗口显示，支持5窗口任意布局。
5.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。
6.支持智能控制软件及前面板按键进 行操作控制。
7.支持场景预设最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。支持EDID管理支持用户自定义EDID和预设EDID。
8.支持1个 10/100/1000BASE-T 以太网控制端口。
	台
	1

	4
	LED屏配电箱
	1.最大功率：10KW；
2.具备过压、过流、欠压、短路、断路保护措施；
3.支持PLC远程控制和手动控制功能；
4.支持 380V~输入，220V~输出；
	台
	1

	5
	电源线、信号线
	YJV4×6+1×4(mm²)、ZR-YJV-3*4mm ²、网线
	项
	1


★LED 显示屏需提供有效期内的3C认证证书，配电箱提供强制性认证产品符合性自我声明。备注：LED屏配套装饰包含：1、LED屏上方（到天花板）、LED屏左右两侧到墙面、LED屏下方到地面的不锈钢装饰包边等。2、LED屏两侧隐形门。3、装饰背景包括但不仅限于logo标识、警用标识等应符合甲方要求。

5、 [bookmark: _Toc166143789]技术要求
· 室内小间距LED显示屏
1.★全倒装COB封装工艺；（需在技术偏离表中响应，未提供技术偏离表视为未响应）
2.像素构成1R1G1B；
3.★像素间距：≤1.25mm；（需在技术偏离表中响应，未提供技术偏离表视为未响应）
4.像素密度：≥640000 pixel/㎡；
5.工作噪音声压级：测试距离1m时，≤5dB(A)；
6.亮度：≥600cd/㎡；
7.对比度：≥20000：1；
8.色温调节：3000K-9500K之间调节；
9.峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤190W/㎡
10.电源转换效率≥85%，具有双电源备份功能；
11.亮度均匀性：≥98%；
12.刷新率：≥3840Hz；
13.换帧频率：≥60Hz；
14.灰度等级：16bit；
15.视角（水平/垂直）：≥170°/170°
16.箱体尺寸：600mm*337.5mm，箱体比例：16：9；
17.▲支持抑制摩尔纹功能，支持防蓝光护眼模式；（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖生产厂家公章）
18.箱体分辨率：≥480*270；
19.箱体平整度：≤0.1mm；
20.支持单点亮色度校正及屏体亮暗线校正功能；
21.阻燃等级：PCB的阻燃等级应达到 V-0级；
22.对地漏电流：模组的对地漏电流不超过3.5mA/㎡；
23.▲面光源设计：箱体自带定位调节螺钉，支持直接锁紧固定，并带拼缝调节，使屏体平整度和拼缝更趋向完美。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖生产厂家公章）
24.▲平均失效间隔工作时间（MTBF）≥200000 小时。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖生产厂家公章）
25.需提供LED屏原厂授权和原厂售后服务承诺并加盖厂商公章。
26.需提供不小于1个箱体，不大于1㎡的样品现场演示；
27.LED屏播控软件：
（1）支持对播放的内容实时进行审核，检测到违规内容自动屏蔽信号源，可切断或更换播放画面，违规内容至少能够识别敏感人脸、敏感词、涉黄、色情。
（2）▲最大支持4K@60内标准与非标准分辨率的视频、图片的输入检测，包括但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768等，支持输入分辨率信号状态检测与显示。采集显示屏的画面分辨率应与显示屏的分辨率保持一致，HDMI输出支持自定义分辨率与刷新率，最大支持4K@60，包括但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768等，支持修改填充模式。（提供公安部所属检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检验报告并加盖厂商公章）
（3）▲支持断网检测，支持边缘计算，无需依托网络中心服务器，离线状态下也可以实时检测不良内容并阻断不良信息播放。（提供公安部所属检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检验报告并加盖厂商公章）

· 拼接处理器
[bookmark: _Toc166143790]1.视频拼接器采用模块化设计，并运用强大的纯硬件FPGA架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响。
2.支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口，不仅支持普通的1080P高清输入，也支持高达4096×2160@60Hz分辨率的4K输入。输出方面支持千兆网口输出和万兆光纤输出，也支持DVI、HDMI视频输出，网口输出时设备带载可最大支持11700万像素。
3.设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷；内嵌不小于7英寸多点触控电容液晶屏。
4.单台设备不少于2张4路HDMI输入、14张4路DVI 输入、1张预监板卡、1张主控板卡和4张10路二合一网口输出卡。
5.设备支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正。
6.支持预监回显板卡，可显示输入信号源的预览画面和设备输出的回显画面。
7.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层。
8.滚动字幕显示，支持自定义文字内容、字体格式、字体大小、移动方向、移动速度、背景颜色等，可灵活进行消息通知的发布、标语横幅的展示。
9.支持信号源分组管理，支持多个分组。
10.支持每路输入信号独立裁剪、无级缩放和EDID管理。
11.▲支持在Windows、macOS、Linux、中标麒麟、银河麒麟、iPadOS、Android、鸿蒙OS等不同平台对设备进行控制。需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖生产厂家公章
12.支持自定义帧频技术，可自定义输出30/60/120/144/240 Hz等帧率。
13.每路输入源支持独立色彩调整，支持设备输出画面的整体色彩调节，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB独立调节。
14.USB、LAN、RS232多种控制连接方式，支持电脑及中控设备控制。
15.Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台，操作实时响应。
16.支持信号源同步、Genlock同步设备内部自生成同步三种模式，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像在60ms内同步。在采用信号源同步时能使视频的刷新和外部视频源保持一致；也可以采用标准的Genlock同步信号进行同步；还可以使用内部同步信号，有效提升信号帧率不稳定时画面的显示效果。
17.多用户同时访问，管理设备。前面板查看设备信息和控制。
18.▲支持超高清视频多端口输入输出信号实时同步功能，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity显示技术，可实现多台设备间的超大分辨率屏幕拼接同步显示。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖生产厂家公章）
19.场景管理，可自定义存储2000个场景，支持场景自动定时轮巡。
20.支持使用Web在线或者U盘直插升级镜像、程序、字库、LOGO。温度报警、断线提醒等。
21.需提供拼接处理器原厂授权和原厂售后服务承诺并加盖厂商公章。
    22.提供1台样品现场演示。


6、 项目预算及付款方式
本项目采购预算为1748040元人民币，超过采购预算的报价不予接受。
付款方式：合同签订且项目整体验收合格后，同时根据采购人要求开具正规发票，采购人根据项目验收情况支付合同款项（实际支付金额、时间以采购人年度经费安排为准）。
7、 [bookmark: _Toc166143791]项目团队人员要求
  根据本项目特点和实际情况，为保障项目顺利实施以及后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力，需持证上岗。且须提供2024年2月1日至本项目开标日内任意连续三个月投标单位为其缴纳社保证明。具体人员和岗位职责如下：
1、项目经理1名，项目经理是项目的总负责人，全面负责项目的管理、实施、协调等方面的工作，须具有国家住房和城乡建设部门颁发的机电工程专业二级或以上建造师和省、市及以上人力资源和社会保障局颁发的系统集成项目管理中级或以上职称工程师证书。
2、项目实施团队负责项目施工过程中的钢结构和电气作业等，须具有国家住房和城乡建设部门颁发的机电工程专业二级或以上建造师证书、省、市及以上人力资源和社会保障局颁发的机电工程专业中级或以上职称工程师证书。
3、项目售后团队负责负责控制电脑、拼接处理器等硬件维护，LED大屏使用过程中的数据安全防护，阻挡系统入侵和安全策略规划，参与信息安全相关系统、设备、资源的权限管理，须具有人社部或工信部颁发硬件维修中级工程师职称及以上证书，人社部或工信部颁发网络信息安全专业认证证书。

8、 [bookmark: _Toc166143792]项目实施及培训要求
1、本项目的施工工期要求为30日历天，投标方完成所有设备安装调试工作经自检合格通过预验收；预验收后不少于1个月的试运行，满足验收条件即可进行终验收。
中标方须根据招标需求，对项目进行详细的施工设计，并经用户确认。主要设备采购前，须征得用户确认后，方可采购、施工；中标方提供的设备必须是全新、成熟、稳定、可靠的，适合长时间连续工作的。
投标单位应充分考虑现场实际情况，包括静电地板拆除切割修复、线管线缆铺设、机房工作界面协调、甲供设备的协调等情况，都应包含在整体报价中。
2、提供完整的项目实施管理方案，包含但不限于项目设计方案、实施方案、质量保障措施、应急预案、验收方案、人员配置。
3、中标供应商负责协调项目相关单位完成项目全部相关设备的安装和调试，安装调试时所需使用的各类仪器、工具、设备和安装材料，安装材料应包括电力电缆、通信电缆、光纤及相关的接头等。
4、对本项目中所涉及到的软硬件，制定详细的培训计划，并提供相关的各类培训，包括技术培训、操作培训和维护培训。所有培训费用（含培训资源及其他相关费用）包含在投标总价中。供应商须承诺对建设方管理人员及操作人员就该系统的操作、维护等内容进行培训，提供操作说明书等相关资料，当管理人员或操作人员发生变动后，应及时对新的管理人员及操作人员再次组织培训，确保系统正常运行。
5、中标供应商负责施工时的现场安全管理。
6、中标供应商项目实施过程不能影响周边区域正常办公，大噪音的工作施工时间必须在节假日及夜间施工。
7、投标供应商应提供应急预案。
9、 [bookmark: _Toc166143793]项目试运行要求
项目试运行稳定，项目的功能、性能满足合同要求，相关问题及时处理完毕。
如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
试运行期间，中标人需做好系统的试运行记录、日志，故障清单等材料，整理后提交采购人。
10、 [bookmark: _Toc166143795]验收要求
1、供货验收
中标方在货物到达现场后，根据标书和合同要求，由甲方（或甲方委托的第三方机构）对全部的产品进行开箱，检验和清点货物。验收内容包括产品型号，规格，数量，外型，外观，包装及资料，文件(如装箱单，保修单，随箱介质等)出现损坏，数量不全或产品不对等问题时，由中标方负责解决。经验收，在没有任何问题的情况下，中标方安排安装。
2、功能验收
系统性能验收在按照测试计划完成功能和性能测试，并提供合同规定的全部货物和相关资料后。双方代表确定检验内容，时间，共同组织测试，准备测试记录，进行功能验收。
3、验收事项
3.1到货的期限为按合同中规定，验收方法是根据清单及包装箱上的说明来确定产品的数量，型号，规格等，并可全部或抽样进行开箱验证。
3.2中标方书面通知用户单位该系统（含设备）可以启用，经用户同意，通知当日即为验收测试期起始日。
3.3中标方提供的所有硬件设备必须是新产品，在性能及质量方面能提供可靠证明。
4、验收流程
4.1、中标单位自检评定
中标单位项目完工后，中标单位对项目进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求后，填写《完工报告》，并经项目经理和中标单位负责人签字。
4.2、建设单位组成验收组、确定验收方案
建设单位收到《竣工报告》后，与中标方等单位有关人员成立验收组。
4.3中标单位提交项目资料
中标单位提前七天将完整的项目资料交建设单位检查。
4.4项目验收
甲方主持项目最终验收会议，组织验收各方对项目质量、项目资料、项目整体情况进行验收评审。
项目验收后，中标方应向用户提供完整的技术资料，包括设备随机资料、应用软件源程序及介质、用户手册、管理员手册、安装指南、竣工图纸、使用说明等用户纸质和电子文档资料。


11、 [bookmark: _Toc166143794]售后服务要求
质保期：3年，保修起始日期从最终验收之日起开始计算。
质保期内要求提供相应的服务，服务内容包括：
1、售后服务热线：提供7*24小时的服务热线，能通过电话进行产品答疑、操作指导等服务。
2、设备日常巡检：每月定期对相关的设备进行维护及优化服务。对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
3、免费软件版本升级：在服务期限内，提供的产品有新的版本发布时，能够提供软件版本升级服务，将软件升级到最新的版本。在升级过程中，提供必要的电话指导或现场服务。
4、设备维修：当设备出现故障时，维修人员在接到报修电话后，立即响应，并在1小时内赶到现场进行免费维修解决问题；不能修复的，将更换备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。
5、故障排除时间：不超过24小时。
6、所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

12、 [bookmark: _Toc166143796]其他要求
1、投标人须保证产品按质、按时送至采购人指定地点。
2、投标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装调试、验收合格、培训及保修等，以上发生的所有费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。
3、如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有权投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。
4、上述设备清单是主要设备和货物清单，是满足现场实际情况的基本配置，各投标单位应充分考虑现场实际施工的相关风险，上述所有费用均包含在项目总价中，请各投标单位充分考虑。投标文件应包括必要的报价清单，清楚列出每单件设备。材料的计量单位、数量、规格型号、单价及总价。中标方应充分考虑现场实际情况，包括静电地板拆除修复、线管线缆铺设等情况，都应包含在整体报价中。投标清单内所有设备必须标注其生产厂商或品牌，产地及规格、型号、技术性能指标。同时，中标单位应服从弱电总包单位的统一管理，包括但不限于深化设计时间节点、进场时间节点、施工交叉工序协调、现行临时用水用电措施等，上述费用全部包含在本项目投标总价中。
5、招标方不组织现场勘探，投标方自行勘探。投标方技术方案除满足上述招标需求内容外，须提交技术图纸:布局设计、配电系统图、效果图等以及必要的配套配合图纸等技术深化图纸。
6、投标人在进行技术响应时应注意，招标人在招标需求中指出的工艺，材料和设备的参数供参考作用，并没有任何指定性，投标人在投标时可以选择实质上优于或相当于招标需求中的产品。
7、安全责任条款：
7.1、采购人的权利、责任和义务：
7.1.1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
7.1.2、对中标方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正中标方实施人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对中标方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.1.3、监督中标单位建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
7.1.4、对中标方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
7.1.5、对中标方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7.1.6、按照有关临时用电标准对中标方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现中标方在临时用电中存在隐患必须责成中标方以整改。并监督整改落实情况。
7.2、中标方的权利、责任和义务：
7.2.1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
7.2.2、服从采购人安全生产管理。
7.2.3、中标方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
7.2.4、中标方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由中标方承担事故责任和经济责任。
7.2.5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
8、信息网络安全要求：
8.1、网络配置由分局相关部门统一规划管理，其他任何人不擅自更改设备的IP地址及网络拓扑结构及软、硬件配置。
8.2、非经管理部门的有效许可，不得对网络进行安全（漏洞）扫描和对账号、口令及数据包进行侦听；不得利用网络服务实施网络攻击、散布病毒和发布有害信息。在网络设备及主机系统进行操作还应该遵循有关网络安全规定。
9、成品保护要求:
施工组织设计内容应含有专业的成品保护方案，成品保护方案中需要含有材料、设备的进场、下车、转运、入库、安装、使用等条件下的成品保护措施。
保护范围：一切材料、设备、成品、半成品，以及在土建弱电内实施完毕的内容。
成品的修复：若中标单位在施工过程中对第三方单位或者甲方的设备材料、半成品或成品产生了损坏，由第三方单位或者甲方进行修复或更换,所产生的一切费用由中标单位承担。
10、项目的保密和知识产权要求
中标人保证对其提供的服务及出售的货物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
[bookmark: _GoBack]采购人具有本项目内全部定制开发软件(如有)源代码的修改权和永久使用权，采购人对本项目内全部定制开发软件(如有)软件拥有产权。中标人在售后维护期内(包括续签的售后服务期)应提供项目内全部定制开发软件(如有)的后续升级及因定制开发软件升级导致的应用软件升级服务，投标人须提供保修期内成品软件的免费升级服务承诺书并加盖原厂公章和投标单位公章。如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

