度假区监控补盲及视频接入建设项目

需求文件

- 建设背景

上海国际旅游度假区作为重要的旅游和休闲区域，人流密集，交通复杂，保障安全和秩序至关重要。为了提升区域的监控覆盖和安全管理能力，计划新增60个监控前端布点，涵盖人行步道、停车场、交通枢纽等多个重点区域。

本项目旨在通过合理的监控设备布点、科学的安装方式以及先进的技术手段，实现对区域的全方位监控，提升安全管理水平。

- 建设目标

通过新增60个监控点，实现对内部人行步道、交通枢纽、停车场、建筑物屋顶等重点区域的全面覆盖，消除现有监控盲区，确保无死角监控。

(一)	全覆盖监控

通过新增监控点，实现对度假区内重点区域的全面覆盖。

(二)	补盲区监控

针对现有监控盲区进行补充，减少监控死角。

(三)	智能化管理

采用先进的摄像机技术（如云台、人脸识别摄像机），提升监控系统的智能化水平。

(四)	高效安装

根据不同区域的特点，选择合适的安装方式（如立杆、壁挂、借杆等），确保监控设备的稳定性和安全性。

- 建设内容

建设采用全高清摄像头，提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络设备连接，通过网络与监控中心连接，系统存储采用NVR模式，提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。

- 建设周期

项目建设周期为120日历天

- 进度计划

- 合同签订后在9月底前，设备进场并完成验货及签收；

- 设备进场并完成验收及签收后在11月20日前，完成设备安装、调试；

- 安装完成后在11月底前，完成验收工作。

- 建设地址

采购人指定地点

- 技术标准、规范依据、项目管理及施工要求

1、本项目建设依据包含但不限于以下：

深入分析实际项目中积累沉淀的具体设计思路、业务规范的基础上，结合多年行业解决方案和项目实施的丰厚经验，面向监控管理的具体特色需求。遵循以下国家相关的标准和规范：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）

《通信线路工程施工规范》（YD5102-2010）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范V2.0》（沪公信息办通字〔2016〕6号）

《上海公安图像监控系统与社会单位图像系统联网接入技术规范V2.0》

《上海公安人脸识别系统联网应用技术规范》

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）

其他国家、行业及上海地方标准。

如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。

2、项目管理及施工要求如下：

2.1、临时设施和办公场所、机械设施、人员配备要求

1）临时设施和办公场所配备要求

采购人不提供临时设施的场地，供应商自行考虑临时设施的场地，费用包括在措施费中，闭口包干。

2.2、材料及设备要求

（1）本项目所有材料由供应商自行解决，但本项目所用材料、制品、设备均需符合相关的施工技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）供应商在磋商时应同时提供涉及本项目施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况等一览表。

2.3、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）为在施工期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。供应商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）供应商应遵循安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：

①满足自身和周边交通组织的需要；

②无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；

③环境影响要最小化；

④现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；

⑤清洁运输；

⑥减少对建设单位、市民的工作、生活和出行的影响。同时满足市政文明工地要求，服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

2.4、应急处置要求

（1）按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

（2）供应商须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

（5）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

- 设备安装、调试及验收

- 设备的安装、调试及验收必须符合国家现行的质量标准、验收规范。本招标项目的设备安装、调试及验收由投标人负责，其费用应包括在投标总价之内。

- 投标人应在响应文件中提供摄像头，交换机，线缆等主要材料的厂家检测报告及合格证明。

- 设备督导安装、调试时使用的工具、设备由投标人提供。

- 服务要求

投标人所提供的硬件设备质保期3年，质保期内，供应商需免费提供保修。

售后服务要求：包括（但不仅限于）提供7×24小时电话技术支持、一年免费运维等。

团队需要至少配备以下成员：

| 职务 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备中级工程师及以上职称、住建部注册建造师执业资格且有智能化和系统集成项目经验 |
| 技术负责人 | 1 | 具备中级工程师及以上职称且有智能化和系统集成项目经验，技术负责人不可与项目经理为同一人。 |
| 除项目经理、技术负责人外项目团队需配备具有相关专业技术的中高级工程师、中高级会计师、安全员等 | 若干 | 具有相关专业技术 团队成员不可兼任职务 |

- 付款方式

- 合同签订后20日内，采购人支付合同金额30%预付款；

- 设备安装、调试完成后，采购人支付合同金额40%；

- 验收工作完成后，采购人支付合同金额14%。

- 项目完成审计后，采购人支付合同剩余尾款。

- 工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万中型云台 | 不低于传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 不低于像素：200万； 不低于最大分辨率：1920×1080； 不低于最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：250m（红外无红曝）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 需满足镜头焦距：6mm～198mm； 需满足镜头光圈：F1.5～F4.8； 需满足视场角：水平：61.6°~3.6°垂直：35.2°~2°对角：66.6°~4°； 需满足光学变倍：33倍 | 套 | 55 |
| 2 | 云台支架 | 需满足安装方式：壁装 | 套 | 55 |
| 3 | 双400万变焦枪型网络摄像机 | 不低于传感器类型：通道1：1/1.8英寸CMOS；通道2：1/1.8英寸CMOS；； 不低于像素：通道1：400万；通道2：400万；； 不低于最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：2688×1520；； 不低于最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 需满足补光灯：8颗（多晶（红外+暖光）灯）； 需满足镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：电动变焦； 需满足镜头焦距：通道1：2.7mm～12mm；通道2：2.7mm～12mm； 需满足镜头光圈：通道1：F1.8；通道2：F1.8； 需满足视场角：通道1：水平：110.7°～47°；垂直：59.8°～27°；对角：130.6°～54°；通道2：水平：110.7°～47°；垂直：59.8°～27°；对角：130.6°～54°；； 需满足人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取 | 套 | 5 |
| 4 | 支架 | 需满足安装方式：壁装； 需满足旋转角度：水平：0~360°；垂直：-56~56°（8°每档）； | 套 | 5 |
| 5 | 室外落地箱 | 需满足设备箱体IP67 ,工业级数据采集单元；数据传输单元；工业级电源模块 | 套 | 17 |
| 6 | 室外箱基础 | 需满足混凝土强度等级:C30 | 套 | 17 |
| 7 | 背包箱 | 需满足设备箱体IP67 ,工业级数据采集单元；数据传输单元；工业级电源模块 | 套 | 30 |
| 8 | 室外箱接地 | 需满足接地极采用热镀锌角钢，规格为50mm×50mm×5mm，长度2.5米，埋深不小于0.8米；接地线采用铜芯软导线，规格为BVR-25mm² | 套 | 47 |
| 9 | 光纤收发器 | 需满足一个双向光收发接口，4个RJ-45 10/100Mb/s以太网口 | 对 | 60 |
| 10 | 光纤跳线 | 1米 | 对 | 180 |
| 11 | 网络跳线 | 1米 | 根 | 140 |
| 12 | 摄像机喷漆 | 需满足迪士尼蓝色，环保漆 | 台 | 60 |
| 13 | 室外落地箱喷漆 | 需满足迪士尼蓝色，环保漆 | 台 | 17 |
| 14 | 壁挂箱喷漆 | 需满足迪士尼蓝色，环保漆 | 台 | 30 |
| 15 | 摄像机支架和管材喷漆 | 需满足迪士尼蓝色，环保漆 | 套 | 60 |
| 16 | 杆件 | 定制 | 根 | 17 |
| 17 | 杆件基础 | 需满足混凝土强度等级:C30 | 个 | 17 |
| 18 | 8芯光缆 | 需满足8芯 | KM | 15.4 |
| 19 | 8口光纤终端盒 | 需满足8口 | 台 | 120 |
| 20 | 熔接 | 定制 | 芯 | 960 |
| 21 | 度假区环路主干光缆跳接 | 需满足接通前端监控点至申迪南路100号B1层机房的光纤物理链路，包含所有光纤跳接线和其他需要的材料 | 条 | 60 |
| 22 | 电缆 | 需满足RVV3*2.5 | M | 6600 |
| 23 | 电源线 | 需满足RVV2*1.5 | m | 800 |
| 24 | 网线 | 需满足防水六类 | m | 800 |
| 25 | PE管 | DN32 | 米 | 4300 |
| 26 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 360 |
| 27 | 人工挖土方 | 需满足开挖、修复:泥土路面,挖沟,保护管敷设、排流线保护、回填、夯实、护沟护坎保护、埋标识挖深60CM宽90CM | 立方米 | 1346 |
| 28 | 绿化修复 | 定制 | 平方米 | 1900 |
| 29 | NVR | 需满足主处理器：工业级微控制器； 需满足操作系统：嵌入式Linux操作系统； 需满足后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 需满足前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 需满足接入路数：32路； 需满足分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； | 台 | 2 |
| 30 | 硬盘 | 需满足容量：8TB | 块 | 32 |
| 31 | 接入交换机 | 需满足48个10/100/1OOOBASE-T电口,4个SFP+万兆光端口，满配LC-LC跳线 | 台 | 2 |
| 32 | 监控接入平台费用 | 需满足新增监控点接入度假区已建平台 | 点 | 60 |