## 最高投标限价分部分项工程费汇总表
最高投标限价分部分项工程费汇总表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分部工程名称 | 金 额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元）
1 | 电气 | 63343.45
2 | 给排水 | 54818.34
3 | 消防 | 7950.74
4 | 厨房设备 | 47136.03
合 计 |  | 173248.56
注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。 |  |  | 增值税

## 最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
电气
1 | 030404017001 | 动力配电箱CF1 HLB 12KW | 1.名称:动力配电箱CF1 HLB 12KW 2.型号:HLB 3.规格:Pe=12kW Kc=0.8 cosφ=0.9 Pjs=9.6KW Ijs=18.2A 参考尺寸(600Wx250Dx800H) 4.接线端子材质、规格:按设计要求 5.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 6.安装方式:底边距地1.6明装 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 | 2180.64 |  | 2180.64 | 190.86
2 | 030404017002 | 动力配电箱CF2 HLB 144KW | 1.名称:动力配电箱CF2 HLB 144KW 2.型号:HLB 3.规格:Pe=144kW Kc=0.9 cosφ=0.8 Pjs=129KW Ijs=246A 参考尺寸 | 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计 | [8 empty] | 14396.67
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
(600Wx250Dx800H) 4.接线端子材质、规格:按设计要求 5.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 6.安装方式:底边距地1.6明装
3 | 030404018001 | 蒸箱电源插座箱380V/24KW | 1.名称:蒸箱电源插座箱380V/38KW 2.型号:详见图 3.规格:380V/24KW 4.安装方式:按设计要求 | 1.本体安装 2.接地 | 台 | 6
4 | 030404035001 | 单相二,三极暗插座(安全型)10A/250V | 1.名称:单相二,三极暗插座(安全型) 10A/250V 2.材质:86系列 3.规格:10A/250V 4.安装方式:暗装 | 1.本体安装 2.接线 | 个 | 17 | 47.02 |  | 799.34 | 17.78
5 | 030411003001 | 强电桥架200x150 | 1.名称:强电桥架200x150 2.型号:符合设计及规范要求 3.规格:200x150 4.材质:热镀锌钢质 5.类型:按设计要求 | 1.本体安装 2.接地 | m | 9.77 | 142.59 |  | 1393.1 | 47.06
本页小计 | [8 empty] | 5410
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
6.接地方式:沿电缆桥架或线槽敷设25x4热镀锌扁钢作为接地干线;电缆桥架或线槽全长不大于30米时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30米时,应每隔20~30米增加与接地干线的连接点;电缆桥架或线槽的起始端和终点端应与接地网可靠连接。电缆桥架或线槽连接部位采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接。跨接线最小允许截面积不小于4mm2;金属桥架或线槽接地要求应符合国标《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016的规定
6 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | 1.名称:支架制作安装 | 1.制作 2.安装 | kg | 5.86 | 31.77 |  | 186.17 | 20.79
本页小计 | [8 empty] | 186.17
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 2.材质:铁构件 3.规格:报价综合考虑普通支架及抗震支架等相关费用 | 3.补刷（喷)油漆
7 | 031201003001 | 支架刷油 | 1.除锈级别:按设计要求 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:桥架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 5.86 | 3.99 |  | 23.38 | 2.73
8 | 030408001001 | 电力电缆WDZA-YJY-4*6+E6 | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*6+E6 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4*6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道、桥架综合敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:详见图 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 62.41 | 26.54 |  | 1656.36 | 7.04
9 | 030408001002 | 电力电缆WDZA-YJY-4*16+E16 | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*16+E16 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4*16+E16 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 108.09
本页小计 | [8 empty] | 13772.85
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道、桥架综合敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:详见图
10 | 030408006001 | 电力电缆端头WDZA-YJY-4*16+E16 | 1.名称:线缆端头WDZA-YJY-4*16+E16 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4*16+E16 4.材质、类型:户内热缩式电缆终端头 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):0.6/1KV | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
11 | 030408001003 | 电力电缆WDZA-YJY-4*185+E95 | 1.名称:电力电缆WDZA-YJY-4*185+E95 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4*185+E95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道、桥架综合敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m
本页小计 | [8 empty] | 15409.29
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
7.地形:详见图
12 | 030408006002 | 电力电缆端头WDZA-YJY-4*185+E95 | 1.名称:线缆端头WDZA-YJY-4*185+E95 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4*185+E95 4.材质、类型:户内热缩式电缆终端头 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):0.6/1KV | 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
13 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ4 | 1.名称:配线WDZB-BYJ4 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:桥架、管内敷设综合考虑 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 724.39 | 4.78 |  | 3462.58 | 1.41
14 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ6 | 1.名称:配线WDZB-BYJ6 2.配线形式:综合考 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） | m | 89.23 | 6.38 |  | 569.29 | 1.88
本页小计 | [8 empty] | 5137.35
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 虑 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:桥架、管内敷设综合考虑 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求 | 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
15 | 030411001001 | 配管SC25 暗配 | 1.名称:配管SC25 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合规范要求及设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.报价说明:综合考虑地面、墙面开沟槽及修复费用 | 1.电线管路敷设 2.地面、墙面开沟槽及修复 3.接地 | m | 160.54 | 31.06 |  | 4986.37 | 16.12
16 | 030411001002 | 配管SC32 暗配 | 1.名称:配管SC32 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合规范要求及设计要求 | 1.电线管路敷设 2.地面、墙面开沟槽及修复 3.接地 | m | 40.85 | 35.34 |  | 1443.64 | 16.66
本页小计 | [8 empty] | 6430.01
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
6.钢索材质、规格:按设计要求 7.报价说明:综合考虑地面、墙面开沟槽及修复费用
17 | 030408003001 | 电缆保护管SC70 | 1.名称:电缆保护管SC70 2.材质:SC 3.规格:DN70 4.敷设方式:FC | 1.保护管敷设 | m | 39.91 | 56.4 |  | 2250.92 | 19.06
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图 3.规格:按设计要求 4.安装形式:暗装 5.报价说明:用电设备安装在室外或潮湿场所时,其接线口或接线盒应采取防水防潮措施 | 1.本体安装 2.防水防潮措施 | 个 | 27 | 12.97 |  | 350.19 | 8.11
|  | 分部小计 | [6 empty] | 63343.45
给排水
19 | 031001006001 | 给水用PP-R DN15（热熔连接） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R DN15 4.连接形式:热熔连 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 107.2 | 44.02 |  | 4718.94 | 29.42
本页小计 | [8 empty] | 7320.05
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 8.管道消毒:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用 | 6.管道消毒
20 | 031001006002 | 给水用PP-R DN20（热熔连接） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.管道消毒 | m | 102.51 | 46.7 |  | 4787.22 | 29.5
本页小计 | [8 empty] | 4787.22
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
7.警示带形式:按设计要求 8.管道消毒:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用
21 | 031001006003 | 给水用PP-R DN25（热熔连接） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 8.管道消毒:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验, | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.管道消毒 | m | 25.14 | 52.39 |  | 1317.08 | 32.68
本页小计 | [8 empty] | 1317.08
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用
22 | 031001006004 | 给水用PP-R DN40（热熔连接） | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 8.管道消毒:给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.管道消毒 | m | 87.78 | 71.01 |  | 6233.26 | 39.32
23 | 031001007001 | 钢塑复合管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:钢塑 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 3.62 | 214.73 |  | 777.32 | 141.31
本页小计 | [8 empty] | 7010.58
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 复合管DN50 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:给水设施在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定 6.报价说明:综合包含洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等 | 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 6.洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽
24 | 031201001001 | 管道刷油(防锈漆2道+调和漆2道） | 1.除锈级别:按设计要求 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道+调和漆2道 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 0.68 | 35.42 |  | 24.09 | 22.88
本页小计 | [8 empty] | 24.09
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
4.标志色方式、品种:按设计要求
25 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.材质:按设计要求 2.管架形式:所有给排水及消防管道和设备的支吊架应按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014相关条文的要求采取必要的抗震措施,本工程抗震设防烈度为7度,室内给水以及消防管道管径≥DN65的水平管道设置抗震支承, 3.报价说明:综合考虑一般支架及抗震支架的制作安装费用 | 1.制作 2.安装 | kg | 2.17 | 39.51 |  | 85.74 | 22.6
26 | 031201003002 | 管道支架刷油(樟丹二道,灰色调和漆二道) | 1.除锈级别:按设计要求 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调和漆 3.结构类型:详见图 4.涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 2.17 | 2.94 |  | 6.38 | 1.93
本页小计 | [8 empty] | 92.12
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
后刷樟丹二道,灰色调和漆二道
27 | 031208002001 | 管道保温：橡塑保温管壳(厚度)30mm | 1.绝热材料品种:管道保温：橡塑保温管壳(厚度)30mm 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 4.软木品种:按设计要求 | 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.86 | 2203.82 |  | 1895.29 | 1116.4
28 | 031208002002 | 防结露保温：橡塑保温管壳(厚度)10mm | 1.绝热材料品种:防结露保温：橡塑保温管壳(厚度)10mm 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 4.软木品种:按设计要求 | 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.18 | 2652.43 |  | 477.44 | 1372.61
29 | 031208007001 | 管道防潮层、保护层:不燃复合铝箔 | 1.材料:不燃复合铝箔保护壳 2.厚度:按设计要求 3.层数:一层 4.对象:管道 5.结构形式:按设计要求 | 1.安装 | m2 | 74.28 | 41.64 |  | 3093.02 | 26.93
30 | 031201001002 | 管道刷油 调和漆 遍数：2 | 1.除锈级别:按设计要求 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1 | 17.75 |  | 17.75 | 11.53
本页小计 | [8 empty] | 5483.5
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
2.油漆品种:防火漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:保温管道保温后,外壳再刷防火漆二道 4.标志色方式、品种:按设计要求
31 | 031003001001 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀DN25 2.材质:详见图 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 | 1.安装 2.调试 | 个 | 7 | 82.9 |  | 580.3 | 28.76
32 | 031003001002 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀DN40 2.材质:详见图 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝扣连接 | 1.安装 2.调试 | 个 | 6 | 153.6 |  | 921.6 | 57.52
33 | 031003001003 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 2.材质:详见图 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝扣连接 | 1.安装 2.调试 | 个 | 2 | 212.9 |  | 425.8 | 70.59
34 | 031003013001 | 旋翼式水表DN50 | 1.安装部位(室内外）:室内 | 1.组装 | 个 | 2 | 263.21 |  | 526.42 | 104.58
本页小计 | [8 empty] | 2454.12
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
2.型号、规格:旋翼式水表DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.附件配置:按设计要求
35 | 031002003001 | 一般穿墙套管DN50 | 1.名称、类型:一般穿墙套管DN50 2.规格:DN50 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.防水处理 | 个 | 2 | 62.53 |  | 125.06 | 43.4
36 | 031004014001 | 网框式地漏DN50 | 1.材质:详见图 2.型号、规格:网框式地漏DN50 3.安装方式:按设计要求 | 1.安装 | 个 | 2 | 69.02 |  | 138.04 | 39.48
37 | 031004014002 | 网框式地漏DN100 | 1.材质:详见图 2.型号、规格:网框式地漏DN100 3.安装方式:按设计要求 | 1.安装 | 个 | 23 | 140.36 |  | 3228.28 | 89.42
38 | 031004014003 | 网框式地漏DN150 | 1.材质:详见图 2.型号、规格:网框式地漏DN150 3.安装方式:按设计要求 | 1.安装 | 个 | 2 | 219.8 |  | 439.6 | 141.19
39 | 031004014004 | 地面扫除口De110 | 1.材质:铜制品 | 1.安装 | 个 | 10 | 43.41 |  | 434.1 | 23.27
本页小计 | [8 empty] | 4365.08
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
2.型号、规格:地面扫除口De110 3.安装方式:按设计要求
40 | 031001006005 | HDPE双壁中空超静音排水管De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:HDPE双壁中空超静音排水管De50 4.连接形式:沟槽螺纹锁紧式等柔性连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:需满足绿建的静音要求,系统测试耐压≥1.0MPa 执行标准:T/CECS10153-2021《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》,国家建筑标准设计图集19S406-建 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 8.洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等 | m | 5.4 | 66.11 |  | 356.99 | 31.03
本页小计 | [8 empty] | 356.99
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
筑排水塑料管道安装 7.警示带形式:按设计要求 8.报价说明:综合包含洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等
41 | 031001006006 | HDPE双壁中空超静音排水管De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:HDPE双壁中空超静音排水管De75 4.连接形式:沟槽螺纹锁紧式等柔性连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:需满足绿建的静音要求,系统测试耐压≥1.0MPa 执行标准:T/CECS10153-2021 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 8.洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等 | m | 26.23 | 98.39 |  | 2580.77 | 41.6
本页小计 | [8 empty] | 2580.77
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》,国家建筑标准设计图集19S406-建筑排水塑料管道安装 7.警示带形式:按设计要求 8.报价说明:综合包含洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等
42 | 031001006007 | HDPE双壁中空超静音排水管De110 | 1.安装部位:室内 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:HDPE双壁中空超静音排水管De110 4.连接形式:ABS压环柔性连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:需满足绿建的静音要求,系 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 8.洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等 | m | 108.72 | 144.26 |  | 15683.95 | 46.51
本页小计 | [8 empty] | 15683.95
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
统测试耐压≥1.0MPa 执行标准:T/CECS10153-2021《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》,国家建筑标准设计图集19S406-建筑排水塑料管道安装 7.警示带形式:按设计要求 8.报价说明:综合包含洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等
43 | 031001006008 | HDPE双壁中空超静音排水管De160 | 1.安装部位:室内 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:HDPE双壁中空超静音排水管De160 4.连接形式:ABS压环柔性连接 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7.51 | 177.33 |  | 1331.75 | 65.36
本页小计 | [8 empty] | 1331.75
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:需满足绿建的静音要求,系统测试耐压≥1.0MPa 执行标准:T/CECS10153-2021《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》,国家建筑标准设计图集19S406-建筑排水塑料管道安装 7.警示带形式:按设计要求 8.报价说明:综合包含洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等 | 8.洞口预留、穿楼墙、楼板套管及刚性（柔性）套管埋设、防火封堵安装及开凿沟槽等
44 | 031001006009 | HDPE双壁中空超静音排水管De200 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 15.23 | 123.03 |  | 1873.75 | 27.48
本页小计 | [8 empty] | 1873.75
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  |  | 双壁中空超静音排水管De200 4.连接形式:ABS压环柔性连接 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.警示带形式:按设计要求 | 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设
45 | 010101003001 | 室外管道：挖沟槽土方 | 1.挖土深度:室外管道挖沟槽土方；具体按设计要求 2.土壤类别:综合考虑 3.弃土运距:依据现场踏勘综合考虑 | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | m3 | 5.33 | 12.71 |  | 67.74 | 7.29
46 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:按设计要求 | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 3.2 | 339.62 |  | 1086.78 | 80.28
47 | 010103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:符合GB50974-2014第8.2.11条要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方粒径要求:按 | 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 3.65 | 26.04 |  | 95.05 | 18.55
本页小计 | [8 empty] | 1249.57
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
设计要求 4.填方来源、运距:综合考虑
48 | 010103002009 | 余方弃置：土方外运 | 1.运距:综合考虑 2.废弃料品种:素土 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 1.68 | 123.85 |  | 208.07
49 | 040504003001 | 污水井（成品检查井） | 1.垫层、基础材质及厚度:详见图 2.废水井材质、规格:成品塑料检查井；检查井参见08SS523、16S524。 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:检查井井盖采用复合材料 | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.检查井安装 4.井筒、井圈、井盖安装 | 座 | 1 | 1219.9 |  | 1219.9 | 186.9
50 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.砌筑材料品种、规格:按设计要求 5.砂浆强度等级及配合比:按设计要求 | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装 | 座 | 1 | 60.86 |  | 60.86 | 13.55
本页小计 | [8 empty] | 1488.83
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 54818.34
消防
51 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器（MFZ/ABC5） | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉手提式灭火器（MFZ/ABC5） | 1.设置 | 具 | 14 | 55.9 |  | 782.6 | 3.14
52 | 030904001001 | 消防及报警改造：烟感、喷头利旧 | 1.名称:消防及报警改造：烟感、喷头利旧 2.安装方式:按设计要求 3.类型:烟感、喷头利旧 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 项 | 1 | 7168.14 |  | 7168.14
|  | 分部小计 | [6 empty] | 7950.74
厨房设备
53 | 031006012001 | 电蒸箱购置安装 | 1.能源种类:电 2.型号、容积:电蒸箱购置安装（高1.6米、宽0.75米、深1.2米） 3.安装方式:按设计要求 4.报价说明:综合单价包含与此项内容 | 1.安装 2.附件安装 | 个 | 6 | 5441.55 |  | 32649.3 | 137.78
本页小计 | [8 empty] | 40600.04
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
最高投标限价分部分项工程量清单与计价表
工程名称：提篮桥监狱运行中的安全隐患整改项目\炊场内部区域改造\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
相关的符合设计要求的基础、支架、配件等全部内容,详见设计图纸
54 | 030108001001 | 脱排购置安装 | 1.名称:脱排购置安装 2.型号、规格:详见图 3.安装方式:按设计要求 4.材质:按设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:按设计要求 6.报价说明:综合单价包含与此项内容相关的符合设计要求的基础、支架、配件等全部内容,详见设计图纸 | 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.补刷（喷)油漆 5.设备附件安装 6.材料运输 7.垃圾及废料清运 | 台 | 1 | 14486.73 |  | 14486.73 | 1719.3
|  | 分部小计 | [6 empty] | 47136.03
本页小计 | [8 empty] | 14486.73
合 计 | [8 empty] | 173248.56
注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税