预审查意见单

项目名称：绍兴路5号装修项目办公楼装修项目

编号： 希明（饰）2025-                      第1页共1页

| 受建设单位委托，本审查机构对建设单位提供的施工图及相关文件、资料进行了预审查，提出预审查意见如下 |  |  |
| --- | --- | --- |
| □勘察建筑□结构□给排水□动力□暖通□电气 |  |  |
| 预审查意见 |  | 回复意见 |
| - 应提供原始竣工图。请提供总平面图。 - 右侧楼梯的净宽不应小于1100。 - 甲级防火窗的耐火极限4h请提供依据。 - 一层天花布置图中PT-4应在图例中表达。PT-1白色涂料应注明无机涂料。 - 说明九材料汇总表中的不锈钢、拉花天膜、水泥纹胶地板等各种材料应与图纸一致。 - 二层地坪布置图中FM-6做法应在图例中表达。 - 二层左侧防火门开向哪里？ - 六层电梯机房无窗房间，墙面应采用A级材料。 - 强电间、弱电间的内部所有装修材料应采用A级装修材料。 电气用房和智能化设备用房地面应设门槛或高出地面100 。GB55022-2022-2.0.3 - 应有门表和门立面图。 - 应根据沪建材《2022》681号文要求，建筑专业复核围护结构的保温措施，是否使用双层玻璃的窗，并设计3项节能措施。建筑图应汇总说明4项节能措施的复核说明及3条节能措施。 - 地下室防火分区应设2个安全出口。 - 情况说明与图纸表达不一致。情况说明不能作为设计依据。 |  | 1. 2. 3.由甲方提供，后续提供检测报告 4.已调整，详见建施-01-04 5. 已调整，详见建施-00-02 6. 已补充，详见建施-02-05 7.开向西侧的办公用房 8. 已调整，详见建施-04-05 9. 已调整，详见建施-02-05，建施-04-05，建施-00-02 10已补充，详见建施-00-03/04 11.已补充，详见建施-00-02 12.本项目地下室建筑面积635平方米，本项目停车位10个≤50辆属于Ⅳ。可以设置第一个安全出口。依据： 《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >》6.0.2 除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外，汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个，Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置1个。6.0.10 Ⅳ类汽车库可以设置1个汽车疏散出口。 13. |
| 初审结果：□合格/□不合格 | 复审结果：□合格 / □不合格 |  |
| 请建设单位将预审查意见及时送达设计单位，设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善 |  |  |
| 专业审查人签字：范 62472277-1429 审查机构： 上海希明工程咨询有限公司 2025年6月23日 | 设计专业负责人签字： 设计单位： 2025年6月 日 |  |