预 审 查 意 见 单

项目名称：绍兴路5号装修项目

编号：**-**                                                     第 1 页 共1页

| 受建设单位委托，本审查机构对建设单位提供的施工图及相关文件、资料进行了预审查，提出预审查意见如下 |  |  |
| --- | --- | --- |
| □勘察 □建筑 □结构 □给排水 □动力 □暖通 ■电气 |  |  |
| 预 审 查 意 见 |  | 回 复 意 见 |
| - 工程概况中补充说明防火分区的设置情况； - 说明三-3复核本工程一级负荷的供电情况，补充上级电源的配置情况； - 火灾报警说明补充消控室的设置位置及GB55036-2022 12.0.10 内容； - 说明七-4防火封堵补充GB55037-2022 6.3.4条内容； - 根据681号文的要求，本次装修设计为全楼装修，应补充相关的4条节能说明； - 节能审查需补充典型房间的照度计算书及灯具选型参数（色温、显色指数、光通量、功率因数等），灯具能效应满足GB/T50034-2024 3.3.10; - 消电施-03 补充照明及配电设计的图例说明； - 消电施-04 消防水泵主电源应补充对上级开关的配置要求；复核接触器的规格，参见图集19X101-1 7-4页；二次回路参见的图集详见24D303-4; 至消防泵的线缆应采用矿物绝缘电缆； - 电源末端双切应设置在消防水泵房，GB51348-2019 13.7.4-6，本次设计需调整布局； - 一层消防双切箱1AT 补充电源出处及对上级电源的配置要求； - 应急照明集中电源系统图中补充标注容量规格及蓄电池持续工作时间； - 消电施-06 复核二次回路套用的图集号，补充消防相关的控制线； - 火灾报警系统图：补充电梯控制模块；补湿式报警阀直接联动喷淋泵的控制线；消防电话分机和电话插孔的线路应分开设置；2F平面有电话分机，系统中未见，请复核； - 明确本工程是否有门禁系统及防火门监控系统，如有请补相关说明及系统设计，如无请补说明； - GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条第9款：净高大于0.8米有可燃物的吊顶内应设置火灾自动报警系统，明确是否有吊顶，若有是否吊顶内需要设置； - 地下一层照明平面：照明由B1-APXFB提供，其系统图未见此回路，请复核； - 2-5层B轴1柱处外有连廊，需设置应急照明灯；GB51309-2018 3.2.5;电梯厅建议增设疏散标志灯； - 未见湿式报警阀直接启动喷淋泵的控制线； - 平面补充强弱电管线的进线位置、相关的埋管数量及采取的防水措施； - 电梯前室补消防广播，GB51348-2019 13.3.6-5平面补电梯控制模块。 审图修改请用云线圈出，请留电话便于联系 |  | - 已修改 - 已修改补充 - 已修改补充 - 已补充 - 已补充 6、已补充 - 已补充 - 已修改 - 因水泵房布局限制，本次设置水泵控制室，在水泵房设置启泵按钮。 - 已修改 - 已修改 - 已修改 - 已修改 - 本工程防火门均为常闭防火门，故未设防火门监控系统。已补充门禁联动系统 - 本工程吊顶内高度不不大于0.8m 16、已修改，设备房照明由B1-APBF配电箱引来 17、连廊不在本次设计范围内，维持原设计不变，电梯厅已补充疏散标志灯。 18、已补充 19、已补充 20、已补充 |
| 初审结果： □ 合格 / □ 不合格 |  | 复审结果： □ 合格 / □ 不合格 |
| 请建设单位将预审查意见及时送达设计单位，设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善 |  |  |
| 专业审查人签字：梁庆 13917602980 审查机构： 上海希明工程咨询有限公司 2025年6月23日 | 设计专业负责人签字： 设计单位： 年 月 日 |  |