周家桥社区街道卫生服务中心

污水处理升级改造方案

目  录

一 总论	3

1.1 概述	3

二 设计范围	3

2.1 设计原则	3

2.2 设计依据及其采用的设计规范及标准	3

2.3 设计范围	4

2.4 设计内容:	4

三、污水处理工艺设计方案	5

3.1 污水水质水量特点分析	5

3.2 污水水质水量及处理目标	5

3.3 处理工艺分析	6

3.4 治理工艺流程	7

四、改造方案	8

4.1 设计说明	8

五、施工方案	9

六、电气控制	10

6.1 设计原则	10

6.2 控制方式	10

一 总论

1.1 概述

本项目为周家桥社区街道卫生服务中心污水处理升级改造方案

该院现有一套污水处理系统，仅为加药消毒设备。设备设施已不能满足当前的污水处理要求、控制智能化及环保监控要求。需升级更新设备、提升处理污水处理能力。

我司根据中心提供的数据，并参考同类中心排放污水的特点和要求，提出“接触氧化池+沉淀池+加药消毒+达标排放 ”二级生化处理方法，以供院方参考。本污水处理工艺拟采用一体化集成设备，该设备兼顾通用性及先进性水质水量变化适应能力强，运行管理简便、灵活、稳定，尽量考虑操作自动化，减少操作劳动强度。

二 设计范围

2.1 设计原则

2.1.1 本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定，污水经处理后必须确保各项出水水质指标达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四之二级排放标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)中的排放要求。

2.1.2 工艺先进可靠，对水质水量变化适应能力强，运行管理简便、灵活、稳定，尽量考虑操作自动化，减少操作劳动强度。

2.1.3 设备选型兼顾通用性和先进性，运行稳定可靠、效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中。

2.1.4 工艺选择应与当地的经济发展及现有条件相适应，妥善处理技术先进行性和合理可行性的关系。

2.1.5 尽量采取措施，减小对周围环境的影响，合理控制噪声、气味，妥善处理与处置固体废弃物，避免二次污染。

2.1.6 工程建设完成后，力争达到社会效益、经济效益、环境效益的最佳统一。

2.2 设计依据及其采用的设计规范及标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》

(2) 国务院(1998)第253号令《建设项目环境保护管理条例》

(3)《污水综合排放标准》GB8978－96

(4)《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466—2005))

(5)《室外排水设计标准》GB50014-2019

(6)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

(7) 《医院污水处理技术指南》国环发[2003]197号

(8) 《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013

(9) 《医院污水处理设计规范》CECS07-2004

(10)《污水综合排放标准》DB31/199-2018

(11)《城市区域环境噪音标准》(GB3096-2008)

(12)《上海市大气污染防治条例》

(13)《恶臭 (异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016

2.3 设计范围

污水处理站的总体改造设计、施工和安装；包括工艺、土建、电气、仪表及自动控制设计等各工程。

2.4 设计内容:

调查研究水量、水质变化情况，结合污水本身所特有的情况，选择技术成熟、经济合理、运行灵活、管理方便、处理效果稳定的设计方案，并对其进行设备选型。

三、污水处理工艺设计方案

3.1 污水水质水量特点分析

卫生服务中心污水排放的突出特点是高峰期明显。污水排放时变化系数(高峰期小时排放量与 小时平均排水量之比)一般为2.0 ~ 2.5之间。

医院排放的污水特殊性在于含有大量传染性病菌、病毒，因此，在确定医院污水处理流程时，必须考虑进行消毒杀菌处理。

3.2 污水水质水量及处理目标

3.2.1 污水来源及数量

医院的每日排放的污水量与医院的规模、医疗内容，设备条件、住院和门诊人数、地域、季节、人的生活习惯和管理制度等因素有关。

参照《建筑给水排水设计手册》用水定额部分内容，并参照环境评价表的相关内容，考虑管网漏失量等因素，

污水处理能力为：Q=24m3/d, Q=1m3/h 1；

3.2.2 处理目标

参照其他类似医院的污水水质数据 ，设计的进水水质如下表所示：

| 指标 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | 石油类 | SS | PH | 大肠杆菌 | 余氯出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 无量纲 | 个/L | mg/L |
| 数值 | 350 | 150 | 45 | 8 | 8 | 180 | 6.0~9.0 | 2.3*108 | —— |

出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表四之二级排放标准和《医疗机构水污染物排放要求》(GB18466-2005)中的排放要求，见下表

| 指标 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 动植物油 | 石油类 | SS | PH | 大肠杆菌 | 余氯出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 无量纲 | 个/L | mg/L |
| 数值 | 250 | 100 | 40 | 20 | 20 | 60 | 6.0~9.0 | 5000 | 2~8 |

3.2.3 工艺选择基本思路

根据上述分析，我公司考虑污水处理工艺的依照如下思路：

污水进入好氧生化处理系统，保证其经生化处理后污水可达标排放。

工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。

3.3 处理工艺分析

3.3.1格栅装置

格栅是一种用于固液分离的设施，通常用于污水处理的初级阶段。它的作用主要是拦截和去除污水中的较大颗粒物和漂浮物，从而减轻后续处理过程的负担。

由于医院污水与病人的生活起居密切相关，因此，污水中不可避免地含有大颗粒的悬浮物和漂浮物，因此随着环保要求的提高，格栅作为污水处理的重要组成部分。

3.3.2 生化处理工艺

根据《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表四之二级排放标准和《医疗机构水污染物排放要求》(GB18466-2005)中的排放要求，我司考虑采用厌氧+好氧处理组合工艺对该医院污水进行处理，它是一种结合水解酸化反应、好氧生物反应等处理方法和原理的二级处理工艺，具有工艺简单，技术成熟，运行成本低的优点。

好氧处理工艺

经水解酸化后的污水进入好氧处理工艺，利用好氧微生物继续氧化分解污水中的有机污染物。好氧生物处理从机理上又分为好氧生物膜法和好氧活性污泥法两大类。

我司所采用的生物接触氧化池是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，是一种连续流运行工艺。接触氧化池内设有生物填料，大部份微生物以生物膜的形式固生着长于填料表面，部份则以絮状生长于水中，因此它具有活性污泥法与生物滤池两者特点。由于填料比表面积大，池内单位体积吸附的固体量高，有较好的容积负荷；无需设污泥回流装置，不产生污泥膨胀。生物接触氧化中微生物所需的氧通过人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度以后，近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气产生的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，形成生物膜的新陈代谢。脱落的生物膜将随水流出。与一般的活性污泥法相比，生物接触氧化具有以下优点：污泥产量较活性污泥法少；不存在污泥膨胀的问题，运行管理简便；具有较高的容积负荷，对 水质水量的冲击有较强的适应能力。

3.3.3 末端处理

为了去除好氧生物处理出水中悬浮物质，主要是随出水流出的活性污泥和脱落的生物膜，在接触氧化池后采用沉淀池。二沉池沉淀下的污泥可定期用污泥泵抽回好氧氧化池进行消解处理，这样，既减少整个流程的污泥产量，同时通过回流污泥促进生物代谢作用和厌氧还原作用。

3.3.4消毒设施

前已述及，医院污水中不但含有一般病毒、病菌等，还有传染性很强的病 毒、细菌，因此必须对污水进行严格消毒。

次氯酸钠消毒剂在杀死病毒细菌的同时，对污水中的COD也有一定的降解能力，基本不存在出水余氯过高过低的问题，并且长期使用不会产生抗药性，属于目前国际上公认的广谱高效消毒剂。

综上所述，我司选择次氯酸钠作为该医院污水处理的消毒剂。

3.4 治理工艺流程

3.4.1 治理方案工艺流程图

根据以上思路，污水处理工艺流程如下所示：

3.4.2 工艺流程简介

医院污水经污水收集管网收集，进入污水提升井由提升泵泵入接触氧化池，利用生物反应器中丰富的好氧微生物进一步降解溶解性的短链有机物；再经二沉池进行泥水分离后进入消毒池，在消毒池入口处加入次氯酸钠消毒剂，通过接触消毒杀死病毒和细菌。

经过上述处理流程后，可以保证出水达标排放。

四、改造方案

4.1 设计说明

4.1.1格栅

考虑到该污水含有的纸、塑料、医用棉等杂质较多，我司考虑使用格栅进行去除杂质，以减少清理周期、减轻后续设备工作强度。

4.1.2 一体化污水处理装置

一体化设备含好氧池、沉淀池、消毒池，分隔设计详见后续深化图纸。

设备设计：

1）设备尺寸为 3.0m×1.5m×2.0m（H）

2）污水出水口高度约为1.8m、重力流排至污水总管网。

4.1.3 污水提升

设置污水提升井，其作用是将医院污水一次提升后，利用位差流入后续构筑物，以节省能耗，并保证水量的稳定。所选提升水泵采用 先进的抗堵塞技术，不易堵塞。在提升井内设置自动控制液位计，控制池内最高和最低水位，使提升泵在高水位启动，低水位停泵。

提升泵型号 Q=3m³/h，H=15m

五、施工方案

原污水处理设备的拆除工作进行前，使用临时提升泵排空所有水池的存水。利用现有管线高差临排污水 至市政管网，开挖新提升井提升管线至一体化设备，并连接一体化设备到污水排出井。最后连接原污水收集井到污水提升井。

出水水质将优于国家《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表四之二级排放标准和《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466—2005)排放要求。

六、电气控制

6.1 设计原则

6.1.1 为确保安全，本设计为三相五线制线路。

6.1.2 为使污水处理工程正常运行，确保水处理效果，建议本系统的低压供电采用双进线，即设一路备用电源，采用人工切换。

6.2 控制方式

6.2.1 根据工艺要求，对鼓风机、污水提升泵等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制，曝气机通过微电脑计时控制器控制，以达到自动操作目的。

6.2.2一旦自动控制失灵或需变更工艺时，本系统可进行手动控制，以信号灯观察运行正常与否。